Приложение 1.1.4.1.5. Форма акта осмотра и испытания системы теплового снабжения.

**АКТ ОСМОТРА И ИСПЫТАНИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОВОГО СНАБЖЕНИЯ**

|  |
| --- |
| ***Встроенные помещения жилого дома по адресу: СПЧ-65, ул. Савушкина, 140, БС-3*** |
| (наименование объекта и адрес) |

*«12» февраля 2002 г.*

Комиссия в составе представителей:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| заказчика | ***АОЗТ «Соотечественник» инженер технадзора Филиппов С. В.*** | | | |
|  | (наименование организации, должность, ф.и.о) | | | |
| генерального подрядчика (генсубподрядчика) | | | | ***ЗАО «Строительный трест»*** |
| ***Зам. Начальника ПТО Васильченко Е. И.*** | | | | |
| монтажной организации | | ***ООО «Отделстрой» нач. участка Семенов П. А.*** | | |
| эксплуатационной организации | | | ***ООО «Отделстрой» начальник ОЭЖ Одинцов В. А.*** | |
|  |  |  |  |  |

произвели осмотр в натуре и проверку на тепловой эффект системы водяного (парового) отопления, выполненной

|  |
| --- |
| ***ООО «Отделстрой»*** |
| (наименование монтажной организации) |

и составила настоящий акт о нижеследующем:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Монтаж выполнен по проекту | ***ОАО «ЛЕННИИПРОЕКТ» НТО*** |
| ***10188/Д ОВ 07.2001 г.*** | |
| (наименование проектной организации, шифр чертежей) | |

2. В процессе производства работ внесены следующие отступления от проекта

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| (перечень отступлений) | |
| согласованные с |  |
|  | (должность, ф.и.о.) |

3. Все нагревательные приборы (радиаторы, конвекторы и т.д.) равномерно прогреваются (на ощупь) по этажам и веткам системы

4. Параметры теплоносителя т/ц при температуре наружного воздуха составляют:

а) температура теплоносителя в подающей магистрали (первичная вода) ***62,2°С***

б) температура теплоносителя в обратной магистрали ***28,6°С***

в) температура теплоносителя после элеватора ***43,9°С***

г) давление воды в подающей магистрали ***6,6*** МПа.

д) давление воды после элеватора ***4,0*** МПа.

е) давление воды в обратной магистрали ***3,8*** МПа (кгс/см2)

5. Продолжительность испытания – ***7***часов.

Решение комиссии:

|  |  |
| --- | --- |
| Система отопления смонтирована в соответствии с проектом |  |
| ***ОАО «ЛЕННИИПРОЕКТ» НТО 10188/Д ОВ 07.2001 г.*** | |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Представитель заказчика | ***С. Филиппов*** |
|  | (подпись) |
| Представитель генерального подрядчика | ***Е. Васильченко*** |
|  | (подпись) |
| Представитель монтажной (строительной) организации | ***П. Семенов*** |
|  | (подпись) |
| Представитель эксплуатационной организации | ***В. Одинцов*** |
|  | (подпись) |