Приложение 1.1.4.1.8. Форма акта испытания систем внутренней канализации и водостоков

**АКТ ИСПЫТАНИЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ И ВОДОСТОКОВ**

|  |
| --- |
| ***К1-1, К1-1а, К1-2, У1-2а, К1-3, К1-3а, К1-4, К1-4а, К1-5, К1-5а, К1-6*** |
| (наименование системы) |
| смонтированной в | ***Жилом доме по пр. Мориса Тореза 81/1*** |
|   | (наименование объекта, |
| *г. Санкт-Петербург* | *«  12  »     марта     2003 г.* |
|  |  |  |

Комиссия в составе представителей:

|  |  |
| --- | --- |
| заказчика | ***ЗАО «Жилстрой Ленэнерго»; технадзор Михайлов С. В.*** |
|   | (наименование организации, должность, инициалы, фамилия) |
| генерального подрядчика | ***ЗАО «Строительный трест»; начальник участка Ишутин Л. А.*** |
|   | (наименование организации, должность, инициалы, фамилия) |
| монтажной организации | ***ЗАО «Стройимпулъс-ССМУ»; прораб Ильин А. М.*** |
|   | (наименование организации, должность, инициалы, фамилия) |
|  |  |  |

произвела осмотр и проверку качества монтажа, выполненного монтажным управлением, и составила настоящий акт о нижеследующем:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Монтаж выполнен по проекту | ***OOО «ПТАМ» Новикова С. Г. ч.л. № СПб 002378-А; 2000-01ВК*** |
|   | (наименование проектной организации и номера чертежей) |

2. Испытание произведено проливом путем одновременного открытия***75%***санитарных приборов, подключенных к проверяемому участку в течение***75***мин, или наполнением водой на высоту этажа (ненужное зачеркнуть).

3. При осмотре во время испытаний течи через стенки трубопроводов и места соединений не обнаружено.

***Решение комиссии:***

Монтаж выполнен в соответствии с проектной документацией, действующими техническими условиями, стандартами, строительными нормами и правилами производства и приемки работ.

Система признается выдержавшей испытаний проливом воды.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Представитель заказчика |  | */С. В. Михайлов* |
|   |   |  |
| Представитель генерального подрядчика |  | */Л. А. Ишутин* |
|   |  |  |
| Представитель монтажной  организации |  | */А. М. Ильин* |