Приложение 1.1.4.1.9. Форма акта технического освидетельствования водомерного узла

**АКТ№\_\_\_\_\_\_\_\_
ТЕХНИЧЕСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ВОДОМЕРНОГО УЗЛА**

|  |  |
| --- | --- |
| *г. Санкт-Петербург* | *« 14 »     ноября      200 3 г.* |

Мы нижеподписавшиеся:

Представитель Правобережного филиала ГУП «Водоканал Санкт-Петербург»

|  |
| --- |
| ***Ведущий инженер Ескина И. А.*** |
| Ф. И. О., должность |
| Представитель заказчика (подрядчика) | ***ЗАО«ИВИ-93», дир.по строительству Ухалов В.Г.*** |
|   | наименование организации, должность Ф. И. О. (полностью) |

|  |  |
| --- | --- |
| Представитель строительной организации | ***ЗАО«Балтинком», ген. директор Бригадир А. Г.*** |
|   | наименование организации, должность Ф. И. О. (полностью) |

Составили настоящий акт в том, что произведена проверка выполненных работ по монтажу водомерного узла и помещения для него на корпус № ***25*** квартал ***10, Ржевка-Пороховые***

|  |
| --- |
|  |
| район застройки |
| По улице |   | дом № |   | корпус № |   |
|   |
| административный адрес |

1. Водомерный узел установлен на водопроводном вводе в соответствии с выданным ГУП «Водоканал Санкт-Петербург» разрешением на присоединение к системам коммунального водоснабжения № ***8845-24-18*** от «***16***»***сентября***200***2***Г.

|  |  |
| --- | --- |
| 2. Водомерный узел смонтирован в помещении |  |
| ***подвал, в/з*** |

3. Конструкция узла выполнена по типовому чертежу № ***02А.0000.00*** согласованному с ГУП «Водоканала Санкт-Петербурга». Техническое соглашение № \_\_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_200\_\_г

4. Установлен водосчетчик: тип ***Ø 50***№***018711*** контрольные показания ***000007*** куб. м.

5. Присоединение водосчетчика к водомерному узлу опломбировано.

6. Взяты пробы воды на химико-бактериологический анализ в количестве ***2 шт.*** на внутренней водопроводной сети. Результаты анализов проб воды удовлетворительные. Справка ***СЭС*** Центра Гор. Санэпидемнадзора от «***13***»***ноября***200***3***г.

7. Произведено пломбирование задвижки №\_\_\_\_\_\_ в закрытом положении.

8. Водоснабжение будет осуществлено после заключения договора на пользование водой с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Акт составлен в 4-х экземплярах.

Представитель Правобережного филиала ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

|  |
| --- |
| ***И. Ескина*** |
| Представитель заказчика | ***В. Ухалов*** |
| Представитель строительной организации | ***А. Бригадир*** |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| УтверждаюПервый заместитель директора Правобережного филиала |  |

Предъявлены документы:

1. Разрешение на присоединение к системе коммунального водоснабжения ГУЛ «Водоканал Санкт-Петербурга»

|  |
| --- |
|  |
| 2. Согласованный чертеж водомерного узла (при необходимости) |  |
| 3. Акт промывки внутренней сети |  |
| 4. Справка Центра Горсанэпиднадзора |  |
|  |  |  |  |

5. Акт приемки или технического освидетельствования водомерного ввода

|  |
| --- |
|  |

Примечание:

1. После утверждения акта, для возобновления водопользования, необходимо заключить договор на отпуск воды и приема сточных вод в течение 3-х дней в Центре по работе с абонентами филиала ГУЛ «Водоканал Санкт-Петербурга».

2. Открытие водоснабжения без заключения договора с ГУЛ «Водоканал Санкт-Петербурга» запрещено. При нарушении этого условия строительной организации (владельцу объекта) будет предъявлены санкции в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами.

3. Пункты 7 и 8 относятся к объектам нового строительства.