## Slide 1
Практические занятия №7, 8
Раздел: Аэродинамические основы организации воздухообмена в помещении
Тема: Подбор воздухораспределителя

## Slide 2
Методические указания к решению задач (Занятие 7)
Исходными данными к расчёту воздухораспределения являются:
размеры помещения, воздухообмен, высота рабочей зоны, допустимые скорость и избыточная температура на входе струи в рабочую зону, коэффициенты сжатия, неизотермичности, взаимодействия и перехода.
Тип воздухораспределителя выбирается исходя из архитектурно-планировочных решений, характера технологического процесса и требований в параметрам в струе на входе в рабочую зону.
Так как подбор воздухораспределителя выполняется после акустического расчёта, то на этот момент уже известен допустимый уровень шума, который может создать воздухораспределитель. По этой величине, а также воздухообмену и с учётом размеров помещения подбирается модель решётки по следующей таблице.

## Slide 3
Методические указания к решению задач (Занятие 7)

## Slide 4
Методические указания к решению задач (Занятие 7)
Если значения скорости и избыточной температуры превышают нормируемые, то выбирается другой воздухораспределитель.

## Slide 5
Методические указания к решению задач (Занятие 7)

## Slide 6
Методические указания к решению задач (Занятие 7)
Номограмма I

## Slide 7
Условие типовой задачи (Занятие 7)
Рассчитать приточную настилающуюся струю от решетки.
Размеры помещения: Fо.з.= 18х6 = 108 м2, L0 = 1500 м3/ч, hпом = 4 м, hр.з.= 2 м, Vнорм= 0,5 м/с, Δtнорм= 1 ºС, Δt0 = 3,0 ºС. Коэффициенты Кс=0.8, Кн=1, Кп=1.
По архитектурно-планировочным решениям принято установить решетку АМР-К, работающую по схеме подачи "А" (сверху вниз настилающимися на потолок струями). В ответ вывести значения скорости и избыточной температуры на входе в рабочую зону.
Варианты ответов:
0.4, 0.3
0.45, 0.12
0.28, 0.8
0.3, 0.09
0.33, 0.3
Верный ответ: 0.4, 0.3

## Slide 8
Подсказка (Занятие 7)
В случае получения неправильного ответа следует:
обратить внимание на условные обозначения, так как индекс при переменной может сильно влиять на её значение;
следует помнить, что при настилании струи на потолок её дальнобойность увеличивается в 1.4 раза;
внимательно проверить вычисления, при необходимости воспользоваться таблицами Excel или другими средствами автоматизации расчётов.

## Slide 9
Полное решение задачи (Занятие 7)

## Slide 10
Полное решение задачи (Занятие 7)

## Slide 11
Полное решение задачи (Занятие 7)

## Slide 12
Задания для самостоятельного решения (Занятие 8)

## Slide 13
Практические занятия №9, 10
Раздел: Аэродинамические основы организации воздухообмена в помещении
Тема: Подбор воздухораспределителя

## Slide 14
Методические указания к решению задач (Занятие 9)
Исходными данными к расчёту воздухораспределения являются:
размеры помещения, воздухообмен, высота рабочей зоны, допустимые скорость и избыточная температура на входе струи в рабочую зону, коэффициенты сжатия, неизотермичности, взаимодействия и перехода.
Тип воздухораспределителя выбирается исходя из архитектурно-планировочных решений, характера технологического процесса и требований в параметрам в струе на входе в рабочую зону.
Так как подбор воздухораспределителя выполняется после акустического расчёта, то на этот момент уже известен допустимый уровень шума, который может создать воздухораспределитель. По этой величине, а также воздухообмену и с учётом размеров помещения подбирается модель диффузора по следующей таблице.

## Slide 15
Методические указания к решению задач (Занятие 9)
По предварительно выбранной марке диффузора с использованием таблицы определяются коэффициенты m и n

## Slide 16
Методические указания к решению задач (Занятие 9)

## Slide 17
Методические указания к решению задач (Занятие 9)

## Slide 18
Методические указания к решению задач (Занятие 9)
Номограмма I
Номограмма II
Номограмма III

## Slide 19
Условие типовой задачи (Занятие 9)
Рассчитать приточную струю от диффузора.
Размеры помещения: Fо.з.= 12×10 м, L0 = 1200 м3/ч, hпом = 4 м, hр.з.= 2 м, Vнорм= 0,3 м/с, Δtнорм хп= 1,5 ºС, Δt·т0 = 5,0 ºС, Δtхол 0 = 10,0 ºС , Δtнорм тп= 3,0 ºС.
По архитектурно-планировочным решениям принять установку диффузоров ДПУ-К, работающих по схеме подачи «Г» (сверху вниз коническими и неполными веерными струями). В ответ вывести значения скорости и избыточной температуры на входе в рабочую зону для ТП.
Варианты ответов:
0.35, 0.6
0.45, 0.12
0.28, 0.8
0.3, 0.09
0.33, 0.3
Варианты ответов: 0.35, 0.6

## Slide 20
Подсказка (Занятие 9)
В случае получения неправильного ответа следует:
обратить внимание на условные обозначения, так как индекс при переменной может сильно влиять на её значение;
внимательно проверить вычисления, при необходимости воспользоваться таблицами Excel или другими средствами автоматизации расчётов.

## Slide 21
Полное решение задачи (Занятие 9)

## Slide 22
Полное решение задачи (Занятие 9)

## Slide 23
Полное решение задачи (Занятие 9)

## Slide 24
Полное решение задачи (Занятие 9)
Примечание: в расчётах использованы приложения из электронной версии каталога компании «Арктос», находящегося в открытом доступе в сети интернет.

## Slide 25
Задания для самостоятельного решения (Занятие 10)
Рассчитать приточную струю от диффузора.
Размеры помещения: Fо.з.= 12×10 м, L0 = 3000 м3/ч, hпом = 5 м, hр.з.= 1,5 м, Vнорм= 0,3 м/с, Δtнорм хп= 1,5 ºС, Δt т 0 = 5,0 ºС, Δt хол 0 = 10,0 ºС , Δtнорм тп= 3,0 ºС.
По архитектурно-планировочным решениям принять установку диффузоров ДПУ-К, работающих по схеме подачи «Г» (сверху вниз коническими и неполными веерными струями). В ответ вывести значения скорости и избыточной температуры на входе в рабочую зону.