## Slide 1
Практическое занятия №12
Раздел: Основы аэродинамики вентиляционных систем
Тема: Акустический расчёт

## Slide 2
Методические указания к решению задач (Занятие 12)
Акустический расчет включает в себя:
Нахождение источников шума и расчет их шумовых характеристик.
Установление расчетных точек в помещении.
Определение акустических характеристик помещения.
Расчет уровней звукового давления в характерных точках.
Определение допустимых уровней звукового давления в расчетных точках с учетом действующих норм выполняется по таблице

## Slide 3
Методические указания к решению задач (Занятие 12)
Расчёт начинается с выбора допустимых уровней звуковой мощности в расчётной точке. Выбор уровней выполняется по таблице.

## Slide 4
Методические указания к решению задач (Занятие 12)

## Slide 5
Методические указания к решению задач (Занятие 12)
Акустический расчет осуществляют для каждой из восьми октавных полос диапазона звука, который слышит человек, с среднегеометрическими частотами 63, 125, 250, 500, 1 000, 2 000, 4 000, 8 000 Гц. Расчетные точки предпочитают ставить в наиболее близких местах к месту работы человека.
Для акустического расчета нам предоставляют исходные данные, в них указывают: размер помещения, его предназначение, расход воздуха, количество и тип вентиляционных решеток, их размещение относительно стены и рабочего места, тип вентилятора и его параметры, размер выходного патрубка вентилятора и указание по изоляции воздуховодов.
В процессе расчёта удобно сводить в таблицу.

## Slide 6
Методические указания к решению задач (Занятие 12)

## Slide 7
Методические указания к решению задач (Занятие 12)
Р B–полное давление, вентилятора, Па;
Q – объемный расход вентилятора, м3/с;
δ – поправка на режим работы вентилятора, дБ, принимается по таблице, в зависимости от отклонения режима работы вентилятора, от режима при максимальном КПД
Сумму 20lg(рB) + 10lg(Q) можно определить по рисунку

## Slide 8
Методические указания к решению задач (Занятие 12)
ΔL1 – поправка учитывающий распределения звуковой мощности вентилятора по октавным полосам, дБ и принимается по таблице, в зависимости от типа вентилятора и частоты вращения
ΔL2 – поправка, учитывающая акустическое воздействие присоединения воздуховода к вентилятору, дБ.
ΔL3 – частотная поправка, дБ, равная разнице потерь отражения звука от открытого конца патрубка всасывания или нагнетания вентилятора при его свободном расположении в помещении и заподлицо со стеной (как при акустических испытаниях вентиляторов), выбирается также по таблице

## Slide 9
Методические указания к решению задач (Занятие 12)
ΔL2
ΔL3

## Slide 10
Методические указания к решению задач (Занятие 12)
Определяем снижение уровней звуковой мощности в отдельных элементах вентиляционной сети, от вентиляционного агрегата к помещению. Снижение уровней звуковой мощности может определяться по таблицам

## Slide 11
Методические указания к решению задач (занятие 12)

## Slide 12
Методические указания к решению задач (Занятие 12)
Стоит также помнить, что при истечении воздуха из открытого воздуховода или решётки, заделанными заподлицо в стену, происходит отражение звука от открытого конца воздуховода или решётки. Снижение уровня звуковой мощности для такого препятствия равно ΔL2.

## Slide 13
Методические указания к решению задач (Занятие 12)

## Slide 14
Методические указания к решению задач (Занятие 12)

## Slide 15
Методические указания к решению задач (Занятие 12)

## Slide 16
Методические указания к решению задач (Занятие 12)
После расчёта снижения уровней звуковой мощности в каждом элементе системы определяется суммарное снижение по всему расчётному направлению. Остаётся только учесть затухание шума при его рассеивании в помещении. Наблюдаемый в расчётной точке уровень шума определяется по выражению 12.11 (12.12) после чего рассчитывается требуемое снижение уровня шума. Важно, что вентилятор системы и сам воздухораспределитель являются источниками шума, однако излучают его в разных спектрах, поэтому при использовании формулы 12.24 учитывать воздухораспределитель не следует. Шум воздухораспределителя также невозможно погасить шумоглушителем, поэтому выбор воздухораспределителя необходимо осуществлять и по акустическим характеристикам в частности.

## Slide 17
Условие типовой задачи (Занятие 12)
В ответ вывести требуемые уровни снижения звукового давления по октавным полосам.

## Slide 18
Условие типовой задачи (Занятие 12)

## Slide 19
Варианты ответов (Занятие 12)
-, 9, 15, 21, 22, 22, 18, 12.5
4, 10, 26, 39, 21, 21, 16, 14
13, 22, -, -, 18, 3, 35, 28
3, -, 13, 16, 13, 22, 4, 2
7, 6, 16, 4, 16, 13, -, -
Верный ответ: -, 9, 15, 21, 22, 22, 18, 12.5

## Slide 20
Подсказка (Занятие 12)
Внимательно проверьте все вычисления (рекомендуется использовать электронные таблицы Excel). При необходимости полную методику расчёта можно найти в Справочник проектировщика. Внутренние санитарно-технические устройства. Вентиляция., п.р. Староверова. ч 3. кн 1., Стройиздат, М., 1992

## Slide 21
Полное решение задачи (Занятие 12)

## Slide 22
Полное решение задачи (Занятие 12)

## Slide 23
Полное решение задачи (Занятие 12)

## Slide 24
Полное решение задачи (Занятие 12)

## Slide 25
Полное решение задачи (Занятие 12)

## Slide 26
Задания для самостоятельного решения (Занятие 12)
Выполнить акустический расчёт для системы вентиляции (или кондиционирования) из курсового проекта. Расчётную систему выбрать самостоятельно.