## FXAQ40M (hidden)
Температура наружного воздуха | Температура в помещении по влажному термометру, CWB oC
| 14 |  | 16 |  | 19 |  | 24
CDB oC | TC | SHC | TC | SHC | TC | SHC | TC | SHC
20 | 2.4 | 2.2 | 2.9 | 2.4 | 3.6 | 2.7 | 4.4 | 2.7
25 | 2.4 | 2.2 | 2.9 | 2.4 | 3.6 | 2.7 | 4.3 | 2.6
31 | 2.4 | 2.2 | 2.9 | 2.4 | 3.6 | 2.7 | 4.1 | 2.6
35 | 2.4 | 2.2 | 2.9 | 2.4 | 3.6 | 2.7 | 4 | 2.5
Расход воздуха, м3/мин | 12 |  | Байпас- фактор | 0.18 |  | Модель | FXAQ40M

## fl35g1 (hidden)
Температура наружного воздуха | Температура в помещении по влажному термометру, CWB oC
| 12 |  | 16 |  | 19 |  | 24
CDB oC | TC | SHC | TC | SHC | TC | SHC | TC | SHC
20 | 3.29 | 2.59 | 3.64 | 2.68 | 3.91 | 2.74 | 4.34 | 2.84
25 | 3.12 | 2.51 | 3.47 | 2.59 | 3.74 | 2.65 | 4.17 | 2.75
32 | 2.89 | 2.38 | 3.24 | 2.46 | 3.5 | 2.53 | 3.94 | 2.63
35 | 2.79 | 2.33 | 3.14 | 2.41 | 3.4 | 2.47 | 3.84 | 2.57
Расход воздуха, м3/мин | 8 |  | Байпас- фактор | 0.31 |  | Модель | FL35G

## ft35j1 (hidden)
Температура наружного воздуха | Температура в помещении по влажному термометру, CWB oC
| 12 |  | 16 |  | 19 |  | 24
CDB oC | TC | SHC | TC | SHC | TC | SHC | TC | SHC
20 | 3.24 | 2.54 | 3.59 | 2.63 | 3.86 | 2.69 | 4.29 | 2.79
25 | 3.07 | 2.46 | 3.42 | 2.54 | 3.69 | 2.6 | 4.12 | 2.7
32 | 2.84 | 2.33 | 3.19 | 2.41 | 3.45 | 2.48 | 3.89 | 2.58
35 | 2.74 | 2.28 | 3.09 | 2.36 | 3.35 | 2.42 | 3.79 | 2.52
Расход воздуха, м3/мин | 7.8 |  | Байпас- фактор | 0.26 |  | Модель | FT35JV1B

## ftks351 (hidden)
Температура наружного воздуха | Температура в помещении по влажному термометру, CWB oC
| 14 |  | 16 |  | 19 |  | 24
CDB oC | TC | SHC | TC | SHC | TC | SHC | TC | SHC
20 | 3.26 | 2.05 | 3.52 | 2.22 | 3.91 | 2.47 | 4.6 | 2.9
25 | 3.15 | 1.99 | 3.4 | 2.14 | 3.78 | 2.38 | 4.45 | 2.8
32 | 2.99 | 1.89 | 3.23 | 2.04 | 3.59 | 2.26 | 4.22 | 2.66
35 | 2.92 | 1.84 | 3.15 | 1.98 | 3.5 | 2.21 | 4.11 | 2.48
Расход воздуха, м3/мин | 7.4 |  | Байпас- фактор | 0.16 |  | Модель | FTKS35B

## ftks35 (hidden)
Температура наружного воздуха | Температура в помещении по влажному термометру, CWB oC
| 14 |  | 16 |  | 19 |  | 24
CDB oC | TC | SHC | TC | SHC | TC | SHC | TC | SHC
20 | 3.26 | 2.05 | 3.52 | 2.22 | 3.91 | 2.47 | 4.6 | 2.9
25 | 3.15 | 1.99 | 3.4 | 2.14 | 3.78 | 2.38 | 4.45 | 2.8
32 | 2.99 | 1.89 | 3.23 | 2.04 | 3.59 | 2.26 | 4.22 | 2.66
35 | 2.92 | 1.84 | 3.15 | 1.98 | 3.5 | 2.21 | 4.11 | 2.48
Расход воздуха, м3/мин | 7.4 |  | Байпас- фактор | 0.16 |  | Модель | FTKS35B

## fl35g (hidden)
Температура наружного воздуха | Температура в помещении по влажному термометру, CWB oC
| 12 |  | 16 |  | 19 |  | 24
CDB oC | TC | SHC | TC | SHC | TC | SHC | TC | SHC
20 | 3.29 | 2.59 | 3.64 | 2.68 | 3.91 | 2.74 | 4.34 | 2.84
25 | 3.12 | 2.51 | 3.47 | 2.59 | 3.74 | 2.65 | 4.17 | 2.75
32 | 2.89 | 2.38 | 3.24 | 2.46 | 3.5 | 2.53 | 3.94 | 2.63
35 | 2.79 | 2.33 | 3.14 | 2.41 | 3.4 | 2.47 | 3.84 | 2.57
Расход воздуха, м3/мин | 8 |  | Байпас- фактор | 0.31 |  | Модель | FL35G

## ft35j (hidden)
Температура наружного воздуха | Температура в помещении по влажному термометру, CWB oC
| 12 |  | 16 |  | 19 |  | 24
CDB oC | TC | SHC | TC | SHC | TC | SHC | TC | SHC
20 | 3.24 | 2.54 | 3.59 | 2.63 | 3.86 | 2.69 | 4.29 | 2.79
25 | 3.07 | 2.46 | 3.42 | 2.54 | 3.69 | 2.6 | 4.12 | 2.7
32 | 2.84 | 2.33 | 3.19 | 2.41 | 3.45 | 2.48 | 3.89 | 2.58
35 | 2.74 | 2.28 | 3.09 | 2.36 | 3.35 | 2.42 | 3.79 | 2.52
Расход воздуха, м3/мин | 7.8 |  | Байпас- фактор | 0.26 |  | Модель | FT35JV1B

## ksgf53 (hidden)
Температура наружного воздуха | Температура в помещении по влажному термометру, CWB oC
| 15 |  | 17 |  | 19 |  | 23
CDB oC | TC | SHC | TC | SHC | TC | SHC | TC | SHC
25 | 4.59 | 3.38 | 4.93 | 3.57 | 5.38 | 3.87 | 5.58 | 3.67
30 | 4.35 | 3.28 | 4.71 | 3.47 | 5.32 | 3.79 | 5.47 | 3.71
35 | 4.05 | 3.14 | 4.43 | 3.35 | 5.27 | 3.65 | 5.39 | 3.68
40 | 3.71 | 2.98 | 4.15 | 3.23 | 4.51 | 3.48 | 5.2 | 3.62
Расход воздуха, м3/мин | 13.3 |  | Байпас- фактор | 0.2 |  | Модель | KSGF53

## ksgf35 (hidden)
Температура наружного воздуха | Температура в помещении по влажному термометру, CWB oC
| 15 |  | 17 |  | 19 |  | 23
CDB oC | TC | SHC | TC | SHC | TC | SHC | TC | SHC
25 | 3.28 | 2.63 | 3.52 | 2.6 | 3.78 | 2.81 | 4.02 | 2.66
30 | 3.11 | 2.38 | 3.36 | 2.52 | 3.7 | 2.75 | 3.91 | 2.69
35 | 2.89 | 2.28 | 3.16 | 2.44 | 3.51 | 2.65 | 3.85 | 2.67
40 | 2.65 | 2.17 | 2.96 | 2.35 | 3.22 | 2.52 | 3.72 | 2.63
Расход воздуха, м3/мин | 9.7 |  | Байпас- фактор | 0.2 |  | Модель | KSGF35

## ksgf21 (hidden)
Температура наружного воздуха | Температура в помещении по влажному термометру, CWB oC
| 15 |  | 17 |  | 19 |  | 23
CDB oC | TC | SHC | TC | SHC | TC | SHC | TC | SHC
25 | 1.92 | 1.54 | 2.06 | 1.63 | 2.22 | 1.75 | 2.49 | 1.67
30 | 1.82 | 1.49 | 1.97 | 1.58 | 2.17 | 1.72 | 2.37 | 1.69
35 | 1.69 | 1.44 | 1.85 | 1.53 | 2.05 | 1.66 | 2.26 | 1.67
40 | 1.54 | 1.37 | 1.73 | 1.48 | 1.88 | 1.58 | 2.18 | 1.65
Расход воздуха, м3/мин | 6.6 |  | Байпас- фактор | 0.2 |  | Модель | KSGF21

## ksgf26 (hidden)
Температура наружного воздуха | Температура в помещении по влажному термометру, CWB oC
| 15 |  | 17 |  | 19 |  | 23
CDB oC | TC | SHC | TC | SHC | TC | SHC | TC | SHC
25 | 2.34 | 1.78 | 2.52 | 1.88 | 2.7 | 2.03 | 2.95 | 1.93
30 | 2.22 | 1.73 | 2.4 | 1.83 | 2.65 | 1.99 | 2.84 | 1.95
35 | 2.06 | 1.66 | 2.26 | 1.77 | 2.64 | 1.92 | 2.76 | 1.94
40 | 1.88 | 1.58 | 2.1 | 1.71 | 2.3 | 1.83 | 2.66 | 1.91
Расход воздуха, м3/мин | 7.5 |  | Байпас- фактор | 0.2 |  | Модель | KSGF26

## Тепловая нагрузка
РАСЧЕТ ТЕПЛОВОЙ И ВЛАЖНОСТНОЙ НАГРУЗОК ПОМЕЩЕНИЯ
1. | Расчетные условия в помещении | [10 empty] | Исходные данные
| 1.1 | Температура, оС | 24 |  |  |  | Полная нагрузка, кВт |  | 1.2462
| 1.2 | Относительная влажность, % | 57.1216 | 22.6497 |  |  | Явная нагрузка, кВт |  | 1.3508
| 1.3 | Энтальпия, кДж/кг | 51.8157 | 39.8857 |  |  | Луч процесса |  | -30139.425 |  |  | Результаты
| 1.4 | Абсолютная влажность, г/кг | 10.8901
2. | Расчетные условия по наружному воздуху
| 2.1 | Температура, оС | 25 |  |  |  | 0
| 2.2 | Относительная влажность, % | 50
| 2.3 | Энтальпия, кДж/кг | 50.8462
| 2.4 | Барометрическое давление, Па | 99000
3. | Характеристики помещения
3.1.Высота потолка
|  | Высота потолка, м | 2.65
3.2. Наружные стены
|  | Ориентация | Длина, м | Материал | [6 empty] | Q | Q явн
|  | север |  | 3
|  | восток |  | 3
|  | юг | 3.5 | 3 |  |  |  | 7.595 | 18.608 | 18.608 | 141.3278 | 141.3278
|  | запад |  | 3
|  | северо-восток |  | 3
|  | юго-восток |  | 3
|  | юго-запад |  | 3
|  | северо-запад |  | 3
3.3. Смежные стены
|  |  | Длина, м | Материал
|  | 1-ая стена | 3.5 | 3 |  |  |  | 9.275 | 2.326 | 2.326 | 21.5737 | 21.5737
|  | 2-ая стена | 5 | 3 |  |  |  | 13.25 | 2.326 | 2.326 | 30.8195 | 30.8195
|  | 3-ая стена | 5 | 3 |  |  |  | 13.25 | 2.326 | 2.326 | 30.8195 | 30.8195
|  | 4-ая стена |  | 2 |  |  |  |  | 9.304 | 9.304
3.4.Межэтажное перекрытие
|  | Длина, м | Ширина, м | Материал
|  | 5 | 3.5 | 3 |  |  | 17.5 | 4.652 | 4.652 | 81.41 | 81.41
3.4. Крыша
|  | Длина, м | Ширина, м | Материал | Конструкц
|  |  |  | 2 | 2 |  |  | 0 | 0
3.5. Пол
|  | Длина, м | Ширина, м | Покрытие
|  | 5 | 3.5 | 3 |  |  |  | 17.5 | 4.652 | 4.652 | 81.41 | 81.41
3.6. Окна
|  |  | Высота, м | Ширина, м | Количество | Тип | Затенение
север
восток
|  | юг | 1.4 | 1.2 | 1 | 5 | 1 | 1.68 | 151.19 | 105.833 | 177.7994 | 177.7994
запад
северо-восток
|  | юго-восток |  | 2 | 1 | 5 | 1
юго-запад
северо-запад
4. | Вентиляция
4.1 Инфильтрация
|  | Кратность воздухообмена | 0.5 |  |  |  |  | 27.825 | -0.96948 | -0.96948 | -26.9759 | 199.5669
4.2 Механическая вентиляция
|  | Кратность воздухообмена | Температура приточного воздуха
|  | 1 | [5 empty] | 55.65 | -0.96948 | -0.96948 | -53.9517 | 55.9282
5. | Люди
|  | Количество | Характер работы
|  | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 151 | 75.8 | 302 | 151.6
6. | Освещение (Вт)
|  |  | Мощность | Штук
|  | Лампы накаливания |  | 3 |  |  |  | 3 | 0 | 0
|  | Люминесцентные | 80 | 2 |  |  |  | 2 | 80 | 80 | 160 | 160
7. | Электрооборудование (кВт)
|  | 1 | 0.3
2
3
4
5
6
7
|  | Сумма | 0.3 | [7 empty] | 300 | 300
[11 empty] | 1246.2323 | 1350.845
-30139.425
Уточнить влажность
В столбце "Материал" возможно:
1 - Деревянные стены
2 - Бетонные, кирпичные с толщиной до 200 мм
3 - Бетонные, кирпичные с толщиной свыше 200 мм
В столбце "Материал" возможно:
1 - Деревянные или стеклянные стены
2 - Бетонные, кирпичные
3 - Любой материал для смежных кондиционируемых помещений
В столбце "Материал" возможно:
1 - Деревянное
2 - Бетонное
3 - Любой материал для смежных кондиционируемых помещений
В столбце "Материал" возможно:
1 - Шифер, оцинкованный лист
2 - Тонкая теплоизоляция
3 - Толстая теплоизоляция
В столбце "Конструкция " возможно:
1 - Без перекрытия
2 - С перекрытием
В столбце "Покрытие" возможно:
1 - Только бетон
2 - Линолеум или ковровые покрытия
3 - Ворсовый палас на деревянном полу
4 - Пол расположен на земле
В столбце "Тип" возможно:
1 - Стекло 3 мм
2 - Стекло 6 мм
3 - Стекло 3 мм светозащищенное
4 - Двойное остекление (6 мм наружное)
5 - Стеклопакет
В столбце "Затенение" возможно:
1 - Жалюзи, шторы
Если поле "Температура приточного воздуха" - оставить пустым,
занести "0" или указать температуру выше температуры наружного воздуха,
то в качестве расчетных параметров будут приняты параметры наружного воздуха
В столбце "Характер работы" возможно:
1 - Отдых
2 - Работа в офисе
3 - Физический труд

## Таблицы_коэфф. (hidden)
Таблица 11-1 | [10 empty] | Таблица 11-2
| С | В | Ю | З | С-В | Ю-В | Ю-З | С-З |  |  |  | В
1 | 19.771 | 43.031 | 33.727 | 59.313 | 32.564 | 39.542 | 50.009 | 48.846 | 2.9 |  | 1 | 191.895 | 3.48
2 | 17.445 | 46.52 | 39.542 | 65.128 | 37.216 | 44.194 | 55.824 | 52.335 | 2.9 |  | 2 | 69.78 | 1.74
3 | 18.608 | 39.542 | 36.053 | 43.031 | 33.727 | 39.542 | 46.52 | 30.238 | 3.48 |  | 3 | 106.996 | 2.32
[11 empty] | 4 | 44.194 | 1.74
Таблица 11-3 | [10 empty] | 5 | 50.009 | 1.16
| С | В | Ю | З | С-В | Ю-В | Ю-З | С-З |  |  | 6 | 26.749 | 1.16
1 | 174.45 | 686.17 | 360.53 | 825.73 | 511.72 | 500.09 | 616.39 | 628.02 | 69.78 | 6.38
2 | 46.52 | 628.02 | 337.27 | 755.95 | 465.2 | 453.57 | 558.24 | 569.87 | 63.965 | 6.38
3 | 104.67 | 430.31 | 255.86 | 511.72 | 314.01 | 314.01 | 395.42 | 395.42 | 40.705 | 6.38
4 | 81.41 | 337.27 | 197.71 | 395.42 | 250.045 | 244.23 | 302.38 | 302.38 | 34.89 | 2.55
5 | 46.52 | 383.79 | 151.19 | 418.68 | 232.6 | 220.97 | 267.49 | 279.12 | 29.075 | 2.9
Таблица 11-4 |  |  | Таблица 11-5 |  |  | Таблица 11-6 |  |  | Таблица 11-7
|  |  |  | B |  |  | В |  |  | B
|  |  | 1 | 15.119 |  | 1 | 11.63 |  | 1 | 9.304
|  |  | 2 | 9.304 |  | 2 | 8.141 |  | 2 | 18.608
|  |  | 3 | 2.326 |  | 3 | 4.652
Таблица 11-8 |  |  | Таблица 11-9 |  |  | 4 | 0
| f |  |  | B
1 | 1.163 |  | 1 | 116 | 87 | 4.6
2 | 1.3956 |  | 2 | 151 | 99 | 5.8
|  |  | 3 | 204 | 105 | 6.3

## Подбор
Результаты подбора кондиционера
1. Исходные данные по помещению | 1. | Расчетная температура в помещении |  |  |  |  | t пом = | 24 | оС
| 2. | Расчетная температура наружного воздуха |  |  |  |  | t нар = | 25 | оС
| 3. | Полная тепловая нагрузка |  |  |  |  | Q полн = | 1.2462 | кВт
| 4. | Явная тепловая нагрузка |  |  |  |  | Qявн = | 1.3508 | кВт
| 5. | Луч процесса | [5 empty] | -30139.425 | кДж/кг |  | Результаты
| 6. | Барометрическое давление |  |  |  |  | В = | 99000 | Па
2. Выберите модель кондиционера
3. Вывод результатов подбора | Модель | FL35G |  |  | К-во | 1 | шт |  | Загрузка | 39.1155 | %
| Параметры воздуха на входе во внутренний блок |  |  |  |  | Характеристики процесса во внутреннем блоке | [5 empty] | Параметры воздуха на выходе из внутреннего блока
| Относительная влажность воздуха | Влагосодержание воздуха на входе | Энтальпия воздуха на входе | Температура по влажному термометру на входе во внутренний блок | Плотность сухого воздуха | Массовый расход воздуха через внутренний блок | Полная холодопроизводительность | Явная холодопроизводительность | Перепад температур | Расход дренажной воды | Температура поверхности теплообменника | Температура воздуха на выходе | Влагосодержание воздуха на выходе | Относительная влажность воздуха на выходе из внутреннего блока
| j | d вх | I вх | t w | r | G | Qполн | Qявн | t пов | v | t пов | t вых | d вых | j
| % | г/кг | кДж/кг | оС | кг/м3 | кг/с | кВт | кВт | оС | л/час | оС | оС | г/кг | %
| 22.6497 | 4.273 | 34.987 | 12.1378 | 1.1547 | 0.15396 | 3.186 | 3.186 | 20.434 | 0 | -5.6144 | 3.566 | 4.273 | 85.3798
4. Характеристики кондиционера при заданных температуре в помещении и температуре наружного воздуха |  | Температура наружного воздуха | Температура воздуха на входе по сухому термометру | Относительная влажность воздуха на входе во внутренний блок | Массовый расход воздуха через внутренний блок | Полная холодопроизводительность | Явная холодопроизводительность | Луч процесса в кондиционере | Температура воздуха на выходе | Относительная влажность воздуха на выходе из внутреннего блока | Температура поверхности теплообменника
|  | t нар | t вх d | j | G | Qполн | Qявн | E | t вых | j | t пов
|  | оС | оС | % | кг/с | кВт | кВт | кДж/кг | оС | % | оС
| 1 | 25 | 24 | 10 | 0.15456 | 3.186 | 3.186 | нет_осушки | 3.5572 | 37.5754 | -5.6273
| 2 |  |  | 15 | 0.15432 | 3.186 | 3.186 | нет_осушки | 3.5607 | 56.4343 | -5.6222
| 3 |  |  | 20 | 0.15409 | 3.186 | 3.186 | нет_осушки | 3.5642 | 75.341 | -5.6171
| 4 |  |  | 25 | 0.15385 | 3.186 | 3.186 | нет_осушки | 3.5677 | 94.2956 | -5.6121
| 5 |  |  | 30 | 0.15362 | 3.2485 | 2.5829 | 12347.7796 | 7.3882 | 60.647 | -0.7482
| 6 |  |  | 35 | 0.15339 | 3.3269 | 2.4977 | 10150.7313 | 7.9272 | 66.2877 | 0.17644
| 7 |  |  | 40 | 0.15315 | 3.4039 | 2.4107 | 8670.7813 | 8.478 | 71.3965 | 1.0905
| 8 |  |  | 45 | 0.15292 | 3.4793 | 2.3223 | 7608.0346 | 9.0387 | 76.024 | 1.995
| 9 |  |  | 50 | 0.15269 | 3.5529 | 2.2328 | 6809.0982 | 9.6072 | 80.2176 | 2.8909
| 10 |  |  | 55 | 0.15245 | 3.6245 | 2.1424 | 6187.4203 | 10.1817 | 84.0219 | 3.7784
| 11 |  |  | 60 | 0.15222 | 3.6939 | 2.0516 | 5690.4954 | 10.7601 | 87.479 | 4.6578
| 12 |  |  | 65 | 0.15199 | 3.7612 | 1.9605 | 5284.6423 | 11.3409 | 90.6278 | 5.5291
| 13 |  |  | 70 | 0.15175 | 3.8262 | 1.8695 | 4947.2728 | 11.9222 | 93.5045 | 6.3922
| 14 |  |  | 75 | 0.15152 | 3.8889 | 1.7787 | 4662.6768 | 12.5024 | 96.1424 | 7.2466
| 15 |  |  | 80 | 0.15129 | 3.9493 | 1.6885 | 4419.5916 | 13.08 | 98.5718 | 8.0921
| 16 |  |  | 85 | 0.15105 | 4.0074 | 1.599 | 4209.7316 | 13.6537 | 100.82 | 8.9283
| 17 |  |  | 90 | 0.15082 | 4.0633 | 1.5104 | 4026.8643 | 14.2222 | 102.9112 | 9.7546
| 18 |  |  | 95 | 0.15059 | 4.1169 | 1.4229 | 3866.2098 | 14.7845 | 104.8669 | 10.5705
| 19 |  |  | 100 | 0.15035 | 4.1684 | 1.3365 | 3724.0389 | 15.3397 | 106.7057 | 11.3758
fl25g
ft25j
ft60ga
ftks25
FXAQ25MVE
FXFQ50
FXYFP50
FXFQ125
FHYB60
Новый
fl35g
ftks35
ft35j
FXAQ40M
ksgf21
ksgf26
ksgf35
ksgf53

## Новый
Температура наружного воздуха | Температура в помещении по влажному термометру, CWB oC
| 14 |  | 16 |  | 19 |  | 24
CDB oC | TC | SHC | TC | SHC | TC | SHC | TC | SHC
20 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 1.9 | 2.7 | 1.9
25 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 1.9 | 2.6 | 1.9
31 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 1.9 | 2.5 | 1.8
35 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 1.9 | 2.4 | 1.8
Расход воздуха, м3/мин | 5 |  | Байпас- фактор | 0.2 |  | Модель | FXAQ35MVE

## fl25g (hidden)
Температура наружного воздуха | Температура в помещении по влажному термометру, CWB oC
| 12 |  | 16 |  | 19 |  | 24
CDB oC | TC | SHC | TC | SHC | TC | SHC | TC | SHC
20 | 2.39 | 1.97 | 2.7 | 2.09 | 2.93 | 2.17 | 3.31 | 2.32
25 | 2.25 | 1.89 | 2.56 | 2 | 2.79 | 2.09 | 3.17 | 2.23
32 | 2.05 | 1.77 | 2.36 | 1.88 | 2.59 | 1.97 | 2.97 | 2.11
35 | 1.97 | 1.75 | 2.27 | 1.83 | 2.5 | 1.95 | 2.88 | 2.06
Расход воздуха, м3/мин | 7.5 |  | Байпас- фактор | 0.21 |  | Модель | FL25GAV1NB

## ft25j (hidden)
Температура наружного воздуха | Температура в помещении по влажному термометру, CWB oC
| 12 |  | 16 |  | 19 |  | 24
CDB oC | TC | SHC | TC | SHC | TC | SHC | TC | SHC
20 | 2.34 | 1.95 | 2.65 | 2.07 | 2.88 | 2.15 | 3.26 | 2.3
25 | 2.2 | 1.87 | 2.51 | 1.98 | 2.74 | 2.07 | 3.12 | 2.21
32 | 2 | 1.75 | 2.31 | 1.86 | 2.54 | 1.95 | 2.92 | 2.09
35 | 1.92 | 1.7 | 2.22 | 1.81 | 2.45 | 1.9 | 2.83 | 2.04
Расход воздуха, м3/мин | 6.6 |  | Байпас- фактор | 0.24 |  | Модель | FT25JV1B

## ftks25 (hidden)
Температура наружного воздуха | Температура в помещении по влажному термометру, CWB oC
| 14 |  | 16 |  | 19 |  | 24
CDB oC | TC | SHC | TC | SHC | TC | SHC | TC | SHC
20 | 2.1 | 1.78 | 2.43 | 2.06 | 2.52 | 2.14 | 2.96 | 2.51
25 | 2.03 | 1.72 | 2.35 | 2 | 2.43 | 2.06 | 2.86 | 2.43
32 | 1.92 | 1.63 | 2.23 | 1.89 | 2.31 | 1.96 | 2.71 | 2.3
35 | 1.87 | 1.59 | 2.17 | 1.85 | 2.25 | 1.91 | 2.64 | 2.24
Расход воздуха, м3/мин | 7.4 |  | Байпас- фактор | 0.23 |  | Модель | FTKS25C

## FXAQ25MVE (hidden)
Температура наружного воздуха | Температура в помещении по влажному термометру, CWB oC
| 14 |  | 16 |  | 19 |  | 24
CDB oC | TC | SHC | TC | SHC | TC | SHC | TC | SHC
20 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 1.9 | 2.7 | 1.9
25 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 1.9 | 2.6 | 1.9
31 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 1.9 | 2.5 | 1.8
35 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 1.9 | 2.4 | 1.8
Расход воздуха, м3/мин | 6 |  | Байпас- фактор | 0.23 |  | Модель | FXAQ25MVE

## ft60ga (hidden)
Температура наружного воздуха | Температура в помещении по влажному термометру, CWB oC
| 12 |  | 16 |  | 19 |  | 24
CDB oC | TC | SHC | TC | SHC | TC | SHC | TC | SHC
20 | 5.95 | 4.46 | 6.63 | 4.58 | 7.14 | 4.67 | 7.99 | 4.82
25 | 5.69 | 4.39 | 6.37 | 4.51 | 6.88 | 4.6 | 7.73 | 4.75
32 | 5.32 | 4.28 | 6 | 4.4 | 6.51 | 4.49 | 7.36 | 4.64
35 | 5.16 | 4.24 | 5.84 | 4.36 | 6.35 | 4.45 | 7.2 | 4.6
Расход воздуха, м3/мин | 13.3 |  | Байпас- фактор | 0.15 |  | Модель | FT60GAV1NB

## FHYB60 (hidden)
Температура наружного воздуха | Температура в помещении по влажному термометру, CWB oC
| 12 |  | 16 |  | 19 |  | 24
CDB oC | TC | SHC | TC | SHC | TC | SHC | TC | SHC
20 | 5.57 | 4.56 | 6.39 | 4.61 | 6.87 | 4.8 | 8.02 | 4.98
25 | 5.43 | 4.42 | 6.1 | 4.47 | 6.73 | 4.56 | 7.83 | 4.75
32 | 5.05 | 4.17 | 5.77 | 4.22 | 6.39 | 4.42 | 7.35 | 4.56
35 | 4.9 | 4.12 | 5.57 | 4.17 | 6.15 | 4.32 | 7.2 | 4.52
Расход воздуха, м3/мин | 17 |  | Байпас- фактор | 0.11 |  | Модель | FHYB60

## FXYFP50 (hidden)
Температура наружного воздуха | Температура в помещении по влажному термометру, CWB oC
| 14 |  | 16 |  | 19 |  | 24
CDB oC | TC | SHC | TC | SHC | TC | SHC | TC | SHC
20 | 3.9 | 3.2 | 4.6 | 3.6 | 5.6 | 4 | 7.3 | 4.2
27 | 3.9 | 3.2 | 4.6 | 3.6 | 5.6 | 4 | 7.3 | 4.2
31 | 3.9 | 3.2 | 4.6 | 3.6 | 5.6 | 4 | 7.1 | 4.1
35 | 3.9 | 3.2 | 4.6 | 3.6 | 5.6 | 4 | 6.6 | 3.9
Расход воздуха, м3/мин | 16 |  | Байпас- фактор | 0.19 |  | Модель | FXYFP50KB7V19

## FXFQ125 (hidden)
Температура наружного воздуха | Температура в помещении по влажному термометру, CWB oC
| 14 |  | 16 |  | 19 |  | 24
CDB oC | TC | SHC | TC | SHC | TC | SHC | TC | SHC
20 | 9.5 | 7.7 | 11.3 | 8.6 | 14 | 9.8 | 17.2 | 10.2
29 | 9.5 | 7.7 | 11.3 | 8.6 | 14 | 9.8 | 16.2 | 9.6
33 | 9.5 | 7.7 | 11.3 | 8.6 | 14 | 9.8 | 15.7 | 9.2
35 | 9.5 | 7.7 | 11.3 | 8.6 | 14 | 9.8 | 15.4 | 9.1
Расход воздуха, м3/мин | 31 |  | Байпас- фактор | 0.14 |  | Модель | FXFQ125

## FXFQ50 (hidden)
Температура наружного воздуха | Температура в помещении по влажному термометру, CWB oC
| 14 |  | 16 |  | 19 |  | 24
CDB oC | TC | SHC | TC | SHC | TC | SHC | TC | SHC
20 | 3.8 | 3.2 | 4.5 | 3.6 | 5.6 | 4.1 | 6.9 | 4.1
25 | 3.8 | 3.2 | 4.5 | 3.6 | 5.6 | 4.1 | 6.6 | 4
31 | 3.8 | 3.2 | 4.5 | 3.6 | 5.6 | 4.1 | 6.4 | 3.9
35 | 3.8 | 3.2 | 4.5 | 3.6 | 5.6 | 4.1 | 6.2 | 3.8
Расход воздуха, м3/мин | 16 |  | Байпас- фактор | 0.145 |  | Модель | FXFQ50M7V1B

## Данные (hidden)
№ | Исходные данные
| Температура воздуха на входе по сухому термометру | Температура воздуха на входе по влажному термометру | Расход воздуха через внутренний блок | Байпас-фактор | Полная холодопроизводительность кондиционера | Явная холодопроизводительность кондиционера
1 | t вх d | t вх w | AFR | BF | TC | SHC
2 | оС | оС | м3/мин | ( - ) | кВт | кВт
3 | 17.8823 | 12 | 8 | 0.31 | 3.12 | 2.51
4 | 22.6691 | 16 |  | 0.31 | 3.47 | 2.59
5 | 26.2819 | 19 |  |  | 3.74 | 2.65
6 | 32.2529 | 24 |  |  | 4.17 | 2.75
Температура наружного воздуха | Температура в помещении по влажному термометру, CWB oC
| 12 |  | 16 |  | 19 |  | 24
CDB oC | TC | SHC | TC | SHC | TC | SHC | TC | SHC |  | TC14
20 | 3.29 | 2.59 | 3.64 | 2.68 | 3.91 | 2.74 | 4.34 | 2.84
25 | 3.12 | 2.51 | 3.47 | 2.59 | 3.74 | 2.65 | 4.17 | 2.75 | 1 | 20 | 400 | 8000 | [6 empty] | 1 | 20 | 400 | 8000 | [6 empty] | 1 | 20 | 400 | 8000 | [6 empty] | 1 | 20 | 400 | 8000
32 | 2.89 | 2.38 | 3.24 | 2.46 | 3.5 | 2.53 | 3.94 | 2.63 | 1 | 25 | 625 | 15625 |  | 25 | 625 | 15625 |  |  | 1 | 25 | 625 | 15625 |  | 25 | 625 | 15625 |  |  | 1 | 25 | 625 | 15625 |  | 25 | 625 | 15625 |  |  | 1 | 25 | 625 | 15625 |  | 25 | 625 | 15625
35 | 2.79 | 2.33 | 3.14 | 2.41 | 3.4 | 2.47 | 3.84 | 2.57 | 1 | 32 | 1024 | 32768 | 1 | 32 | 1024 | 32768 | 5880000 | 189000 | 1 | 32 | 1024 | 32768 | 1 | 32 | 1024 | 32768 | 5880000 | 189000 | 1 | 32 | 1024 | 32768 | 1 | 32 | 1024 | 32768 | 5880000 | 189000 | 1 | 32 | 1024 | 32768 | 1 | 32 | 1024 | 32768 | 5880000 | 189000
[9 empty] | 1 | 35 | 1225 | 42875 |  | 35 | 1225 | 42875 |  |  | 1 | 35 | 1225 | 42875 |  | 35 | 1225 | 42875 |  |  | 1 | 35 | 1225 | 42875 |  | 35 | 1225 | 42875 |  |  | 1 | 35 | 1225 | 42875 |  | 35 | 1225 | 42875
Расход воздуха, м3/мин | 8 |  | Байпас- фактор | 0.31 |  | Модель | FL35G
[14 empty] | 20 | 400 | 8000 | [7 empty] | 20 | 400 | 8000 | [7 empty] | 20 | 400 | 8000 | [7 empty] | 20 | 400 | 8000
TC(tнар) | [12 empty] | 1 | 32 | 1024 | 32768 | 12096000 | [5 empty] | 1 | 32 | 1024 | 32768 | 12096000 | [5 empty] | 1 | 32 | 1024 | 32768 | 12096000 | [5 empty] | 1 | 32 | 1024 | 32768 | 12096000
12 | 4.17 | -0.056762 | 0.00082857 | -9.5238e-06 | [9 empty] | 35 | 1225 | 42875 | [7 empty] | 35 | 1225 | 42875 | [7 empty] | 35 | 1225 | 42875 | [7 empty] | 35 | 1225 | 42875
16 | 4.52 | -0.056762 | 0.00082857 | -9.5238e-06
19 | 4.4511 | -0.017532 | -0.00063492 | 7.9365e-06 | [9 empty] | 20 | 400 | 8000 | [7 empty] | 20 | 400 | 8000 | [7 empty] | 20 | 400 | 8000 | [7 empty] | 20 | 400 | 8000
24 | 5.22 | -0.056762 | 0.00082857 | -9.5238e-06 | [8 empty] | 1 | 25 | 625 | 15625 | 13125000 | [5 empty] | 1 | 25 | 625 | 15625 | 13125000 | [5 empty] | 1 | 25 | 625 | 15625 | 13125000 | [5 empty] | 1 | 25 | 625 | 15625 | 13125000
[14 empty] | 35 | 1225 | 42875 | [7 empty] | 35 | 1225 | 42875 | [7 empty] | 35 | 1225 | 42875 | [7 empty] | 35 | 1225 | 42875
SHC(tнар) | [13 empty] | 20 | 400 | 8000 | [7 empty] | 20 | 400 | 8000 | [7 empty] | 20 | 400 | 8000 | [7 empty] | 20 | 400 | 8000
12 | 2.3711 | 0.045992 | -0.0022921 | 2.6984e-05 | [8 empty] | 1 | 25 | 625 | 15625 | 6720000 | [5 empty] | 1 | 25 | 625 | 15625 | 6720000 | [5 empty] | 1 | 25 | 625 | 15625 | 6720000 | [5 empty] | 1 | 25 | 625 | 15625 | 6720000
16 | 2.7622 | 0.014937 | -0.0012698 | 1.5873e-05 | [9 empty] | 32 | 1024 | 32768 | [7 empty] | 32 | 1024 | 32768 | [7 empty] | 32 | 1024 | 32768 | [7 empty] | 32 | 1024 | 32768
19 | 3.5167 | -0.067405 | 0.0019048 | -2.381e-05
24 | 3.6167 | -0.067405 | 0.0019048 | -2.381e-05 |  |  |  |  | 3.29 | 20 | 400 | 8000 | [6 empty] | 3.64 | 20 | 400 | 8000 | [6 empty] | 3.91 | 20 | 400 | 8000 | [6 empty] | 4.34 | 20 | 400 | 8000
[9 empty] | 3.12 | 25 | 625 | 15625 |  | 25 | 625 | 15625 |  |  | 3.47 | 25 | 625 | 15625 |  | 25 | 625 | 15625 |  |  | 3.74 | 25 | 625 | 15625 |  | 25 | 625 | 15625 |  |  | 4.17 | 25 | 625 | 15625 |  | 25 | 625 | 15625
[9 empty] | 2.89 | 32 | 1024 | 32768 | 3.29 | 32 | 1024 | 32768 | 19345200 | 788130 | 3.24 | 32 | 1024 | 32768 | 3.64 | 32 | 1024 | 32768 | 21403200 | 854280 | 3.5 | 32 | 1024 | 32768 | 3.91 | 32 | 1024 | 32768 | 22990800 | 841260 | 3.94 | 32 | 1024 | 32768 | 4.34 | 32 | 1024 | 32768 | 25519200 | 986580
[9 empty] | 2.79 | 35 | 1225 | 42875 |  | 35 | 1225 | 42875 |  |  | 3.14 | 35 | 1225 | 42875 |  | 35 | 1225 | 42875 |  |  | 3.4 | 35 | 1225 | 42875 |  | 35 | 1225 | 42875 |  |  | 3.84 | 35 | 1225 | 42875 |  | 35 | 1225 | 42875
[18 empty] | 4.17 | [9 empty] | 4.52 | [9 empty] | 4.4511 | [9 empty] | 5.22
[14 empty] | 20 | 400 | 8000 | [7 empty] | 20 | 400 | 8000 | [7 empty] | 20 | 400 | 8000 | [7 empty] | 20 | 400 | 8000
[13 empty] | 3.12 | 32 | 1024 | 32768 | 37739520 | [5 empty] | 3.47 | 32 | 1024 | 32768 | 41973120 | [5 empty] | 3.74 | 32 | 1024 | 32768 | 45239040 | [5 empty] | 4.17 | 32 | 1024 | 32768 | 50440320
[14 empty] | 35 | 1225 | 42875 | [7 empty] | 35 | 1225 | 42875 | [7 empty] | 35 | 1225 | 42875 | [7 empty] | 35 | 1225 | 42875
[14 empty] | 20 | 400 | 8000 | [7 empty] | 20 | 400 | 8000 | [7 empty] | 20 | 400 | 8000 | [7 empty] | 20 | 400 | 8000
[13 empty] | 2.89 | 25 | 625 | 15625 | 37931250 | [5 empty] | 3.24 | 25 | 625 | 15625 | 42525000 | [5 empty] | 3.5 | 25 | 625 | 15625 | 45937500 | [5 empty] | 3.94 | 25 | 625 | 15625 | 51712500
[14 empty] | 35 | 1225 | 42875 | [7 empty] | 35 | 1225 | 42875 | [7 empty] | 35 | 1225 | 42875 | [7 empty] | 35 | 1225 | 42875
[14 empty] | 20 | 400 | 8000 | [7 empty] | 20 | 400 | 8000 | [7 empty] | 20 | 400 | 8000 | [7 empty] | 20 | 400 | 8000
[13 empty] | 2.79 | 25 | 625 | 15625 | 18748800 | [5 empty] | 3.14 | 25 | 625 | 15625 | 21100800 | [5 empty] | 3.4 | 25 | 625 | 15625 | 22848000 | [5 empty] | 3.84 | 25 | 625 | 15625 | 25804800
[14 empty] | 32 | 1024 | 32768 | [7 empty] | 32 | 1024 | 32768 | [7 empty] | 32 | 1024 | 32768 | [7 empty] | 32 | 1024 | 32768
[9 empty] | 1 | 3.29 | 400 | 8000 | [6 empty] | 1 | 3.64 | 400 | 8000 | [6 empty] | 1 | 3.91 | 400 | 8000 | [6 empty] | 1 | 4.34 | 400 | 8000
[9 empty] | 1 | 3.12 | 625 | 15625 |  | 3.12 | 625 | 15625 |  |  | 1 | 3.47 | 625 | 15625 |  | 3.47 | 625 | 15625 |  |  | 1 | 3.74 | 625 | 15625 |  | 3.74 | 625 | 15625 |  |  | 1 | 4.17 | 625 | 15625 |  | 4.17 | 625 | 15625
[9 empty] | 1 | 2.89 | 1024 | 32768 | 1 | 2.89 | 1024 | 32768 | 2113821.5 | -10728 | 1 | 3.24 | 1024 | 32768 | 1 | 3.24 | 1024 | 32768 | 2319254 | -10728 | 1 | 3.5 | 1024 | 32768 | 1 | 3.5 | 1024 | 32768 | 2509493 | -3313.5 | 1 | 3.94 | 1024 | 32768 | 1 | 3.94 | 1024 | 32768 | 2730119 | -10728
[9 empty] | 1 | 2.79 | 1225 | 42875 |  | 2.79 | 1225 | 42875 |  |  | 1 | 3.14 | 1225 | 42875 |  | 3.14 | 1225 | 42875 |  |  | 1 | 3.4 | 1225 | 42875 |  | 3.4 | 1225 | 42875 |  |  | 1 | 3.84 | 1225 | 42875 |  | 3.84 | 1225 | 42875
[18 empty] | -0.056762 | [9 empty] | -0.056762 | [9 empty] | -0.017532 | [9 empty] | -0.056762
[14 empty] | 3.29 | 400 | 8000 | [7 empty] | 3.64 | 400 | 8000 | [7 empty] | 3.91 | 400 | 8000 | [7 empty] | 4.34 | 400 | 8000
[13 empty] | 1 | 2.89 | 1024 | 32768 | 4852836 | [5 empty] | 1 | 3.24 | 1024 | 32768 | 5317776 | [5 empty] | 1 | 3.5 | 1024 | 32768 | 5700792 | [5 empty] | 1 | 3.94 | 1024 | 32768 | 6247656
[14 empty] | 2.79 | 1225 | 42875 | [7 empty] | 3.14 | 1225 | 42875 | [7 empty] | 3.4 | 1225 | 42875 | [7 empty] | 3.84 | 1225 | 42875
[14 empty] | 3.29 | 400 | 8000 | [7 empty] | 3.64 | 400 | 8000 | [7 empty] | 3.91 | 400 | 8000 | [7 empty] | 4.34 | 400 | 8000
[13 empty] | 1 | 3.12 | 625 | 15625 | 5744562.5 | [5 empty] | 1 | 3.47 | 625 | 15625 | 6289250 | [5 empty] | 1 | 3.74 | 625 | 15625 | 6696937.5 | [5 empty] | 1 | 4.17 | 625 | 15625 | 7378625
[14 empty] | 2.79 | 1225 | 42875 | [7 empty] | 3.14 | 1225 | 42875 | [7 empty] | 3.4 | 1225 | 42875 | [7 empty] | 3.84 | 1225 | 42875
[14 empty] | 3.29 | 400 | 8000 | [7 empty] | 3.64 | 400 | 8000 | [7 empty] | 3.91 | 400 | 8000 | [7 empty] | 4.34 | 400 | 8000
[13 empty] | 1 | 3.12 | 625 | 15625 | 3016276 | [5 empty] | 1 | 3.47 | 625 | 15625 | 3301456 | [5 empty] | 1 | 3.74 | 625 | 15625 | 3508952 | [5 empty] | 1 | 4.17 | 625 | 15625 | 3871816
[14 empty] | 2.89 | 1024 | 32768 | [7 empty] | 3.24 | 1024 | 32768 | [7 empty] | 3.5 | 1024 | 32768 | [7 empty] | 3.94 | 1024 | 32768
[9 empty] | 1 | 20 | 3.29 | 8000 | [6 empty] | 1 | 20 | 3.64 | 8000 | [6 empty] | 1 | 20 | 3.91 | 8000 | [6 empty] | 1 | 20 | 4.34 | 8000
[9 empty] | 1 | 25 | 3.12 | 15625 |  | 25 | 3.12 | 15625 |  |  | 1 | 25 | 3.47 | 15625 |  | 25 | 3.47 | 15625 |  |  | 1 | 25 | 3.74 | 15625 |  | 25 | 3.74 | 15625 |  |  | 1 | 25 | 4.17 | 15625 |  | 25 | 4.17 | 15625
[9 empty] | 1 | 32 | 2.89 | 32768 | 1 | 32 | 2.89 | 32768 | -75692.4 | 156.6 | 1 | 32 | 3.24 | 32768 | 1 | 32 | 3.24 | 32768 | -82454.4 | 156.6 | 1 | 32 | 3.5 | 32768 | 1 | 32 | 3.5 | 32768 | -89728.8 | -120 | 1 | 32 | 3.94 | 32768 | 1 | 32 | 3.94 | 32768 | -95978.4 | 156.6
[9 empty] | 1 | 35 | 2.79 | 42875 |  | 35 | 2.79 | 42875 |  |  | 1 | 35 | 3.14 | 42875 |  | 35 | 3.14 | 42875 |  |  | 1 | 35 | 3.4 | 42875 |  | 35 | 3.4 | 42875 |  |  | 1 | 35 | 3.84 | 42875 |  | 35 | 3.84 | 42875
[18 empty] | 0.00082857 | [9 empty] | 0.00082857 | [9 empty] | -0.00063492 | [9 empty] | 0.00082857
[14 empty] | 20 | 3.29 | 8000 | [7 empty] | 20 | 3.64 | 8000 | [7 empty] | 20 | 3.91 | 8000 | [7 empty] | 20 | 4.34 | 8000
[13 empty] | 1 | 32 | 2.89 | 32768 | -185884.2 | [5 empty] | 1 | 32 | 3.24 | 32768 | -202327.2 | [5 empty] | 1 | 32 | 3.5 | 32768 | -216793.2 | [5 empty] | 1 | 32 | 3.94 | 32768 | -235213.2
[14 empty] | 35 | 2.79 | 42875 | [7 empty] | 35 | 3.14 | 42875 | [7 empty] | 35 | 3.4 | 42875 | [7 empty] | 35 | 3.84 | 42875
[14 empty] | 20 | 3.29 | 8000 | [7 empty] | 20 | 3.64 | 8000 | [7 empty] | 20 | 3.91 | 8000 | [7 empty] | 20 | 4.34 | 8000
[13 empty] | 1 | 25 | 3.12 | 15625 | -239325 | [5 empty] | 1 | 25 | 3.47 | 15625 | -260325 | [5 empty] | 1 | 25 | 3.74 | 15625 | -275400 | [5 empty] | 1 | 25 | 4.17 | 15625 | -302325
[14 empty] | 35 | 2.79 | 42875 | [7 empty] | 35 | 3.14 | 42875 | [7 empty] | 35 | 3.4 | 42875 | [7 empty] | 35 | 3.84 | 42875
[14 empty] | 20 | 3.29 | 8000 | [7 empty] | 20 | 3.64 | 8000 | [7 empty] | 20 | 3.91 | 8000 | [7 empty] | 20 | 4.34 | 8000
[13 empty] | 1 | 25 | 3.12 | 15625 | -129289.8 | [5 empty] | 1 | 25 | 3.47 | 15625 | -140608.8 | [5 empty] | 1 | 25 | 3.74 | 15625 | -148215.6 | [5 empty] | 1 | 25 | 4.17 | 15625 | -163246.8
[14 empty] | 32 | 2.89 | 32768 | [7 empty] | 32 | 3.24 | 32768 | [7 empty] | 32 | 3.5 | 32768 | [7 empty] | 32 | 3.94 | 32768
[9 empty] | 1 | 20 | 400 | 3.29 | [6 empty] | 1 | 20 | 400 | 3.64 | [6 empty] | 1 | 20 | 400 | 3.91 | [6 empty] | 1 | 20 | 400 | 4.34
[9 empty] | 1 | 25 | 625 | 3.12 |  | 25 | 625 | 3.12 |  |  | 1 | 25 | 625 | 3.47 |  | 25 | 625 | 3.47 |  |  | 1 | 25 | 625 | 3.74 |  | 25 | 625 | 3.74 |  |  | 1 | 25 | 625 | 4.17 |  | 25 | 625 | 4.17
[9 empty] | 1 | 32 | 1024 | 2.89 | 1 | 32 | 1024 | 2.89 | 819.7 | -1.8 | 1 | 32 | 1024 | 3.24 | 1 | 32 | 1024 | 3.24 | 893.2 | -1.8 | 1 | 32 | 1024 | 3.5 | 1 | 32 | 1024 | 3.5 | 981.4 | 1.5 | 1 | 32 | 1024 | 3.94 | 1 | 32 | 1024 | 3.94 | 1040.2 | -1.8
[9 empty] | 1 | 35 | 1225 | 2.79 |  | 35 | 1225 | 2.79 |  |  | 1 | 35 | 1225 | 3.14 |  | 35 | 1225 | 3.14 |  |  | 1 | 35 | 1225 | 3.4 |  | 35 | 1225 | 3.4 |  |  | 1 | 35 | 1225 | 3.84 |  | 35 | 1225 | 3.84
[18 empty] | -9.5238e-06 | [9 empty] | -9.5238e-06 | [9 empty] | 7.9365e-06 | [9 empty] | -9.5238e-06
[14 empty] | 20 | 400 | 3.29 | [7 empty] | 20 | 400 | 3.64 | [7 empty] | 20 | 400 | 3.91 | [7 empty] | 20 | 400 | 4.34
[13 empty] | 1 | 32 | 1024 | 2.89 | 2136.6 | [5 empty] | 1 | 32 | 1024 | 3.24 | 2325.6 | [5 empty] | 1 | 32 | 1024 | 3.5 | 2499.6 | [5 empty] | 1 | 32 | 1024 | 3.94 | 2703.6
[14 empty] | 35 | 1225 | 2.79 | [7 empty] | 35 | 1225 | 3.14 | [7 empty] | 35 | 1225 | 3.4 | [7 empty] | 35 | 1225 | 3.84
[14 empty] | 20 | 400 | 3.29 | [7 empty] | 20 | 400 | 3.64 | [7 empty] | 20 | 400 | 3.91 | [7 empty] | 20 | 400 | 4.34
[13 empty] | 1 | 25 | 625 | 3.12 | 3002.5 | [5 empty] | 1 | 25 | 625 | 3.47 | 3265 | [5 empty] | 1 | 25 | 625 | 3.74 | 3442.5 | [5 empty] | 1 | 25 | 625 | 4.17 | 3790
[14 empty] | 35 | 1225 | 2.79 | [7 empty] | 35 | 1225 | 3.14 | [7 empty] | 35 | 1225 | 3.4 | [7 empty] | 35 | 1225 | 3.84
[14 empty] | 20 | 400 | 3.29 | [7 empty] | 20 | 400 | 3.64 | [7 empty] | 20 | 400 | 3.91 | [7 empty] | 20 | 400 | 4.34
[13 empty] | 1 | 25 | 625 | 3.12 | 1687.4 | [5 empty] | 1 | 25 | 625 | 3.47 | 1834.4 | [5 empty] | 1 | 25 | 625 | 3.74 | 1922.8 | [5 empty] | 1 | 25 | 625 | 4.17 | 2128.4
[14 empty] | 32 | 1024 | 2.89 | [7 empty] | 32 | 1024 | 3.24 | [7 empty] | 32 | 1024 | 3.5 | [7 empty] | 32 | 1024 | 3.94
SHC14
[9 empty] | 1 | 20 | 400 | 8000 | [6 empty] | 1 | 20 | 400 | 8000 | [6 empty] | 1 | 20 | 400 | 8000 | [6 empty] | 1 | 20 | 400 | 8000
[9 empty] | 1 | 25 | 625 | 15625 |  | 25 | 625 | 15625 |  |  | 1 | 25 | 625 | 15625 |  | 25 | 625 | 15625 |  |  | 1 | 25 | 625 | 15625 |  | 25 | 625 | 15625 |  |  | 1 | 25 | 625 | 15625 |  | 25 | 625 | 15625
[9 empty] | 1 | 32 | 1024 | 32768 | 1 | 32 | 1024 | 32768 | 5880000 | 189000 | 1 | 32 | 1024 | 32768 | 1 | 32 | 1024 | 32768 | 5880000 | 189000 | 1 | 32 | 1024 | 32768 | 1 | 32 | 1024 | 32768 | 5880000 | 189000 | 1 | 32 | 1024 | 32768 | 1 | 32 | 1024 | 32768 | 5880000 | 189000
[9 empty] | 1 | 35 | 1225 | 42875 |  | 35 | 1225 | 42875 |  |  | 1 | 35 | 1225 | 42875 |  | 35 | 1225 | 42875 |  |  | 1 | 35 | 1225 | 42875 |  | 35 | 1225 | 42875 |  |  | 1 | 35 | 1225 | 42875 |  | 35 | 1225 | 42875
[14 empty] | 20 | 400 | 8000 | [7 empty] | 20 | 400 | 8000 | [7 empty] | 20 | 400 | 8000 | [7 empty] | 20 | 400 | 8000
[13 empty] | 1 | 32 | 1024 | 32768 | 12096000 | [5 empty] | 1 | 32 | 1024 | 32768 | 12096000 | [5 empty] | 1 | 32 | 1024 | 32768 | 12096000 | [5 empty] | 1 | 32 | 1024 | 32768 | 12096000
[14 empty] | 35 | 1225 | 42875 | [7 empty] | 35 | 1225 | 42875 | [7 empty] | 35 | 1225 | 42875 | [7 empty] | 35 | 1225 | 42875
[14 empty] | 20 | 400 | 8000 | [7 empty] | 20 | 400 | 8000 | [7 empty] | 20 | 400 | 8000 | [7 empty] | 20 | 400 | 8000
[13 empty] | 1 | 25 | 625 | 15625 | 13125000 | [5 empty] | 1 | 25 | 625 | 15625 | 13125000 | [5 empty] | 1 | 25 | 625 | 15625 | 13125000 | [5 empty] | 1 | 25 | 625 | 15625 | 13125000
[14 empty] | 35 | 1225 | 42875 | [7 empty] | 35 | 1225 | 42875 | [7 empty] | 35 | 1225 | 42875 | [7 empty] | 35 | 1225 | 42875
[14 empty] | 20 | 400 | 8000 | [7 empty] | 20 | 400 | 8000 | [7 empty] | 20 | 400 | 8000 | [7 empty] | 20 | 400 | 8000
[13 empty] | 1 | 25 | 625 | 15625 | 6720000 | [5 empty] | 1 | 25 | 625 | 15625 | 6720000 | [5 empty] | 1 | 25 | 625 | 15625 | 6720000 | [5 empty] | 1 | 25 | 625 | 15625 | 6720000
[14 empty] | 32 | 1024 | 32768 | [7 empty] | 32 | 1024 | 32768 | [7 empty] | 32 | 1024 | 32768 | [7 empty] | 32 | 1024 | 32768
[9 empty] | 2.59 | 20 | 400 | 8000 | [6 empty] | 2.68 | 20 | 400 | 8000 | [6 empty] | 2.74 | 20 | 400 | 8000 | [6 empty] | 2.84 | 20 | 400 | 8000
[9 empty] | 2.51 | 25 | 625 | 15625 |  | 25 | 625 | 15625 |  |  | 2.59 | 25 | 625 | 15625 |  | 25 | 625 | 15625 |  |  | 2.65 | 25 | 625 | 15625 |  | 25 | 625 | 15625 |  |  | 2.75 | 25 | 625 | 15625 |  | 25 | 625 | 15625
[9 empty] | 2.38 | 32 | 1024 | 32768 | 2.59 | 32 | 1024 | 32768 | 15229200 | 448140 | 2.46 | 32 | 1024 | 32768 | 2.68 | 32 | 1024 | 32768 | 15758400 | 522060 | 2.53 | 32 | 1024 | 32768 | 2.74 | 32 | 1024 | 32768 | 16111200 | 664650 | 2.63 | 32 | 1024 | 32768 | 2.84 | 32 | 1024 | 32768 | 16699200 | 683550
[9 empty] | 2.33 | 35 | 1225 | 42875 |  | 35 | 1225 | 42875 |  |  | 2.41 | 35 | 1225 | 42875 |  | 35 | 1225 | 42875 |  |  | 2.47 | 35 | 1225 | 42875 |  | 35 | 1225 | 42875 |  |  | 2.57 | 35 | 1225 | 42875 |  | 35 | 1225 | 42875
[18 empty] | 2.3711 | [9 empty] | 2.7622 | [9 empty] | 3.5167 | [9 empty] | 3.6167
[14 empty] | 20 | 400 | 8000 | [7 empty] | 20 | 400 | 8000 | [7 empty] | 20 | 400 | 8000 | [7 empty] | 20 | 400 | 8000
[13 empty] | 2.51 | 32 | 1024 | 32768 | 30360960 | [5 empty] | 2.59 | 32 | 1024 | 32768 | 31328640 | [5 empty] | 2.65 | 32 | 1024 | 32768 | 32054400 | [5 empty] | 2.75 | 32 | 1024 | 32768 | 33264000
[14 empty] | 35 | 1225 | 42875 | [7 empty] | 35 | 1225 | 42875 | [7 empty] | 35 | 1225 | 42875 | [7 empty] | 35 | 1225 | 42875
[14 empty] | 20 | 400 | 8000 | [7 empty] | 20 | 400 | 8000 | [7 empty] | 20 | 400 | 8000 | [7 empty] | 20 | 400 | 8000
[13 empty] | 2.38 | 25 | 625 | 15625 | 31237500 | [5 empty] | 2.46 | 25 | 625 | 15625 | 32287500 | [5 empty] | 2.53 | 25 | 625 | 15625 | 33206250 | [5 empty] | 2.63 | 25 | 625 | 15625 | 34518750
[14 empty] | 35 | 1225 | 42875 | [7 empty] | 35 | 1225 | 42875 | [7 empty] | 35 | 1225 | 42875 | [7 empty] | 35 | 1225 | 42875
[14 empty] | 20 | 400 | 8000 | [7 empty] | 20 | 400 | 8000 | [7 empty] | 20 | 400 | 8000 | [7 empty] | 20 | 400 | 8000
[13 empty] | 2.33 | 25 | 625 | 15625 | 15657600 | [5 empty] | 2.41 | 25 | 625 | 15625 | 16195200 | [5 empty] | 2.47 | 25 | 625 | 15625 | 16598400 | [5 empty] | 2.57 | 25 | 625 | 15625 | 17270400
[14 empty] | 32 | 1024 | 32768 | [7 empty] | 32 | 1024 | 32768 | [7 empty] | 32 | 1024 | 32768 | [7 empty] | 32 | 1024 | 32768
[9 empty] | 1 | 2.59 | 400 | 8000 | [6 empty] | 1 | 2.68 | 400 | 8000 | [6 empty] | 1 | 2.74 | 400 | 8000 | [6 empty] | 1 | 2.84 | 400 | 8000
[9 empty] | 1 | 2.51 | 625 | 15625 |  | 2.51 | 625 | 15625 |  |  | 1 | 2.59 | 625 | 15625 |  | 2.59 | 625 | 15625 |  |  | 1 | 2.65 | 625 | 15625 |  | 2.65 | 625 | 15625 |  |  | 1 | 2.75 | 625 | 15625 |  | 2.75 | 625 | 15625
[9 empty] | 1 | 2.38 | 1024 | 32768 | 1 | 2.38 | 1024 | 32768 | 1662157 | 8692.5 | 1 | 2.46 | 1024 | 32768 | 1 | 2.46 | 1024 | 32768 | 1709113 | 2823 | 1 | 2.53 | 1024 | 32768 | 1 | 2.53 | 1024 | 32768 | 1667767.5 | -12739.5 | 1 | 2.63 | 1024 | 32768 | 1 | 2.63 | 1024 | 32768 | 1726462.5 | -12739.5
[9 empty] | 1 | 2.33 | 1225 | 42875 |  | 2.33 | 1225 | 42875 |  |  | 1 | 2.41 | 1225 | 42875 |  | 2.41 | 1225 | 42875 |  |  | 1 | 2.47 | 1225 | 42875 |  | 2.47 | 1225 | 42875 |  |  | 1 | 2.57 | 1225 | 42875 |  | 2.57 | 1225 | 42875
[18 empty] | 0.045992 | [9 empty] | 0.014937 | [9 empty] | -0.067405 | [9 empty] | -0.067405
[14 empty] | 2.59 | 400 | 8000 | [7 empty] | 2.68 | 400 | 8000 | [7 empty] | 2.74 | 400 | 8000 | [7 empty] | 2.84 | 400 | 8000
[13 empty] | 1 | 2.38 | 1024 | 32768 | 3706104 | [5 empty] | 1 | 2.46 | 1024 | 32768 | 3850008 | [5 empty] | 1 | 2.53 | 1024 | 32768 | 3856212 | [5 empty] | 1 | 2.63 | 1024 | 32768 | 3989052
[14 empty] | 2.33 | 1225 | 42875 | [7 empty] | 2.41 | 1225 | 42875 | [7 empty] | 2.47 | 1225 | 42875 | [7 empty] | 2.57 | 1225 | 42875
[14 empty] | 2.59 | 400 | 8000 | [7 empty] | 2.68 | 400 | 8000 | [7 empty] | 2.74 | 400 | 8000 | [7 empty] | 2.84 | 400 | 8000
[13 empty] | 1 | 2.51 | 625 | 15625 | 4293687.5 | [5 empty] | 1 | 2.59 | 625 | 15625 | 4494750 | [5 empty] | 1 | 2.65 | 625 | 15625 | 4588125 | [5 empty] | 1 | 2.75 | 625 | 15625 | 4743750
[14 empty] | 2.33 | 1225 | 42875 | [7 empty] | 2.41 | 1225 | 42875 | [7 empty] | 2.47 | 1225 | 42875 | [7 empty] | 2.57 | 1225 | 42875
[14 empty] | 2.59 | 400 | 8000 | [7 empty] | 2.68 | 400 | 8000 | [7 empty] | 2.74 | 400 | 8000 | [7 empty] | 2.84 | 400 | 8000
[13 empty] | 1 | 2.51 | 625 | 15625 | 2241048 | [5 empty] | 1 | 2.59 | 625 | 15625 | 2351032 | [5 empty] | 1 | 2.65 | 625 | 15625 | 2412420 | [5 empty] | 1 | 2.75 | 625 | 15625 | 2493900
[14 empty] | 2.38 | 1024 | 32768 | [7 empty] | 2.46 | 1024 | 32768 | [7 empty] | 2.53 | 1024 | 32768 | [7 empty] | 2.63 | 1024 | 32768
[9 empty] | 1 | 20 | 2.59 | 8000 | [6 empty] | 1 | 20 | 2.68 | 8000 | [6 empty] | 1 | 20 | 2.74 | 8000 | [6 empty] | 1 | 20 | 2.84 | 8000
[9 empty] | 1 | 25 | 2.51 | 15625 |  | 25 | 2.51 | 15625 |  |  | 1 | 25 | 2.59 | 15625 |  | 25 | 2.59 | 15625 |  |  | 1 | 25 | 2.65 | 15625 |  | 25 | 2.65 | 15625 |  |  | 1 | 25 | 2.75 | 15625 |  | 25 | 2.75 | 15625
[9 empty] | 1 | 32 | 2.38 | 32768 | 1 | 32 | 2.38 | 32768 | -59287.2 | -433.2 | 1 | 32 | 2.46 | 32768 | 1 | 32 | 2.46 | 32768 | -60832.8 | -240 | 1 | 32 | 2.53 | 32768 | 1 | 32 | 2.53 | 32768 | -56742 | 360 | 1 | 32 | 2.63 | 32768 | 1 | 32 | 2.63 | 32768 | -58674 | 360
[9 empty] | 1 | 35 | 2.33 | 42875 |  | 35 | 2.33 | 42875 |  |  | 1 | 35 | 2.41 | 42875 |  | 35 | 2.41 | 42875 |  |  | 1 | 35 | 2.47 | 42875 |  | 35 | 2.47 | 42875 |  |  | 1 | 35 | 2.57 | 42875 |  | 35 | 2.57 | 42875
[18 empty] | -0.0022921 | [9 empty] | -0.0012698 | [9 empty] | 0.0019048 | [9 empty] | 0.0019048
[14 empty] | 20 | 2.59 | 8000 | [7 empty] | 20 | 2.68 | 8000 | [7 empty] | 20 | 2.74 | 8000 | [7 empty] | 20 | 2.84 | 8000
[13 empty] | 1 | 32 | 2.38 | 32768 | -139119.6 | [5 empty] | 1 | 32 | 2.46 | 32768 | -145129.2 | [5 empty] | 1 | 32 | 2.53 | 32768 | -142173 | [5 empty] | 1 | 32 | 2.63 | 32768 | -146871
[14 empty] | 35 | 2.33 | 42875 | [7 empty] | 35 | 2.41 | 42875 | [7 empty] | 35 | 2.47 | 42875 | [7 empty] | 35 | 2.57 | 42875
[14 empty] | 20 | 2.59 | 8000 | [7 empty] | 20 | 2.68 | 8000 | [7 empty] | 20 | 2.74 | 8000 | [7 empty] | 20 | 2.84 | 8000
[13 empty] | 1 | 25 | 2.51 | 15625 | -172350 | [5 empty] | 1 | 25 | 2.59 | 15625 | -182400 | [5 empty] | 1 | 25 | 2.65 | 15625 | -186000 | [5 empty] | 1 | 25 | 2.75 | 15625 | -192000
[14 empty] | 35 | 2.33 | 42875 | [7 empty] | 35 | 2.41 | 42875 | [7 empty] | 35 | 2.47 | 42875 | [7 empty] | 35 | 2.57 | 42875
[14 empty] | 20 | 2.59 | 8000 | [7 empty] | 20 | 2.68 | 8000 | [7 empty] | 20 | 2.74 | 8000 | [7 empty] | 20 | 2.84 | 8000
[13 empty] | 1 | 25 | 2.51 | 15625 | -92084.4 | [5 empty] | 1 | 25 | 2.59 | 15625 | -97863.6 | [5 empty] | 1 | 25 | 2.65 | 15625 | -100929 | [5 empty] | 1 | 25 | 2.75 | 15625 | -104163
[14 empty] | 32 | 2.38 | 32768 | [7 empty] | 32 | 2.46 | 32768 | [7 empty] | 32 | 2.53 | 32768 | [7 empty] | 32 | 2.63 | 32768
[9 empty] | 1 | 20 | 400 | 2.59 | [6 empty] | 1 | 20 | 400 | 2.68 | [6 empty] | 1 | 20 | 400 | 2.74 | [6 empty] | 1 | 20 | 400 | 2.84
[9 empty] | 1 | 25 | 625 | 2.51 |  | 25 | 625 | 2.51 |  |  | 1 | 25 | 625 | 2.59 |  | 25 | 625 | 2.59 |  |  | 1 | 25 | 625 | 2.65 |  | 25 | 625 | 2.65 |  |  | 1 | 25 | 625 | 2.75 |  | 25 | 625 | 2.75
[9 empty] | 1 | 32 | 1024 | 2.38 | 1 | 32 | 1024 | 2.38 | 656.6 | 5.1 | 1 | 32 | 1024 | 2.46 | 1 | 32 | 1024 | 2.46 | 673.4 | 3 | 1 | 32 | 1024 | 2.53 | 1 | 32 | 1024 | 2.53 | 598.5 | -4.5 | 1 | 32 | 1024 | 2.63 | 1 | 32 | 1024 | 2.63 | 619.5 | -4.5
[9 empty] | 1 | 35 | 1225 | 2.33 |  | 35 | 1225 | 2.33 |  |  | 1 | 35 | 1225 | 2.41 |  | 35 | 1225 | 2.41 |  |  | 1 | 35 | 1225 | 2.47 |  | 35 | 1225 | 2.47 |  |  | 1 | 35 | 1225 | 2.57 |  | 35 | 1225 | 2.57
[18 empty] | 2.6984e-05 | [9 empty] | 1.5873e-05 | [9 empty] | -2.381e-05 | [9 empty] | -2.381e-05
[14 empty] | 20 | 400 | 2.59 | [7 empty] | 20 | 400 | 2.68 | [7 empty] | 20 | 400 | 2.74 | [7 empty] | 20 | 400 | 2.84
[13 empty] | 1 | 32 | 1024 | 2.38 | 1606.8 | [5 empty] | 1 | 32 | 1024 | 2.46 | 1683.6 | [5 empty] | 1 | 32 | 1024 | 2.53 | 1611 | [5 empty] | 1 | 32 | 1024 | 2.63 | 1665
[14 empty] | 35 | 1225 | 2.33 | [7 empty] | 35 | 1225 | 2.41 | [7 empty] | 35 | 1225 | 2.47 | [7 empty] | 35 | 1225 | 2.57
[14 empty] | 20 | 400 | 2.59 | [7 empty] | 20 | 400 | 2.68 | [7 empty] | 20 | 400 | 2.74 | [7 empty] | 20 | 400 | 2.84
[13 empty] | 1 | 25 | 625 | 2.51 | 2132.5 | [5 empty] | 1 | 25 | 625 | 2.59 | 2280 | [5 empty] | 1 | 25 | 625 | 2.65 | 2325 | [5 empty] | 1 | 25 | 625 | 2.75 | 2400
[14 empty] | 35 | 1225 | 2.33 | [7 empty] | 35 | 1225 | 2.41 | [7 empty] | 35 | 1225 | 2.47 | [7 empty] | 35 | 1225 | 2.57
[14 empty] | 20 | 400 | 2.59 | [7 empty] | 20 | 400 | 2.68 | [7 empty] | 20 | 400 | 2.74 | [7 empty] | 20 | 400 | 2.84
[13 empty] | 1 | 25 | 625 | 2.51 | 1177.2 | [5 empty] | 1 | 25 | 625 | 2.59 | 1266.8 | [5 empty] | 1 | 25 | 625 | 2.65 | 1317 | [5 empty] | 1 | 25 | 625 | 2.75 | 1359
[14 empty] | 32 | 1024 | 2.38 | [7 empty] | 32 | 1024 | 2.46 | [7 empty] | 32 | 1024 | 2.53 | [7 empty] | 32 | 1024 | 2.63

## i_d_диаграмма (hidden)
Расчет параметров влажного воздуха на кривой насыщения
t w | p 100 | d 100 | I 100 | d 50 | i 50 | t w 50
12 | 1402.6053 | 8.9533 | 34.6368 | 4.4767 | 23.3484
16 | 1818.0389 | 11.6548 | 45.5527 | 5.8274 | 30.8164 | 10.4529
19 | 2196.7686 | 14.1378 | 54.9231 | 7.0689 | 37.009 | 12.9205
24 | 2982.2116 | 19.3497 | 73.3302 | 9.6749 | 48.7251 | 17.0567
32 | 4749.4333 | 31.3939 | 112.4531 | 15.697 | 72.3066 | 23.7465
| a1 | a2 | a3 | a4
p 100 (t w) | 570.3057 | 54.0086 | 0.6213 | 0.05482
d 100 (t w) | 3.4813 | 0.3728 | 0.0018515 | 0.00042352
t w ( I ) | -5.4881 | 0.63197 | -0.004147 | 1.3809e-05
d 100 ( I ) | 2.2113 | 0.14595 | 0.0015931 | -5.4043e-06
I (d) | -9.7566 | 5.8642 | -0.11844 | 0.0019268 |  |  | p 100 (t) | [9 empty] | d 100 (t) | [9 empty] | t w (I) | [9 empty] | d 100 (I) | [9 empty] | I (d) | [9 empty] | t w (d) | [9 empty] | t 50 d (t w)
t w (d) | -9.6087 | 3.3329 | -0.1201 | 0.001944
t d 50 (t w) | 3.1785 | 1.2338 | -0.0005638 | -1.1843e-05 |  |  | 1 | 12 | 144 | 1728 | [6 empty] | 1 | 12 | 144 | 1728 | [6 empty] | 1 | 34.6368 | 1199.7047 | 41553.8777 | [6 empty] | 1 | 34.6368 | 1199.7047 | 41553.8777 | [6 empty] | 1 | 8.9533 | 80.1624 | 717.7214 | [6 empty] | 1 | 8.9533 | 80.1624 | 717.7214 | [6 empty] | 1 | 10.4529 | 109.263 | 1142.1152
[7 empty] | 1 | 16 | 256 | 4096 |  | 16 | 256 | 4096 |  |  | 1 | 16 | 256 | 4096 |  | 16 | 256 | 4096 |  |  | 1 | 45.5527 | 2075.0492 | 94524.1123 |  | 45.5527 | 2075.0492 | 94524.1123 |  |  | 1 | 45.5527 | 2075.0492 | 94524.1123 |  | 45.5527 | 2075.0492 | 94524.1123 |  |  | 1 | 11.6548 | 135.8348 | 1583.1304 |  | 11.6548 | 135.8348 | 1583.1304 |  |  | 1 | 11.6548 | 135.8348 | 1583.1304 |  | 11.6548 | 135.8348 | 1583.1304 |  |  | 1 | 12.9205 | 166.9403 | 2156.9589 |  | 12.9205 | 166.9403 | 2156.9589
[7 empty] | 1 | 19 | 361 | 6859 | 1 | 19 | 361 | 6859 | 875520 | 40320 | 1 | 19 | 361 | 6859 | 1 | 19 | 361 | 6859 | 875520 | 40320 | 1 | 54.9231 | 3016.5434 | 165677.82 | 1 | 54.9231 | 3016.5434 | 165677.82 | 878998795.7275 | 41052423.0397 | 1 | 54.9231 | 3016.5434 | 165677.82 | 1 | 54.9231 | 3016.5434 | 165677.82 | 878998795.7275 | 41052423.0397 | 1 | 14.1378 | 199.878 | 2825.8397 | 1 | 14.1378 | 199.878 | 2825.8397 | 317497.0185 | 14499.8958 | 1 | 14.1378 | 199.878 | 2825.8397 | 1 | 14.1378 | 199.878 | 2825.8397 | 317497.0185 | 14499.8958 | 1 | 17.0567 | 290.931 | 4962.3237 | 1 | 17.0567 | 290.931 | 4962.3237 | 1567641.5422 | 64891.8329
[7 empty] | 1 | 24 | 576 | 13824 |  | 24 | 576 | 13824 |  |  | 1 | 24 | 576 | 13824 |  | 24 | 576 | 13824 |  |  | 1 | 73.3302 | 5377.3215 | 394320.1772 |  | 73.3302 | 5377.3215 | 394320.1772 |  |  | 1 | 73.3302 | 5377.3215 | 394320.1772 |  | 73.3302 | 5377.3215 | 394320.1772 |  |  | 1 | 19.3497 | 374.4119 | 7244.7671 |  | 19.3497 | 374.4119 | 7244.7671 |  |  | 1 | 19.3497 | 374.4119 | 7244.7671 |  | 19.3497 | 374.4119 | 7244.7671 |  |  | 1 | 23.7465 | 563.8941 | 13390.4858 |  | 23.7465 | 563.8941 | 13390.4858
[12 empty] | 12 | 144 | 1728 | [7 empty] | 12 | 144 | 1728 | [7 empty] | 34.6368 | 1199.7047 | 41553.8777 | [7 empty] | 34.6368 | 1199.7047 | 41553.8777 | [7 empty] | 8.9533 | 80.1624 | 717.7214 | [7 empty] | 8.9533 | 80.1624 | 717.7214 | [7 empty] | 10.4529 | 109.263 | 1142.1152
[11 empty] | 1 | 19 | 361 | 6859 | 2298240 | [5 empty] | 1 | 19 | 361 | 6859 | 2298240 | [5 empty] | 1 | 54.9231 | 3016.5434 | 165677.82 | 2015591051.8287 | [5 empty] | 1 | 54.9231 | 3016.5434 | 165677.82 | 2015591051.8287 | [5 empty] | 1 | 14.1378 | 199.878 | 2825.8397 | 688059.7427 | [5 empty] | 1 | 14.1378 | 199.878 | 2825.8397 | 688059.7427 | [5 empty] | 1 | 17.0567 | 290.931 | 4962.3237 | 2486428.8964
[12 empty] | 24 | 576 | 13824 | [7 empty] | 24 | 576 | 13824 | [7 empty] | 73.3302 | 5377.3215 | 394320.1772 | [7 empty] | 73.3302 | 5377.3215 | 394320.1772 | [7 empty] | 19.3497 | 374.4119 | 7244.7671 | [7 empty] | 19.3497 | 374.4119 | 7244.7671 | [7 empty] | 23.7465 | 563.8941 | 13390.4858
[12 empty] | 12 | 144 | 1728 | [7 empty] | 12 | 144 | 1728 | [7 empty] | 34.6368 | 1199.7047 | 41553.8777 | [7 empty] | 34.6368 | 1199.7047 | 41553.8777 | [7 empty] | 8.9533 | 80.1624 | 717.7214 | [7 empty] | 8.9533 | 80.1624 | 717.7214 | [7 empty] | 10.4529 | 109.263 | 1142.1152
[11 empty] | 1 | 16 | 256 | 4096 | 1769472 | [5 empty] | 1 | 16 | 256 | 4096 | 1769472 | [5 empty] | 1 | 45.5527 | 2075.0492 | 94524.1123 | 1357460253.2067 | [5 empty] | 1 | 45.5527 | 2075.0492 | 94524.1123 | 1357460253.2067 | [5 empty] | 1 | 11.6548 | 135.8348 | 1583.1304 | 436367.2296 | [5 empty] | 1 | 11.6548 | 135.8348 | 1583.1304 | 436367.2296 | [5 empty] | 1 | 12.9205 | 166.9403 | 2156.9589 | 1138948.7388
[12 empty] | 24 | 576 | 13824 | [7 empty] | 24 | 576 | 13824 | [7 empty] | 73.3302 | 5377.3215 | 394320.1772 | [7 empty] | 73.3302 | 5377.3215 | 394320.1772 | [7 empty] | 19.3497 | 374.4119 | 7244.7671 | [7 empty] | 19.3497 | 374.4119 | 7244.7671 | [7 empty] | 23.7465 | 563.8941 | 13390.4858
[12 empty] | 12 | 144 | 1728 | [7 empty] | 12 | 144 | 1728 | [7 empty] | 34.6368 | 1199.7047 | 41553.8777 | [7 empty] | 34.6368 | 1199.7047 | 41553.8777 | [7 empty] | 8.9533 | 80.1624 | 717.7214 | [7 empty] | 8.9533 | 80.1624 | 717.7214 | [7 empty] | 10.4529 | 109.263 | 1142.1152
[11 empty] | 1 | 16 | 256 | 4096 | 306432 | [5 empty] | 1 | 16 | 256 | 4096 | 306432 | [5 empty] | 1 | 45.5527 | 2075.0492 | 94524.1123 | 179815574.0659 | [5 empty] | 1 | 45.5527 | 2075.0492 | 94524.1123 | 179815574.0659 | [5 empty] | 1 | 11.6548 | 135.8348 | 1583.1304 | 51304.6096 | [5 empty] | 1 | 11.6548 | 135.8348 | 1583.1304 | 51304.6096 | [5 empty] | 1 | 12.9205 | 166.9403 | 2156.9589 | 155269.5517
[12 empty] | 19 | 361 | 6859 | [7 empty] | 19 | 361 | 6859 | [7 empty] | 54.9231 | 3016.5434 | 165677.82 | [7 empty] | 54.9231 | 3016.5434 | 165677.82 | [7 empty] | 14.1378 | 199.878 | 2825.8397 | [7 empty] | 14.1378 | 199.878 | 2825.8397 | [7 empty] | 17.0567 | 290.931 | 4962.3237
[7 empty] | 1402.6053 | 12 | 144 | 1728 | [6 empty] | 8.9533 | 12 | 144 | 1728 | [6 empty] | 12 | 34.6368 | 1199.7047 | 41553.8777 | [6 empty] | 8.9533 | 34.6368 | 1199.7047 | 41553.8777 | [6 empty] | 34.6368 | 8.9533 | 80.1624 | 717.7214 | [6 empty] | 12 | 8.9533 | 80.1624 | 717.7214 | [6 empty] | 16 | 10.4529 | 109.263 | 1142.1152
[7 empty] | 1818.0389 | 16 | 256 | 4096 |  | 16 | 256 | 4096 |  |  | 11.6548 | 16 | 256 | 4096 |  | 16 | 256 | 4096 |  |  | 16 | 45.5527 | 2075.0492 | 94524.1123 |  | 45.5527 | 2075.0492 | 94524.1123 |  |  | 11.6548 | 45.5527 | 2075.0492 | 94524.1123 |  | 45.5527 | 2075.0492 | 94524.1123 |  |  | 45.5527 | 11.6548 | 135.8348 | 1583.1304 |  | 11.6548 | 135.8348 | 1583.1304 |  |  | 16 | 11.6548 | 135.8348 | 1583.1304 |  | 11.6548 | 135.8348 | 1583.1304 |  |  | 19 | 12.9205 | 166.9403 | 2156.9589 |  | 12.9205 | 166.9403 | 2156.9589
[7 empty] | 2196.7686 | 19 | 361 | 6859 | 1402.6053 | 19 | 361 | 6859 | 1228009015.5672 | 22994726.5983 | 14.1378 | 19 | 361 | 6859 | 8.9533 | 19 | 361 | 6859 | 7838832.3711 | 140364.1918 | 19 | 54.9231 | 3016.5434 | 165677.82 | 12 | 54.9231 | 3016.5434 | 165677.82 | 10547985548.7299 | -225300247.1818 | 14.1378 | 54.9231 | 3016.5434 | 165677.82 | 8.9533 | 54.9231 | 3016.5434 | 165677.82 | 7869979228.4423 | 90778009.7245 | 54.9231 | 14.1378 | 199.878 | 2825.8397 | 34.6368 | 14.1378 | 199.878 | 2825.8397 | 10997066.1425 | -141469.8978 | 19 | 14.1378 | 199.878 | 2825.8397 | 12 | 14.1378 | 199.878 | 2825.8397 | 3809964.2222 | -139324.9293 | 24 | 17.0567 | 290.931 | 4962.3237 | 16 | 17.0567 | 290.931 | 4962.3237 | 25082264.6756 | 206259.7202
[7 empty] | 2982.2116 | 24 | 576 | 13824 |  | 24 | 576 | 13824 |  |  | 19.3497 | 24 | 576 | 13824 |  | 24 | 576 | 13824 |  |  | 24 | 73.3302 | 5377.3215 | 394320.1772 |  | 73.3302 | 5377.3215 | 394320.1772 |  |  | 19.3497 | 73.3302 | 5377.3215 | 394320.1772 |  | 73.3302 | 5377.3215 | 394320.1772 |  |  | 73.3302 | 19.3497 | 374.4119 | 7244.7671 |  | 19.3497 | 374.4119 | 7244.7671 |  |  | 24 | 19.3497 | 374.4119 | 7244.7671 |  | 19.3497 | 374.4119 | 7244.7671 |  |  | 32 | 23.7465 | 563.8941 | 13390.4858 |  | 23.7465 | 563.8941 | 13390.4858
[16 empty] | 570.3057 | [9 empty] | 3.4813 | [9 empty] | -5.4881 | [9 empty] | 2.2113 | [9 empty] | -9.7566 | [9 empty] | -9.6087 | [9 empty] | 3.1785
[12 empty] | 12 | 144 | 1728 | [7 empty] | 12 | 144 | 1728 | [7 empty] | 34.6368 | 1199.7047 | 41553.8777 | [7 empty] | 34.6368 | 1199.7047 | 41553.8777 | [7 empty] | 8.9533 | 80.1624 | 717.7214 | [7 empty] | 8.9533 | 80.1624 | 717.7214 | [7 empty] | 10.4529 | 109.263 | 1142.1152
[11 empty] | 1818.0389 | 19 | 361 | 6859 | 4178289751.9085 | [5 empty] | 11.6548 | 19 | 361 | 6859 | 26785573.0254 | [5 empty] | 16 | 54.9231 | 3016.5434 | 165677.82 | 32249456829.2591 | [5 empty] | 11.6548 | 54.9231 | 3016.5434 | 165677.82 | 23491350471.6848 | [5 empty] | 45.5527 | 14.1378 | 199.878 | 2825.8397 | 31342984.733 | [5 empty] | 16 | 14.1378 | 199.878 | 2825.8397 | 11008955.8824 | [5 empty] | 19 | 17.0567 | 290.931 | 4962.3237 | 47242149.0323
[12 empty] | 24 | 576 | 13824 | [7 empty] | 24 | 576 | 13824 | [7 empty] | 73.3302 | 5377.3215 | 394320.1772 | [7 empty] | 73.3302 | 5377.3215 | 394320.1772 | [7 empty] | 19.3497 | 374.4119 | 7244.7671 | [7 empty] | 19.3497 | 374.4119 | 7244.7671 | [7 empty] | 23.7465 | 563.8941 | 13390.4858
[12 empty] | 12 | 144 | 1728 | [7 empty] | 12 | 144 | 1728 | [7 empty] | 34.6368 | 1199.7047 | 41553.8777 | [7 empty] | 34.6368 | 1199.7047 | 41553.8777 | [7 empty] | 8.9533 | 80.1624 | 717.7214 | [7 empty] | 8.9533 | 80.1624 | 717.7214 | [7 empty] | 10.4529 | 109.263 | 1142.1152
[11 empty] | 2196.7686 | 16 | 256 | 4096 | 3887120541.3641 | [5 empty] | 14.1378 | 16 | 256 | 4096 | 25016479.9504 | [5 empty] | 19 | 45.5527 | 2075.0492 | 94524.1123 | 25791744810.9279 | [5 empty] | 14.1378 | 45.5527 | 2075.0492 | 94524.1123 | 19191531263.4899 | [5 empty] | 54.9231 | 11.6548 | 135.8348 | 1583.1304 | 23966627.1099 | [5 empty] | 19 | 11.6548 | 135.8348 | 1583.1304 | 8290977.3621 | [5 empty] | 24 | 12.9205 | 166.9403 | 2156.9589 | 27334769.7323
[12 empty] | 24 | 576 | 13824 | [7 empty] | 24 | 576 | 13824 | [7 empty] | 73.3302 | 5377.3215 | 394320.1772 | [7 empty] | 73.3302 | 5377.3215 | 394320.1772 | [7 empty] | 19.3497 | 374.4119 | 7244.7671 | [7 empty] | 19.3497 | 374.4119 | 7244.7671 | [7 empty] | 23.7465 | 563.8941 | 13390.4858
[12 empty] | 12 | 144 | 1728 | [7 empty] | 12 | 144 | 1728 | [7 empty] | 34.6368 | 1199.7047 | 41553.8777 | [7 empty] | 34.6368 | 1199.7047 | 41553.8777 | [7 empty] | 8.9533 | 80.1624 | 717.7214 | [7 empty] | 8.9533 | 80.1624 | 717.7214 | [7 empty] | 10.4529 | 109.263 | 1142.1152
[11 empty] | 2982.2116 | 16 | 256 | 4096 | 913845078.4245 | [5 empty] | 19.3497 | 16 | 256 | 4096 | 5929375.1044 | [5 empty] | 24 | 45.5527 | 2075.0492 | 94524.1123 | 4315573777.5806 | [5 empty] | 19.3497 | 45.5527 | 2075.0492 | 94524.1123 | 3479382010.5229 | [5 empty] | 73.3302 | 11.6548 | 135.8348 | 1583.1304 | 3762178.4171 | [5 empty] | 24 | 11.6548 | 135.8348 | 1583.1304 | 1231310.6312 | [5 empty] | 32 | 12.9205 | 166.9403 | 2156.9589 | 4968625.6553
[12 empty] | 19 | 361 | 6859 | [7 empty] | 19 | 361 | 6859 | [7 empty] | 54.9231 | 3016.5434 | 165677.82 | [7 empty] | 54.9231 | 3016.5434 | 165677.82 | [7 empty] | 14.1378 | 199.878 | 2825.8397 | [7 empty] | 14.1378 | 199.878 | 2825.8397 | [7 empty] | 17.0567 | 290.931 | 4962.3237
[7 empty] | 1 | 1402.6053 | 144 | 1728 | [6 empty] | 1 | 8.9533 | 144 | 1728 | [6 empty] | 1 | 12 | 1199.7047 | 41553.8777 | [6 empty] | 1 | 8.9533 | 1199.7047 | 41553.8777 | [6 empty] | 1 | 34.6368 | 80.1624 | 717.7214 | [6 empty] | 1 | 12 | 80.1624 | 717.7214 | [6 empty] | 1 | 16 | 109.263 | 1142.1152
[7 empty] | 1 | 1818.0389 | 256 | 4096 |  | 1818.0389 | 256 | 4096 |  |  | 1 | 11.6548 | 256 | 4096 |  | 11.6548 | 256 | 4096 |  |  | 1 | 16 | 2075.0492 | 94524.1123 |  | 16 | 2075.0492 | 94524.1123 |  |  | 1 | 11.6548 | 2075.0492 | 94524.1123 |  | 11.6548 | 2075.0492 | 94524.1123 |  |  | 1 | 45.5527 | 135.8348 | 1583.1304 |  | 45.5527 | 135.8348 | 1583.1304 |  |  | 1 | 16 | 135.8348 | 1583.1304 |  | 16 | 135.8348 | 1583.1304 |  |  | 1 | 19 | 166.9403 | 2156.9589 |  | 19 | 166.9403 | 2156.9589
[7 empty] | 1 | 2196.7686 | 361 | 6859 | 1 | 2196.7686 | 361 | 6859 | 125577216.8618 | 2177628.5139 | 1 | 14.1378 | 361 | 6859 | 1 | 14.1378 | 361 | 6859 | 804302.4485 | 15031.3853 | 1 | 19 | 3016.5434 | 165677.82 | 1 | 19 | 3016.5434 | 165677.82 | 295984058.8371 | 25943962.8525 | 1 | 14.1378 | 3016.5434 | 165677.82 | 1 | 14.1378 | 3016.5434 | 165677.82 | 232859265.6466 | 5991801.7303 | 1 | 54.9231 | 199.878 | 2825.8397 | 1 | 54.9231 | 199.878 | 2825.8397 | 1216894.7422 | 85030.8543 | 1 | 19 | 199.878 | 2825.8397 | 1 | 19 | 199.878 | 2825.8397 | 422986.4728 | 48326.9339 | 1 | 24 | 290.931 | 4962.3237 | 1 | 24 | 290.931 | 4962.3237 | 2821740.3226 | 80062.4837
[7 empty] | 1 | 2982.2116 | 576 | 13824 |  | 2982.2116 | 576 | 13824 |  |  | 1 | 19.3497 | 576 | 13824 |  | 19.3497 | 576 | 13824 |  |  | 1 | 24 | 5377.3215 | 394320.1772 |  | 24 | 5377.3215 | 394320.1772 |  |  | 1 | 19.3497 | 5377.3215 | 394320.1772 |  | 19.3497 | 5377.3215 | 394320.1772 |  |  | 1 | 73.3302 | 374.4119 | 7244.7671 |  | 73.3302 | 374.4119 | 7244.7671 |  |  | 1 | 24 | 374.4119 | 7244.7671 |  | 24 | 374.4119 | 7244.7671 |  |  | 1 | 32 | 563.8941 | 13390.4858 |  | 32 | 563.8941 | 13390.4858
[16 empty] | 54.0086 | [9 empty] | 0.3728 | [9 empty] | 0.63197 | [9 empty] | 0.14595 | [9 empty] | 5.8642 | [9 empty] | 3.3329 | [9 empty] | 1.2338
[12 empty] | 1402.6053 | 144 | 1728 | [7 empty] | 8.9533 | 144 | 1728 | [7 empty] | 12 | 1199.7047 | 41553.8777 | [7 empty] | 8.9533 | 1199.7047 | 41553.8777 | [7 empty] | 34.6368 | 80.1624 | 717.7214 | [7 empty] | 12 | 80.1624 | 717.7214 | [7 empty] | 16 | 109.263 | 1142.1152
[11 empty] | 1 | 2196.7686 | 361 | 6859 | 356946432.0978 | [5 empty] | 1 | 14.1378 | 361 | 6859 | 2277976.405 | [5 empty] | 1 | 19 | 3016.5434 | 165677.82 | 602176523.2903 | [5 empty] | 1 | 14.1378 | 3016.5434 | 165677.82 | 564794453.6059 | [5 empty] | 1 | 54.9231 | 199.878 | 2825.8397 | 2463384.1631 | [5 empty] | 1 | 19 | 199.878 | 2825.8397 | 745510.7323 | [5 empty] | 1 | 24 | 290.931 | 4962.3237 | 4619948.4974
[12 empty] | 2982.2116 | 576 | 13824 | [7 empty] | 19.3497 | 576 | 13824 | [7 empty] | 24 | 5377.3215 | 394320.1772 | [7 empty] | 19.3497 | 5377.3215 | 394320.1772 | [7 empty] | 73.3302 | 374.4119 | 7244.7671 | [7 empty] | 24 | 374.4119 | 7244.7671 | [7 empty] | 32 | 563.8941 | 13390.4858
[12 empty] | 1402.6053 | 144 | 1728 | [7 empty] | 8.9533 | 144 | 1728 | [7 empty] | 12 | 1199.7047 | 41553.8777 | [7 empty] | 8.9533 | 1199.7047 | 41553.8777 | [7 empty] | 34.6368 | 80.1624 | 717.7214 | [7 empty] | 12 | 80.1624 | 717.7214 | [7 empty] | 16 | 109.263 | 1142.1152
[11 empty] | 1 | 1818.0389 | 256 | 4096 | 284780533.0743 | [5 empty] | 1 | 11.6548 | 256 | 4096 | 1814659.8595 | [5 empty] | 1 | 16 | 2075.0492 | 94524.1123 | 377651717.7473 | [5 empty] | 1 | 11.6548 | 2075.0492 | 94524.1123 | 391620094.5594 | [5 empty] | 1 | 45.5527 | 135.8348 | 1583.1304 | 1498120.8614 | [5 empty] | 1 | 16 | 135.8348 | 1583.1304 | 409618.9197 | [5 empty] | 1 | 19 | 166.9403 | 2156.9589 | 2184185.5978
[12 empty] | 2982.2116 | 576 | 13824 | [7 empty] | 19.3497 | 576 | 13824 | [7 empty] | 24 | 5377.3215 | 394320.1772 | [7 empty] | 19.3497 | 5377.3215 | 394320.1772 | [7 empty] | 73.3302 | 374.4119 | 7244.7671 | [7 empty] | 24 | 374.4119 | 7244.7671 | [7 empty] | 32 | 563.8941 | 13390.4858
[12 empty] | 1402.6053 | 144 | 1728 | [7 empty] | 8.9533 | 144 | 1728 | [7 empty] | 12 | 1199.7047 | 41553.8777 | [7 empty] | 8.9533 | 1199.7047 | 41553.8777 | [7 empty] | 34.6368 | 80.1624 | 717.7214 | [7 empty] | 12 | 80.1624 | 717.7214 | [7 empty] | 16 | 109.263 | 1142.1152
[11 empty] | 1 | 1818.0389 | 256 | 4096 | 51233689.3244 | [5 empty] | 1 | 11.6548 | 256 | 4096 | 325954.5177 | [5 empty] | 1 | 16 | 2075.0492 | 94524.1123 | 45515290.4417 | [5 empty] | 1 | 11.6548 | 2075.0492 | 94524.1123 | 53693104.8698 | [5 empty] | 1 | 45.5527 | 135.8348 | 1583.1304 | 166600.5862 | [5 empty] | 1 | 16 | 135.8348 | 1583.1304 | 38767.7263 | [5 empty] | 1 | 19 | 166.9403 | 2156.9589 | 305914.9393
[12 empty] | 2196.7686 | 361 | 6859 | [7 empty] | 14.1378 | 361 | 6859 | [7 empty] | 19 | 3016.5434 | 165677.82 | [7 empty] | 14.1378 | 3016.5434 | 165677.82 | [7 empty] | 54.9231 | 199.878 | 2825.8397 | [7 empty] | 19 | 199.878 | 2825.8397 | [7 empty] | 24 | 290.931 | 4962.3237
[7 empty] | 1 | 12 | 1402.6053 | 1728 | [6 empty] | 1 | 12 | 8.9533 | 1728 | [6 empty] | 1 | 34.6368 | 12 | 41553.8777 | [6 empty] | 1 | 34.6368 | 8.9533 | 41553.8777 | [6 empty] | 1 | 8.9533 | 34.6368 | 717.7214 | [6 empty] | 1 | 8.9533 | 12 | 717.7214 | [6 empty] | 1 | 10.4529 | 16 | 1142.1152
[7 empty] | 1 | 16 | 1818.0389 | 4096 |  | 16 | 1818.0389 | 4096 |  |  | 1 | 16 | 11.6548 | 4096 |  | 16 | 11.6548 | 4096 |  |  | 1 | 45.5527 | 16 | 94524.1123 |  | 45.5527 | 16 | 94524.1123 |  |  | 1 | 45.5527 | 11.6548 | 94524.1123 |  | 45.5527 | 11.6548 | 94524.1123 |  |  | 1 | 11.6548 | 45.5527 | 1583.1304 |  | 11.6548 | 45.5527 | 1583.1304 |  |  | 1 | 11.6548 | 16 | 1583.1304 |  | 11.6548 | 16 | 1583.1304 |  |  | 1 | 12.9205 | 19 | 2156.9589 |  | 12.9205 | 19 | 2156.9589
[7 empty] | 1 | 19 | 2196.7686 | 6859 | 1 | 19 | 2196.7686 | 6859 | -3493804.2373 | 25050.8012 | 1 | 19 | 14.1378 | 6859 | 1 | 19 | 14.1378 | 6859 | -23026.2198 | 74.6543 | 1 | 54.9231 | 19 | 165677.82 | 1 | 54.9231 | 19 | 165677.82 | 924897.5116 | -170243.2647 | 1 | 54.9231 | 14.1378 | 165677.82 | 1 | 54.9231 | 14.1378 | 165677.82 | -441052.4445 | 65400.2602 | 1 | 14.1378 | 54.9231 | 2825.8397 | 1 | 14.1378 | 54.9231 | 2825.8397 | 6256.2027 | -1717.304 | 1 | 14.1378 | 19 | 2825.8397 | 1 | 14.1378 | 19 | 2825.8397 | 5063.6562 | -1741.397 | 1 | 17.0567 | 24 | 4962.3237 | 1 | 17.0567 | 24 | 4962.3237 | -52035.8368 | -36.5862
[7 empty] | 1 | 24 | 2982.2116 | 13824 |  | 24 | 2982.2116 | 13824 |  |  | 1 | 24 | 19.3497 | 13824 |  | 24 | 19.3497 | 13824 |  |  | 1 | 73.3302 | 24 | 394320.1772 |  | 73.3302 | 24 | 394320.1772 |  |  | 1 | 73.3302 | 19.3497 | 394320.1772 |  | 73.3302 | 19.3497 | 394320.1772 |  |  | 1 | 19.3497 | 73.3302 | 7244.7671 |  | 19.3497 | 73.3302 | 7244.7671 |  |  | 1 | 19.3497 | 24 | 7244.7671 |  | 19.3497 | 24 | 7244.7671 |  |  | 1 | 23.7465 | 32 | 13390.4858 |  | 23.7465 | 32 | 13390.4858
[16 empty] | 0.6213 | [9 empty] | 0.0018515 | [9 empty] | -0.004147 | [9 empty] | 0.0015931 | [9 empty] | -0.11844 | [9 empty] | -0.1201 | [9 empty] | -0.0005638
[12 empty] | 12 | 1402.6053 | 1728 | [7 empty] | 12 | 8.9533 | 1728 | [7 empty] | 34.6368 | 12 | 41553.8777 | [7 empty] | 34.6368 | 8.9533 | 41553.8777 | [7 empty] | 8.9533 | 34.6368 | 717.7214 | [7 empty] | 8.9533 | 12 | 717.7214 | [7 empty] | 10.4529 | 16 | 1142.1152
[11 empty] | 1 | 19 | 2196.7686 | 6859 | -11746166.445 | [5 empty] | 1 | 19 | 14.1378 | 6859 | -76161.6921 | [5 empty] | 1 | 54.9231 | 19 | 165677.82 | 4557899.8975 | [5 empty] | 1 | 54.9231 | 14.1378 | 165677.82 | -1993297.5891 | [5 empty] | 1 | 14.1378 | 54.9231 | 2825.8397 | 34832.6537 | [5 empty] | 1 | 14.1378 | 19 | 2825.8397 | 31925.6753 | [5 empty] | 1 | 17.0567 | 24 | 4962.3237 | -97080.5259
[12 empty] | 24 | 2982.2116 | 13824 | [7 empty] | 24 | 19.3497 | 13824 | [7 empty] | 73.3302 | 24 | 394320.1772 | [7 empty] | 73.3302 | 19.3497 | 394320.1772 | [7 empty] | 19.3497 | 73.3302 | 7244.7671 | [7 empty] | 19.3497 | 24 | 7244.7671 | [7 empty] | 23.7465 | 32 | 13390.4858
[12 empty] | 12 | 1402.6053 | 1728 | [7 empty] | 12 | 8.9533 | 1728 | [7 empty] | 34.6368 | 12 | 41553.8777 | [7 empty] | 34.6368 | 8.9533 | 41553.8777 | [7 empty] | 8.9533 | 34.6368 | 717.7214 | [7 empty] | 8.9533 | 12 | 717.7214 | [7 empty] | 10.4529 | 16 | 1142.1152
[11 empty] | 1 | 16 | 1818.0389 | 4096 | -10288492.2968 | [5 empty] | 1 | 16 | 11.6548 | 4096 | -66237.4395 | [5 empty] | 1 | 45.5527 | 16 | 94524.1123 | 4255718.1379 | [5 empty] | 1 | 45.5527 | 11.6548 | 94524.1123 | -1820335.0313 | [5 empty] | 1 | 11.6548 | 45.5527 | 1583.1304 | 32572.1217 | [5 empty] | 1 | 11.6548 | 16 | 1583.1304 | 30569.6 | [5 empty] | 1 | 12.9205 | 19 | 2156.9589 | -53830.5258
[12 empty] | 24 | 2982.2116 | 13824 | [7 empty] | 24 | 19.3497 | 13824 | [7 empty] | 73.3302 | 24 | 394320.1772 | [7 empty] | 73.3302 | 19.3497 | 394320.1772 | [7 empty] | 19.3497 | 73.3302 | 7244.7671 | [7 empty] | 19.3497 | 24 | 7244.7671 | [7 empty] | 23.7465 | 32 | 13390.4858
[12 empty] | 12 | 1402.6053 | 1728 | [7 empty] | 12 | 8.9533 | 1728 | [7 empty] | 34.6368 | 12 | 41553.8777 | [7 empty] | 34.6368 | 8.9533 | 41553.8777 | [7 empty] | 8.9533 | 34.6368 | 717.7214 | [7 empty] | 8.9533 | 12 | 717.7214 | [7 empty] | 10.4529 | 16 | 1142.1152
[11 empty] | 1 | 16 | 1818.0389 | 4096 | -2061180.8903 | [5 empty] | 1 | 16 | 11.6548 | 4096 | -13176.6214 | [5 empty] | 1 | 45.5527 | 16 | 94524.1123 | 792959.0166 | [5 empty] | 1 | 45.5527 | 11.6548 | 94524.1123 | -333490.147 | [5 empty] | 1 | 11.6548 | 45.5527 | 1583.1304 | 5712.9747 | [5 empty] | 1 | 11.6548 | 16 | 1583.1304 | 5448.9779 | [5 empty] | 1 | 12.9205 | 19 | 2156.9589 | -8749.2505
[12 empty] | 19 | 2196.7686 | 6859 | [7 empty] | 19 | 14.1378 | 6859 | [7 empty] | 54.9231 | 19 | 165677.82 | [7 empty] | 54.9231 | 14.1378 | 165677.82 | [7 empty] | 14.1378 | 54.9231 | 2825.8397 | [7 empty] | 14.1378 | 19 | 2825.8397 | [7 empty] | 17.0567 | 24 | 4962.3237
[7 empty] | 1 | 12 | 144 | 1402.6053 | [6 empty] | 1 | 12 | 144 | 8.9533 | [6 empty] | 1 | 34.6368 | 1199.7047 | 12 | [6 empty] | 1 | 34.6368 | 1199.7047 | 8.9533 | [6 empty] | 1 | 8.9533 | 80.1624 | 34.6368 | [6 empty] | 1 | 8.9533 | 80.1624 | 12 | [6 empty] | 1 | 10.4529 | 109.263 | 16
[7 empty] | 1 | 16 | 256 | 1818.0389 |  | 16 | 256 | 1818.0389 |  |  | 1 | 16 | 256 | 11.6548 |  | 16 | 256 | 11.6548 |  |  | 1 | 45.5527 | 2075.0492 | 16 |  | 45.5527 | 2075.0492 | 16 |  |  | 1 | 45.5527 | 2075.0492 | 11.6548 |  | 45.5527 | 2075.0492 | 11.6548 |  |  | 1 | 11.6548 | 135.8348 | 45.5527 |  | 11.6548 | 135.8348 | 45.5527 |  |  | 1 | 11.6548 | 135.8348 | 16 |  | 11.6548 | 135.8348 | 16 |  |  | 1 | 12.9205 | 166.9403 | 19 |  | 12.9205 | 166.9403 | 19
[7 empty] | 1 | 19 | 361 | 2196.7686 | 1 | 19 | 361 | 2196.7686 | 116432.5792 | 2210.3372 | 1 | 19 | 361 | 14.1378 | 1 | 19 | 361 | 14.1378 | 788.55 | 17.0763 | 1 | 54.9231 | 3016.5434 | 19 | 1 | 54.9231 | 3016.5434 | 19 | -14156.2041 | 566.886 | 1 | 54.9231 | 3016.5434 | 14.1378 | 1 | 54.9231 | 3016.5434 | 14.1378 | 5844.095 | -221.8585 | 1 | 14.1378 | 199.878 | 54.9231 | 1 | 14.1378 | 199.878 | 54.9231 | -359.8251 | 27.9382 | 1 | 14.1378 | 199.878 | 19 | 1 | 14.1378 | 199.878 | 19 | -339.6433 | 28.1871 | 1 | 17.0567 | 290.931 | 24 | 1 | 17.0567 | 290.931 | 24 | 933.566 | -0.76849
[7 empty] | 1 | 24 | 576 | 2982.2116 |  | 24 | 576 | 2982.2116 |  |  | 1 | 24 | 576 | 19.3497 |  | 24 | 576 | 19.3497 |  |  | 1 | 73.3302 | 5377.3215 | 24 |  | 73.3302 | 5377.3215 | 24 |  |  | 1 | 73.3302 | 5377.3215 | 19.3497 |  | 73.3302 | 5377.3215 | 19.3497 |  |  | 1 | 19.3497 | 374.4119 | 73.3302 |  | 19.3497 | 374.4119 | 73.3302 |  |  | 1 | 19.3497 | 374.4119 | 24 |  | 19.3497 | 374.4119 | 24 |  |  | 1 | 23.7465 | 563.8941 | 32 |  | 23.7465 | 563.8941 | 32
[16 empty] | 0.05482 | [9 empty] | 0.00042352 | [9 empty] | 1.3809e-05 | [9 empty] | -5.4043e-06 | [9 empty] | 0.0019268 | [9 empty] | 0.001944 | [9 empty] | -1.1843e-05
[12 empty] | 12 | 144 | 1402.6053 | [7 empty] | 12 | 144 | 8.9533 | [7 empty] | 34.6368 | 1199.7047 | 12 | [7 empty] | 34.6368 | 1199.7047 | 8.9533 | [7 empty] | 8.9533 | 80.1624 | 34.6368 | [7 empty] | 8.9533 | 80.1624 | 12 | [7 empty] | 10.4529 | 109.263 | 16
[11 empty] | 1 | 19 | 361 | 2196.7686 | 365517.6208 | [5 empty] | 1 | 19 | 361 | 14.1378 | 2435.4756 | [5 empty] | 1 | 54.9231 | 3016.5434 | 19 | -51462.8646 | [5 empty] | 1 | 54.9231 | 3016.5434 | 14.1378 | 21057.0836 | [5 empty] | 1 | 14.1378 | 199.878 | 54.9231 | -1415.0894 | [5 empty] | 1 | 14.1378 | 199.878 | 19 | -1361.7203 | [5 empty] | 1 | 17.0567 | 290.931 | 24 | 1837.2346
[12 empty] | 24 | 576 | 2982.2116 | [7 empty] | 24 | 576 | 19.3497 | [7 empty] | 73.3302 | 5377.3215 | 24 | [7 empty] | 73.3302 | 5377.3215 | 19.3497 | [7 empty] | 19.3497 | 374.4119 | 73.3302 | [7 empty] | 19.3497 | 374.4119 | 24 | [7 empty] | 23.7465 | 563.8941 | 32
[12 empty] | 12 | 144 | 1402.6053 | [7 empty] | 12 | 144 | 8.9533 | [7 empty] | 34.6368 | 1199.7047 | 12 | [7 empty] | 34.6368 | 1199.7047 | 8.9533 | [7 empty] | 8.9533 | 80.1624 | 34.6368 | [7 empty] | 8.9533 | 80.1624 | 12 | [7 empty] | 10.4529 | 109.263 | 16
[11 empty] | 1 | 16 | 256 | 1818.0389 | 315999.6217 | [5 empty] | 1 | 16 | 256 | 11.6548 | 2086.207 | [5 empty] | 1 | 45.5527 | 2075.0492 | 16 | -45644.6405 | [5 empty] | 1 | 45.5527 | 2075.0492 | 11.6548 | 18607.7759 | [5 empty] | 1 | 11.6548 | 135.8348 | 45.5527 | -1267.7717 | [5 empty] | 1 | 11.6548 | 135.8348 | 16 | -1228.3102 | [5 empty] | 1 | 12.9205 | 166.9403 | 19 | 1115.3002
[12 empty] | 24 | 576 | 2982.2116 | [7 empty] | 24 | 576 | 19.3497 | [7 empty] | 73.3302 | 5377.3215 | 24 | [7 empty] | 73.3302 | 5377.3215 | 19.3497 | [7 empty] | 19.3497 | 374.4119 | 73.3302 | [7 empty] | 19.3497 | 374.4119 | 24 | [7 empty] | 23.7465 | 563.8941 | 32
[12 empty] | 12 | 144 | 1402.6053 | [7 empty] | 12 | 144 | 8.9533 | [7 empty] | 34.6368 | 1199.7047 | 12 | [7 empty] | 34.6368 | 1199.7047 | 8.9533 | [7 empty] | 8.9533 | 80.1624 | 34.6368 | [7 empty] | 8.9533 | 80.1624 | 12 | [7 empty] | 10.4529 | 109.263 | 16
[11 empty] | 1 | 16 | 256 | 1818.0389 | 64704.2429 | [5 empty] | 1 | 16 | 256 | 11.6548 | 422.2052 | [5 empty] | 1 | 45.5527 | 2075.0492 | 16 | -8904.8661 | [5 empty] | 1 | 45.5527 | 2075.0492 | 11.6548 | 3616.6459 | [5 empty] | 1 | 11.6548 | 135.8348 | 45.5527 | -240.4456 | [5 empty] | 1 | 11.6548 | 135.8348 | 16 | -234.4204 | [5 empty] | 1 | 12.9205 | 166.9403 | 19 | 212.4001
[12 empty] | 19 | 361 | 2196.7686 | [7 empty] | 19 | 361 | 14.1378 | [7 empty] | 54.9231 | 3016.5434 | 19 | [7 empty] | 54.9231 | 3016.5434 | 14.1378 | [7 empty] | 14.1378 | 199.878 | 54.9231 | [7 empty] | 14.1378 | 199.878 | 19 | [7 empty] | 17.0567 | 290.931 | 24

## Кондиционер (hidden)
Расчет характеристик кондиционера
j |  | t w | Q полн | Q явн | d min* | I | t d* | P100d | d100d | j*
7608.0346 | 45 | 12 | 3.12 | 2.51 | 4.6377 | 34.6368 | 22.7389 | 2764.0013 | 17.8932 | 26.5086
6187.4203 | 55 | 16 | 3.47 | 2.59 | 6.2491 | 45.5527 | 29.4515 | 4107.5256 | 26.9672 | 23.974
5284.6423 | 65 | 19 | 3.74 | 2.65 | 7.7938 | 54.9231 | 34.7767 | 5546.2305 | 36.9734 | 22.0897
4662.6768 | 75 | 24 | 4.17 | 2.75 | 11.2926 | 73.3302 | 43.9847 | 9073.9886 | 62.8638 | 19.4548
| a1 | a2 | a3 | a4 |  | j кр усл | z 100 | x 50 | z 50 | b
Q полн (t w) | 2.3991 | 0.025786 | 0.0037143 | -7.1429e-05 |  | 35.1867 | 3724.0389 | 100 | 6809.0982 | 68916.4243
Q явн (t w) | 2.27 | 0.02 | 3.2146e-12 | -5.8016e-14
d min* (t w) | 0.72143 | 0.3825 | -0.011773 | 0.00059115
t d* (t w) | 6.9432 | 0.95635 | 0.035533 | -0.00046137
j* | 33.4775 | -0.16702 | -0.0090032 | 0.00012623 | [6 empty] | Q полн (t w) | [9 empty] | Q явн (t w) | [9 empty] | d min (t w) | [9 empty] | t d (t w) | [9 empty] | j* (t d) | [9 empty] | Q полн* (t d) | [9 empty] | d min* (t d) | [9 empty] | луч (j)
Q полн* | 2.0252 | 0.040151 | 0.00051851 | -7.3368e-06
d min* (t d) | -0.26198 | 0.26048 | -0.0041511 | 9.5522e-05 | [6 empty] | 1 | 12 | 144 | 1728 | [6 empty] | 1 | 12 | 144 | 1728 | [6 empty] | 1 | 12 | 144 | 1728 | [6 empty] | 1 | 12 | 144 | 1728 | [6 empty] | 1 | 22.7389 | 517.0562 | 11757.272 | [6 empty] | 1 | 22.7389 | 517.0562 | 11757.272 | [6 empty] | 1 | 22.7389 | 517.0562 | 11757.272 | [6 empty] | 1 | 7608.0346 | 57882190.5567 | 440369708790.723
j (z) | 310.6137 | -0.093832 | 1.1728e-05 | -5.2358e-10 | [6 empty] | 1 | 16 | 256 | 4096 |  | 16 | 256 | 4096 |  |  | 1 | 16 | 256 | 4096 |  | 16 | 256 | 4096 |  |  | 1 | 16 | 256 | 4096 |  | 16 | 256 | 4096 |  |  | 1 | 16 | 256 | 4096 |  | 16 | 256 | 4096 |  |  | 1 | 29.4515 | 867.3881 | 25545.8394 |  | 29.4515 | 867.3881 | 25545.8394 |  |  | 1 | 29.4515 | 867.3881 | 25545.8394 |  | 29.4515 | 867.3881 | 25545.8394 |  |  | 1 | 29.4515 | 867.3881 | 25545.8394 |  | 29.4515 | 867.3881 | 25545.8394 |  |  | 1 | 6187.4203 | 38284170.0468 | 236880251157.304 |  | 6187.4203 | 38284170.0468 | 236880251157.304
[11 empty] | 1 | 19 | 361 | 6859 | 1 | 19 | 361 | 6859 | 875520 | 40320 | 1 | 19 | 361 | 6859 | 1 | 19 | 361 | 6859 | 875520 | 40320 | 1 | 19 | 361 | 6859 | 1 | 19 | 361 | 6859 | 875520 | 40320 | 1 | 19 | 361 | 6859 | 1 | 19 | 361 | 6859 | 875520 | 40320 | 1 | 34.7767 | 1209.42 | 42059.6581 | 1 | 34.7767 | 1209.42 | 42059.6581 | 32104142.4362 | 1223421.084 | 1 | 34.7767 | 1209.42 | 42059.6581 | 1 | 34.7767 | 1209.42 | 42059.6581 | 32104142.4362 | 1223421.084 | 1 | 34.7767 | 1209.42 | 42059.6581 | 1 | 34.7767 | 1209.42 | 42059.6581 | 32104142.4362 | 1223421.084 | 1 | 5284.6423 | 27927444.6796 | 147586556649.318 | 1 | 5284.6423 | 27927444.6796 | 147586556649.318 | -1.3053e+20 | 8.323e+18
[11 empty] | 1 | 24 | 576 | 13824 |  | 24 | 576 | 13824 |  |  | 1 | 24 | 576 | 13824 |  | 24 | 576 | 13824 |  |  | 1 | 24 | 576 | 13824 |  | 24 | 576 | 13824 |  |  | 1 | 24 | 576 | 13824 |  | 24 | 576 | 13824 |  |  | 1 | 43.9847 | 1934.6496 | 85094.8902 |  | 43.9847 | 1934.6496 | 85094.8902 |  |  | 1 | 43.9847 | 1934.6496 | 85094.8902 |  | 43.9847 | 1934.6496 | 85094.8902 |  |  | 1 | 43.9847 | 1934.6496 | 85094.8902 |  | 43.9847 | 1934.6496 | 85094.8902 |  |  | 1 | 4662.6768 | 21740554.6319 | 101369178980.1 |  | 4662.6768 | 21740554.6319 | 101369178980.1
[16 empty] | 12 | 144 | 1728 | [7 empty] | 12 | 144 | 1728 | [7 empty] | 12 | 144 | 1728 | [7 empty] | 12 | 144 | 1728 | [7 empty] | 22.7389 | 517.0562 | 11757.272 | [7 empty] | 22.7389 | 517.0562 | 11757.272 | [7 empty] | 22.7389 | 517.0562 | 11757.272 | [7 empty] | 7608.0346 | 57882190.5567 | 440369708790.723
[15 empty] | 1 | 19 | 361 | 6859 | 2298240 | [5 empty] | 1 | 19 | 361 | 6859 | 2298240 | [5 empty] | 1 | 19 | 361 | 6859 | 2298240 | [5 empty] | 1 | 19 | 361 | 6859 | 2298240 | [5 empty] | 1 | 34.7767 | 1209.42 | 42059.6581 | 81911042.8654 | [5 empty] | 1 | 34.7767 | 1209.42 | 42059.6581 | 81911042.8654 | [5 empty] | 1 | 34.7767 | 1209.42 | 42059.6581 | 81911042.8654 | [5 empty] | 1 | 5284.6423 | 27927444.6796 | 147586556649.318 | -7.979e+20
[16 empty] | 24 | 576 | 13824 | [7 empty] | 24 | 576 | 13824 | [7 empty] | 24 | 576 | 13824 | [7 empty] | 24 | 576 | 13824 | [7 empty] | 43.9847 | 1934.6496 | 85094.8902 | [7 empty] | 43.9847 | 1934.6496 | 85094.8902 | [7 empty] | 43.9847 | 1934.6496 | 85094.8902 | [7 empty] | 4662.6768 | 21740554.6319 | 101369178980.1
[16 empty] | 12 | 144 | 1728 | [7 empty] | 12 | 144 | 1728 | [7 empty] | 12 | 144 | 1728 | [7 empty] | 12 | 144 | 1728 | [7 empty] | 22.7389 | 517.0562 | 11757.272 | [7 empty] | 22.7389 | 517.0562 | 11757.272 | [7 empty] | 22.7389 | 517.0562 | 11757.272 | [7 empty] | 7608.0346 | 57882190.5567 | 440369708790.723
[15 empty] | 1 | 16 | 256 | 4096 | 1769472 | [5 empty] | 1 | 16 | 256 | 4096 | 1769472 | [5 empty] | 1 | 16 | 256 | 4096 | 1769472 | [5 empty] | 1 | 16 | 256 | 4096 | 1769472 | [5 empty] | 1 | 29.4515 | 867.3881 | 25545.8394 | 61052079.183 | [5 empty] | 1 | 29.4515 | 867.3881 | 25545.8394 | 61052079.183 | [5 empty] | 1 | 29.4515 | 867.3881 | 25545.8394 | 61052079.183 | [5 empty] | 1 | 6187.4203 | 38284170.0468 | 236880251157.304 | -1.4003e+21
[16 empty] | 24 | 576 | 13824 | [7 empty] | 24 | 576 | 13824 | [7 empty] | 24 | 576 | 13824 | [7 empty] | 24 | 576 | 13824 | [7 empty] | 43.9847 | 1934.6496 | 85094.8902 | [7 empty] | 43.9847 | 1934.6496 | 85094.8902 | [7 empty] | 43.9847 | 1934.6496 | 85094.8902 | [7 empty] | 4662.6768 | 21740554.6319 | 101369178980.1
[16 empty] | 12 | 144 | 1728 | [7 empty] | 12 | 144 | 1728 | [7 empty] | 12 | 144 | 1728 | [7 empty] | 12 | 144 | 1728 | [7 empty] | 22.7389 | 517.0562 | 11757.272 | [7 empty] | 22.7389 | 517.0562 | 11757.272 | [7 empty] | 22.7389 | 517.0562 | 11757.272 | [7 empty] | 7608.0346 | 57882190.5567 | 440369708790.723
[15 empty] | 1 | 16 | 256 | 4096 | 306432 | [5 empty] | 1 | 16 | 256 | 4096 | 306432 | [5 empty] | 1 | 16 | 256 | 4096 | 306432 | [5 empty] | 1 | 16 | 256 | 4096 | 306432 | [5 empty] | 1 | 29.4515 | 867.3881 | 25545.8394 | 10021757.6698 | [5 empty] | 1 | 29.4515 | 867.3881 | 25545.8394 | 10021757.6698 | [5 empty] | 1 | 29.4515 | 867.3881 | 25545.8394 | 10021757.6698 | [5 empty] | 1 | 6187.4203 | 38284170.0468 | 236880251157.304 | -7.4127e+20
[16 empty] | 19 | 361 | 6859 | [7 empty] | 19 | 361 | 6859 | [7 empty] | 19 | 361 | 6859 | [7 empty] | 19 | 361 | 6859 | [7 empty] | 34.7767 | 1209.42 | 42059.6581 | [7 empty] | 34.7767 | 1209.42 | 42059.6581 | [7 empty] | 34.7767 | 1209.42 | 42059.6581 | [7 empty] | 5284.6423 | 27927444.6796 | 147586556649.318
[11 empty] | 3.12 | 12 | 144 | 1728 | [6 empty] | 2.51 | 12 | 144 | 1728 | [6 empty] | 4.6377 | 12 | 144 | 1728 | [6 empty] | 22.7389 | 12 | 144 | 1728 | [6 empty] | 26.5086 | 22.7389 | 517.0562 | 11757.272 | [6 empty] | 3.12 | 22.7389 | 517.0562 | 11757.272 | [6 empty] | 4.6377 | 22.7389 | 517.0562 | 11757.272 | [6 empty] | 45 | 7608.0346 | 57882190.5567 | 440369708790.723
[11 empty] | 3.47 | 16 | 256 | 4096 |  | 16 | 256 | 4096 |  |  | 2.59 | 16 | 256 | 4096 |  | 16 | 256 | 4096 |  |  | 6.2491 | 16 | 256 | 4096 |  | 16 | 256 | 4096 |  |  | 29.4515 | 16 | 256 | 4096 |  | 16 | 256 | 4096 |  |  | 23.974 | 29.4515 | 867.3881 | 25545.8394 |  | 29.4515 | 867.3881 | 25545.8394 |  |  | 3.47 | 29.4515 | 867.3881 | 25545.8394 |  | 29.4515 | 867.3881 | 25545.8394 |  |  | 6.2491 | 29.4515 | 867.3881 | 25545.8394 |  | 29.4515 | 867.3881 | 25545.8394 |  |  | 55 | 6187.4203 | 38284170.0468 | 236880251157.304 |  | 6187.4203 | 38284170.0468 | 236880251157.304
[11 empty] | 3.74 | 19 | 361 | 6859 | 3.12 | 19 | 361 | 6859 | 2731622.4 | 96733.44 | 2.65 | 19 | 361 | 6859 | 2.51 | 19 | 361 | 6859 | 2197555.2 | 91526.4 | 7.7938 | 19 | 361 | 6859 | 4.6377 | 19 | 361 | 6859 | 4060440.4666 | 29088.167 | 34.7767 | 19 | 361 | 6859 | 22.7389 | 19 | 361 | 6859 | 19908334.3873 | 279948.8772 | 22.0897 | 34.7767 | 1209.42 | 42059.6581 | 26.5086 | 34.7767 | 1209.42 | 42059.6581 | 851037218.8684 | 40957126.6553 | 3.74 | 34.7767 | 1209.42 | 42059.6581 | 3.12 | 34.7767 | 1209.42 | 42059.6581 | 100164924.4009 | 2477652.3195 | 7.7938 | 34.7767 | 1209.42 | 42059.6581 | 4.6377 | 34.7767 | 1209.42 | 42059.6581 | 148890898.086 | -320510.24 | 65 | 5284.6423 | 27927444.6796 | 147586556649.318 | 45 | 5284.6423 | 27927444.6796 | 147586556649.318 | -5.8738e+21 | 2.5852e+21
[11 empty] | 4.17 | 24 | 576 | 13824 |  | 24 | 576 | 13824 |  |  | 2.75 | 24 | 576 | 13824 |  | 24 | 576 | 13824 |  |  | 11.2926 | 24 | 576 | 13824 |  | 24 | 576 | 13824 |  |  | 43.9847 | 24 | 576 | 13824 |  | 24 | 576 | 13824 |  |  | 19.4548 | 43.9847 | 1934.6496 | 85094.8902 |  | 43.9847 | 1934.6496 | 85094.8902 |  |  | 4.17 | 43.9847 | 1934.6496 | 85094.8902 |  | 43.9847 | 1934.6496 | 85094.8902 |  |  | 11.2926 | 43.9847 | 1934.6496 | 85094.8902 |  | 43.9847 | 1934.6496 | 85094.8902 |  |  | 75 | 4662.6768 | 21740554.6319 | 101369178980.1 |  | 4662.6768 | 21740554.6319 | 101369178980.1
[20 empty] | 2.3991 | [9 empty] | 2.27 | [9 empty] | 0.72143 | [9 empty] | 6.9432 | [9 empty] | 33.4775 | [9 empty] | 2.0252 | [9 empty] | -0.26198 | [9 empty] | 310.6137
[16 empty] | 12 | 144 | 1728 | [7 empty] | 12 | 144 | 1728 | [7 empty] | 12 | 144 | 1728 | [7 empty] | 12 | 144 | 1728 | [7 empty] | 22.7389 | 517.0562 | 11757.272 | [7 empty] | 22.7389 | 517.0562 | 11757.272 | [7 empty] | 22.7389 | 517.0562 | 11757.272 | [7 empty] | 7608.0346 | 57882190.5567 | 440369708790.723
[15 empty] | 3.47 | 19 | 361 | 6859 | 7974892.8 | [5 empty] | 2.59 | 19 | 361 | 6859 | 5952441.6 | [5 empty] | 6.2491 | 19 | 361 | 6859 | 14361901.771 | [5 empty] | 29.4515 | 19 | 361 | 6859 | 67686507.3277 | [5 empty] | 23.974 | 34.7767 | 1209.42 | 42059.6581 | 1963731362.834 | [5 empty] | 3.47 | 34.7767 | 1209.42 | 42059.6581 | 284231318.7428 | [5 empty] | 6.2491 | 34.7767 | 1209.42 | 42059.6581 | 511869235.4114 | [5 empty] | 55 | 5284.6423 | 27927444.6796 | 147586556649.318 | -4.3885e+22
[16 empty] | 24 | 576 | 13824 | [7 empty] | 24 | 576 | 13824 | [7 empty] | 24 | 576 | 13824 | [7 empty] | 24 | 576 | 13824 | [7 empty] | 43.9847 | 1934.6496 | 85094.8902 | [7 empty] | 43.9847 | 1934.6496 | 85094.8902 | [7 empty] | 43.9847 | 1934.6496 | 85094.8902 | [7 empty] | 4662.6768 | 21740554.6319 | 101369178980.1
[16 empty] | 12 | 144 | 1728 | [7 empty] | 12 | 144 | 1728 | [7 empty] | 12 | 144 | 1728 | [7 empty] | 12 | 144 | 1728 | [7 empty] | 22.7389 | 517.0562 | 11757.272 | [7 empty] | 22.7389 | 517.0562 | 11757.272 | [7 empty] | 22.7389 | 517.0562 | 11757.272 | [7 empty] | 7608.0346 | 57882190.5567 | 440369708790.723
[15 empty] | 3.74 | 16 | 256 | 4096 | 6617825.28 | [5 empty] | 2.65 | 16 | 256 | 4096 | 4689100.8 | [5 empty] | 7.7938 | 16 | 256 | 4096 | 13790973.5491 | [5 empty] | 34.7767 | 16 | 256 | 4096 | 61536426.7161 | [5 empty] | 22.0897 | 29.4515 | 867.3881 | 25545.8394 | 1348622996.1971 | [5 empty] | 3.74 | 29.4515 | 867.3881 | 25545.8394 | 228334776.1442 | [5 empty] | 7.7938 | 29.4515 | 867.3881 | 25545.8394 | 475829857.2293 | [5 empty] | 65 | 6187.4203 | 38284170.0468 | 236880251157.304 | -9.1021e+22
[16 empty] | 24 | 576 | 13824 | [7 empty] | 24 | 576 | 13824 | [7 empty] | 24 | 576 | 13824 | [7 empty] | 24 | 576 | 13824 | [7 empty] | 43.9847 | 1934.6496 | 85094.8902 | [7 empty] | 43.9847 | 1934.6496 | 85094.8902 | [7 empty] | 43.9847 | 1934.6496 | 85094.8902 | [7 empty] | 4662.6768 | 21740554.6319 | 101369178980.1
[16 empty] | 12 | 144 | 1728 | [7 empty] | 12 | 144 | 1728 | [7 empty] | 12 | 144 | 1728 | [7 empty] | 12 | 144 | 1728 | [7 empty] | 22.7389 | 517.0562 | 11757.272 | [7 empty] | 22.7389 | 517.0562 | 11757.272 | [7 empty] | 22.7389 | 517.0562 | 11757.272 | [7 empty] | 7608.0346 | 57882190.5567 | 440369708790.723
[15 empty] | 4.17 | 16 | 256 | 4096 | 1277821.44 | [5 empty] | 2.75 | 16 | 256 | 4096 | 842688 | [5 empty] | 11.2926 | 16 | 256 | 4096 | 3460424.0777 | [5 empty] | 43.9847 | 16 | 256 | 4096 | 13478304.8986 | [5 empty] | 19.4548 | 29.4515 | 867.3881 | 25545.8394 | 194971725.5762 | [5 empty] | 4.17 | 29.4515 | 867.3881 | 25545.8394 | 41790729.4829 | [5 empty] | 11.2926 | 29.4515 | 867.3881 | 25545.8394 | 113172030.144 | [5 empty] | 75 | 6187.4203 | 38284170.0468 | 236880251157.304 | -5.5595e+22
[16 empty] | 19 | 361 | 6859 | [7 empty] | 19 | 361 | 6859 | [7 empty] | 19 | 361 | 6859 | [7 empty] | 19 | 361 | 6859 | [7 empty] | 34.7767 | 1209.42 | 42059.6581 | [7 empty] | 34.7767 | 1209.42 | 42059.6581 | [7 empty] | 34.7767 | 1209.42 | 42059.6581 | [7 empty] | 5284.6423 | 27927444.6796 | 147586556649.318
[11 empty] | 1 | 3.12 | 144 | 1728 | [6 empty] | 1 | 2.51 | 144 | 1728 | [6 empty] | 1 | 4.6377 | 144 | 1728 | [6 empty] | 1 | 22.7389 | 144 | 1728 | [6 empty] | 1 | 26.5086 | 517.0562 | 11757.272 | [6 empty] | 1 | 3.12 | 517.0562 | 11757.272 | [6 empty] | 1 | 4.6377 | 517.0562 | 11757.272 | [6 empty] | 1 | 45 | 57882190.5567 | 440369708790.723
[11 empty] | 1 | 3.47 | 256 | 4096 |  | 3.47 | 256 | 4096 |  |  | 1 | 2.59 | 256 | 4096 |  | 2.59 | 256 | 4096 |  |  | 1 | 6.2491 | 256 | 4096 |  | 6.2491 | 256 | 4096 |  |  | 1 | 29.4515 | 256 | 4096 |  | 29.4515 | 256 | 4096 |  |  | 1 | 23.974 | 867.3881 | 25545.8394 |  | 23.974 | 867.3881 | 25545.8394 |  |  | 1 | 3.47 | 867.3881 | 25545.8394 |  | 3.47 | 867.3881 | 25545.8394 |  |  | 1 | 6.2491 | 867.3881 | 25545.8394 |  | 6.2491 | 867.3881 | 25545.8394 |  |  | 1 | 55 | 38284170.0468 | 236880251157.304 |  | 55 | 38284170.0468 | 236880251157.304
[11 empty] | 1 | 3.74 | 361 | 6859 | 1 | 3.74 | 361 | 6859 | 351930.24 | 1039.68 | 1 | 2.65 | 361 | 6859 | 1 | 2.65 | 361 | 6859 | 329136 | 806.4 | 1 | 7.7938 | 361 | 6859 | 1 | 7.7938 | 361 | 6859 | 433928.3149 | 15422.5673 | 1 | 34.7767 | 361 | 6859 | 1 | 34.7767 | 361 | 6859 | 1790458.9838 | 38559.8551 | 1 | 22.0897 | 1209.42 | 42059.6581 | 1 | 22.0897 | 1209.42 | 42059.6581 | 86470623.5608 | -204338.3289 | 1 | 3.74 | 1209.42 | 42059.6581 | 1 | 3.74 | 1209.42 | 42059.6581 | 6844312.6993 | 49121.1466 | 1 | 7.7938 | 1209.42 | 42059.6581 | 1 | 7.7938 | 1209.42 | 42059.6581 | 7643813.5642 | 318675.3549 | 1 | 65 | 27927444.6796 | 147586556649.318 | 1 | 65 | 27927444.6796 | 147586556649.318 | -1.0672e+19 | -7.8097e+17
[11 empty] | 1 | 4.17 | 576 | 13824 |  | 4.17 | 576 | 13824 |  |  | 1 | 2.75 | 576 | 13824 |  | 2.75 | 576 | 13824 |  |  | 1 | 11.2926 | 576 | 13824 |  | 11.2926 | 576 | 13824 |  |  | 1 | 43.9847 | 576 | 13824 |  | 43.9847 | 576 | 13824 |  |  | 1 | 19.4548 | 1934.6496 | 85094.8902 |  | 19.4548 | 1934.6496 | 85094.8902 |  |  | 1 | 4.17 | 1934.6496 | 85094.8902 |  | 4.17 | 1934.6496 | 85094.8902 |  |  | 1 | 11.2926 | 1934.6496 | 85094.8902 |  | 11.2926 | 1934.6496 | 85094.8902 |  |  | 1 | 75 | 21740554.6319 | 101369178980.1 |  | 75 | 21740554.6319 | 101369178980.1
[20 empty] | 0.025786 | [9 empty] | 0.02 | [9 empty] | 0.3825 | [9 empty] | 0.95635 | [9 empty] | -0.16702 | [9 empty] | 0.040151 | [9 empty] | 0.26048 | [9 empty] | -0.093832
[16 empty] | 3.12 | 144 | 1728 | [7 empty] | 2.51 | 144 | 1728 | [7 empty] | 4.6377 | 144 | 1728 | [7 empty] | 22.7389 | 144 | 1728 | [7 empty] | 26.5086 | 517.0562 | 11757.272 | [7 empty] | 3.12 | 517.0562 | 11757.272 | [7 empty] | 4.6377 | 517.0562 | 11757.272 | [7 empty] | 45 | 57882190.5567 | 440369708790.723
[15 empty] | 1 | 3.74 | 361 | 6859 | 1038687.84 | [5 empty] | 1 | 2.65 | 361 | 6859 | 972669.6 | [5 empty] | 1 | 7.7938 | 361 | 6859 | 1173604.0249 | [5 empty] | 1 | 34.7767 | 361 | 6859 | 5032394.1241 | [5 empty] | 1 | 22.0897 | 1209.42 | 42059.6581 | 248108498.2714 | [5 empty] | 1 | 3.74 | 1209.42 | 42059.6581 | 19125420.5229 | [5 empty] | 1 | 7.7938 | 1209.42 | 42059.6581 | 19287461.8707 | [5 empty] | 1 | 65 | 27927444.6796 | 147586556649.318 | -5.7759e+19
[16 empty] | 4.17 | 576 | 13824 | [7 empty] | 2.75 | 576 | 13824 | [7 empty] | 11.2926 | 576 | 13824 | [7 empty] | 43.9847 | 576 | 13824 | [7 empty] | 19.4548 | 1934.6496 | 85094.8902 | [7 empty] | 4.17 | 1934.6496 | 85094.8902 | [7 empty] | 11.2926 | 1934.6496 | 85094.8902 | [7 empty] | 75 | 21740554.6319 | 101369178980.1
[16 empty] | 3.12 | 144 | 1728 | [7 empty] | 2.51 | 144 | 1728 | [7 empty] | 4.6377 | 144 | 1728 | [7 empty] | 22.7389 | 144 | 1728 | [7 empty] | 26.5086 | 517.0562 | 11757.272 | [7 empty] | 3.12 | 517.0562 | 11757.272 | [7 empty] | 4.6377 | 517.0562 | 11757.272 | [7 empty] | 45 | 57882190.5567 | 440369708790.723
[15 empty] | 1 | 3.47 | 256 | 4096 | 841605.12 | [5 empty] | 1 | 2.59 | 256 | 4096 | 788520.96 | [5 empty] | 1 | 6.2491 | 256 | 4096 | 916184.4404 | [5 empty] | 1 | 29.4515 | 256 | 4096 | 3995806.1176 | [5 empty] | 1 | 23.974 | 867.3881 | 25545.8394 | 195553444.0436 | [5 empty] | 1 | 3.47 | 867.3881 | 25545.8394 | 14897909.798 | [5 empty] | 1 | 6.2491 | 867.3881 | 25545.8394 | 14292675.5824 | [5 empty] | 1 | 55 | 38284170.0468 | 236880251157.304 | -8.9359e+19
[16 empty] | 4.17 | 576 | 13824 | [7 empty] | 2.75 | 576 | 13824 | [7 empty] | 11.2926 | 576 | 13824 | [7 empty] | 43.9847 | 576 | 13824 | [7 empty] | 19.4548 | 1934.6496 | 85094.8902 | [7 empty] | 4.17 | 1934.6496 | 85094.8902 | [7 empty] | 11.2926 | 1934.6496 | 85094.8902 | [7 empty] | 75 | 21740554.6319 | 101369178980.1
[16 empty] | 3.12 | 144 | 1728 | [7 empty] | 2.51 | 144 | 1728 | [7 empty] | 4.6377 | 144 | 1728 | [7 empty] | 22.7389 | 144 | 1728 | [7 empty] | 26.5086 | 517.0562 | 11757.272 | [7 empty] | 3.12 | 517.0562 | 11757.272 | [7 empty] | 4.6377 | 517.0562 | 11757.272 | [7 empty] | 45 | 57882190.5567 | 440369708790.723
[15 empty] | 1 | 3.47 | 256 | 4096 | 153807.84 | [5 empty] | 1 | 2.59 | 256 | 4096 | 144180.96 | [5 empty] | 1 | 6.2491 | 256 | 4096 | 161086.1631 | [5 empty] | 1 | 29.4515 | 256 | 4096 | 715311.1221 | [5 empty] | 1 | 23.974 | 867.3881 | 25545.8394 | 34119907.6618 | [5 empty] | 1 | 3.47 | 867.3881 | 25545.8394 | 2567680.8278 | [5 empty] | 1 | 6.2491 | 867.3881 | 25545.8394 | 2330351.9209 | [5 empty] | 1 | 55 | 38284170.0468 | 236880251157.304 | -4.1491e+19
[16 empty] | 3.74 | 361 | 6859 | [7 empty] | 2.65 | 361 | 6859 | [7 empty] | 7.7938 | 361 | 6859 | [7 empty] | 34.7767 | 361 | 6859 | [7 empty] | 22.0897 | 1209.42 | 42059.6581 | [7 empty] | 3.74 | 1209.42 | 42059.6581 | [7 empty] | 7.7938 | 1209.42 | 42059.6581 | [7 empty] | 65 | 27927444.6796 | 147586556649.318
[11 empty] | 1 | 12 | 3.12 | 1728 | [6 empty] | 1 | 12 | 2.51 | 1728 | [6 empty] | 1 | 12 | 4.6377 | 1728 | [6 empty] | 1 | 12 | 22.7389 | 1728 | [6 empty] | 1 | 22.7389 | 26.5086 | 11757.272 | [6 empty] | 1 | 22.7389 | 3.12 | 11757.272 | [6 empty] | 1 | 22.7389 | 4.6377 | 11757.272 | [6 empty] | 1 | 7608.0346 | 45 | 440369708790.723
[11 empty] | 1 | 16 | 3.47 | 4096 |  | 16 | 3.47 | 4096 |  |  | 1 | 16 | 2.59 | 4096 |  | 16 | 2.59 | 4096 |  |  | 1 | 16 | 6.2491 | 4096 |  | 16 | 6.2491 | 4096 |  |  | 1 | 16 | 29.4515 | 4096 |  | 16 | 29.4515 | 4096 |  |  | 1 | 29.4515 | 23.974 | 25545.8394 |  | 29.4515 | 23.974 | 25545.8394 |  |  | 1 | 29.4515 | 3.47 | 25545.8394 |  | 29.4515 | 3.47 | 25545.8394 |  |  | 1 | 29.4515 | 6.2491 | 25545.8394 |  | 29.4515 | 6.2491 | 25545.8394 |  |  | 1 | 6187.4203 | 55 | 236880251157.304 |  | 6187.4203 | 55 | 236880251157.304
[11 empty] | 1 | 19 | 3.74 | 6859 | 1 | 19 | 3.74 | 6859 | -13734 | 149.76 | 1 | 19 | 2.65 | 6859 | 1 | 19 | 2.65 | 6859 | -16071.6 | 1.2961e-07 | 1 | 19 | 7.7938 | 6859 | 1 | 19 | 7.7938 | 6859 | -15414.8372 | -474.6688 | 1 | 19 | 34.7767 | 6859 | 1 | 19 | 34.7767 | 6859 | -18047.5787 | 1432.7025 | 1 | 34.7767 | 22.0897 | 42059.6581 | 1 | 34.7767 | 22.0897 | 42059.6581 | -2870686.2924 | -11014.6791 | 1 | 34.7767 | 3.74 | 42059.6581 | 1 | 34.7767 | 3.74 | 42059.6581 | -139527.4454 | 634.3513 | 1 | 34.7767 | 7.7938 | 42059.6581 | 1 | 34.7767 | 7.7938 | 42059.6581 | -113064.7415 | -5078.5406 | 1 | 5284.6423 | 65 | 147586556649.318 | 1 | 5284.6423 | 65 | 147586556649.318 | 2759870245438320 | 97611031262080
[11 empty] | 1 | 24 | 4.17 | 13824 |  | 24 | 4.17 | 13824 |  |  | 1 | 24 | 2.75 | 13824 |  | 24 | 2.75 | 13824 |  |  | 1 | 24 | 11.2926 | 13824 |  | 24 | 11.2926 | 13824 |  |  | 1 | 24 | 43.9847 | 13824 |  | 24 | 43.9847 | 13824 |  |  | 1 | 43.9847 | 19.4548 | 85094.8902 |  | 43.9847 | 19.4548 | 85094.8902 |  |  | 1 | 43.9847 | 4.17 | 85094.8902 |  | 43.9847 | 4.17 | 85094.8902 |  |  | 1 | 43.9847 | 11.2926 | 85094.8902 |  | 43.9847 | 11.2926 | 85094.8902 |  |  | 1 | 4662.6768 | 75 | 101369178980.1 |  | 4662.6768 | 75 | 101369178980.1
[20 empty] | 0.0037143 | [9 empty] | 3.2146e-12 | [9 empty] | -0.011773 | [9 empty] | 0.035533 | [9 empty] | -0.0090032 | [9 empty] | 0.00051851 | [9 empty] | -0.0041511 | [9 empty] | 1.1728e-05
[16 empty] | 12 | 3.12 | 1728 | [7 empty] | 12 | 2.51 | 1728 | [7 empty] | 12 | 4.6377 | 1728 | [7 empty] | 12 | 22.7389 | 1728 | [7 empty] | 22.7389 | 26.5086 | 11757.272 | [7 empty] | 22.7389 | 3.12 | 11757.272 | [7 empty] | 22.7389 | 4.6377 | 11757.272 | [7 empty] | 7608.0346 | 45 | 440369708790.723
[15 empty] | 1 | 19 | 3.74 | 6859 | -46883.88 | [5 empty] | 1 | 19 | 2.65 | 6859 | -52437 | [5 empty] | 1 | 19 | 7.7938 | 6859 | -43721.2163 | [5 empty] | 1 | 19 | 34.7767 | 6859 | -78723.336 | [5 empty] | 1 | 34.7767 | 22.0897 | 42059.6581 | -8739568.3541 | [5 empty] | 1 | 34.7767 | 3.74 | 42059.6581 | -441606.5954 | [5 empty] | 1 | 34.7767 | 7.7938 | 42059.6581 | -277400.2015 | [5 empty] | 1 | 5284.6423 | 65 | 147586556649.318 | 13851353067473800
[16 empty] | 24 | 4.17 | 13824 | [7 empty] | 24 | 2.75 | 13824 | [7 empty] | 24 | 11.2926 | 13824 | [7 empty] | 24 | 43.9847 | 13824 | [7 empty] | 43.9847 | 19.4548 | 85094.8902 | [7 empty] | 43.9847 | 4.17 | 85094.8902 | [7 empty] | 43.9847 | 11.2926 | 85094.8902 | [7 empty] | 4662.6768 | 75 | 101369178980.1
[16 empty] | 12 | 3.12 | 1728 | [7 empty] | 12 | 2.51 | 1728 | [7 empty] | 12 | 4.6377 | 1728 | [7 empty] | 12 | 22.7389 | 1728 | [7 empty] | 22.7389 | 26.5086 | 11757.272 | [7 empty] | 22.7389 | 3.12 | 11757.272 | [7 empty] | 22.7389 | 4.6377 | 11757.272 | [7 empty] | 7608.0346 | 45 | 440369708790.723
[15 empty] | 1 | 16 | 3.47 | 4096 | -41333.76 | [5 empty] | 1 | 16 | 2.59 | 4096 | -45327.36 | [5 empty] | 1 | 16 | 6.2491 | 4096 | -35236.747 | [5 empty] | 1 | 16 | 29.4515 | 4096 | -75766.1769 | [5 empty] | 1 | 29.4515 | 23.974 | 25545.8394 | -7222942.2881 | [5 empty] | 1 | 29.4515 | 3.47 | 25545.8394 | -372036.1723 | [5 empty] | 1 | 29.4515 | 6.2491 | 25545.8394 | -201211.3631 | [5 empty] | 1 | 6187.4203 | 55 | 236880251157.304 | 20155178133098500
[16 empty] | 24 | 4.17 | 13824 | [7 empty] | 24 | 2.75 | 13824 | [7 empty] | 24 | 11.2926 | 13824 | [7 empty] | 24 | 43.9847 | 13824 | [7 empty] | 43.9847 | 19.4548 | 85094.8902 | [7 empty] | 43.9847 | 4.17 | 85094.8902 | [7 empty] | 43.9847 | 11.2926 | 85094.8902 | [7 empty] | 4662.6768 | 75 | 101369178980.1
[16 empty] | 12 | 3.12 | 1728 | [7 empty] | 12 | 2.51 | 1728 | [7 empty] | 12 | 4.6377 | 1728 | [7 empty] | 12 | 22.7389 | 1728 | [7 empty] | 22.7389 | 26.5086 | 11757.272 | [7 empty] | 22.7389 | 3.12 | 11757.272 | [7 empty] | 22.7389 | 4.6377 | 11757.272 | [7 empty] | 7608.0346 | 45 | 440369708790.723
[15 empty] | 1 | 16 | 3.47 | 4096 | -8333.64 | [5 empty] | 1 | 16 | 2.59 | 4096 | -8961.96 | [5 empty] | 1 | 16 | 6.2491 | 4096 | -6455.6991 | [5 empty] | 1 | 16 | 29.4515 | 4096 | -16523.122 | [5 empty] | 1 | 29.4515 | 23.974 | 25545.8394 | -1343045.5473 | [5 empty] | 1 | 29.4515 | 3.47 | 25545.8394 | -70591.3736 | [5 empty] | 1 | 29.4515 | 6.2491 | 25545.8394 | -31797.3625 | [5 empty] | 1 | 6187.4203 | 55 | 236880251157.304 | 8966084279800880
[16 empty] | 19 | 3.74 | 6859 | [7 empty] | 19 | 2.65 | 6859 | [7 empty] | 19 | 7.7938 | 6859 | [7 empty] | 19 | 34.7767 | 6859 | [7 empty] | 34.7767 | 22.0897 | 42059.6581 | [7 empty] | 34.7767 | 3.74 | 42059.6581 | [7 empty] | 34.7767 | 7.7938 | 42059.6581 | [7 empty] | 5284.6423 | 65 | 147586556649.318
[11 empty] | 1 | 12 | 144 | 3.12 | [6 empty] | 1 | 12 | 144 | 2.51 | [6 empty] | 1 | 12 | 144 | 4.6377 | [6 empty] | 1 | 12 | 144 | 22.7389 | [6 empty] | 1 | 22.7389 | 517.0562 | 26.5086 | [6 empty] | 1 | 22.7389 | 517.0562 | 3.12 | [6 empty] | 1 | 22.7389 | 517.0562 | 4.6377 | [6 empty] | 1 | 7608.0346 | 57882190.5567 | 45
[11 empty] | 1 | 16 | 256 | 3.47 |  | 16 | 256 | 3.47 |  |  | 1 | 16 | 256 | 2.59 |  | 16 | 256 | 2.59 |  |  | 1 | 16 | 256 | 6.2491 |  | 16 | 256 | 6.2491 |  |  | 1 | 16 | 256 | 29.4515 |  | 16 | 256 | 29.4515 |  |  | 1 | 29.4515 | 867.3881 | 23.974 |  | 29.4515 | 867.3881 | 23.974 |  |  | 1 | 29.4515 | 867.3881 | 3.47 |  | 29.4515 | 867.3881 | 3.47 |  |  | 1 | 29.4515 | 867.3881 | 6.2491 |  | 29.4515 | 867.3881 | 6.2491 |  |  | 1 | 6187.4203 | 38284170.0468 | 55 |  | 6187.4203 | 38284170.0468 | 55
[11 empty] | 1 | 19 | 361 | 3.74 | 1 | 19 | 361 | 3.74 | 225.36 | -2.88 | 1 | 19 | 361 | 2.65 | 1 | 19 | 361 | 2.65 | 272.4 | -2.3392e-09 | 1 | 19 | 361 | 7.7938 | 1 | 19 | 361 | 7.7938 | 604.1372 | 23.8352 | 1 | 19 | 361 | 34.7767 | 1 | 19 | 361 | 34.7767 | 429.2413 | -18.6025 | 1 | 34.7767 | 1209.42 | 22.0897 | 1 | 34.7767 | 1209.42 | 22.0897 | 27909.7006 | 154.4351 | 1 | 34.7767 | 1209.42 | 3.74 | 1 | 34.7767 | 1209.42 | 3.74 | 1207.6669 | -8.976 | 1 | 34.7767 | 1209.42 | 7.7938 | 1 | 34.7767 | 1209.42 | 7.7938 | 2879.967 | 116.864 | 1 | 5284.6423 | 27927444.6796 | 65 | 1 | 5284.6423 | 27927444.6796 | 65 | -197586169817.221 | -4357779360.8203
[11 empty] | 1 | 24 | 576 | 4.17 |  | 24 | 576 | 4.17 |  |  | 1 | 24 | 576 | 2.75 |  | 24 | 576 | 2.75 |  |  | 1 | 24 | 576 | 11.2926 |  | 24 | 576 | 11.2926 |  |  | 1 | 24 | 576 | 43.9847 |  | 24 | 576 | 43.9847 |  |  | 1 | 43.9847 | 1934.6496 | 19.4548 |  | 43.9847 | 1934.6496 | 19.4548 |  |  | 1 | 43.9847 | 1934.6496 | 4.17 |  | 43.9847 | 1934.6496 | 4.17 |  |  | 1 | 43.9847 | 1934.6496 | 11.2926 |  | 43.9847 | 1934.6496 | 11.2926 |  |  | 1 | 4662.6768 | 21740554.6319 | 75 |  | 4662.6768 | 21740554.6319 | 75
[20 empty] | -7.1429e-05 | [9 empty] | -5.8016e-14 | [9 empty] | 0.00059115 | [9 empty] | -0.00046137 | [9 empty] | 0.00012623 | [9 empty] | -7.3368e-06 | [9 empty] | 9.5522e-05 | [9 empty] | -5.2358e-10
[16 empty] | 12 | 144 | 3.12 | [7 empty] | 12 | 144 | 2.51 | [7 empty] | 12 | 144 | 4.6377 | [7 empty] | 12 | 144 | 22.7389 | [7 empty] | 22.7389 | 517.0562 | 26.5086 | [7 empty] | 22.7389 | 517.0562 | 3.12 | [7 empty] | 22.7389 | 517.0562 | 4.6377 | [7 empty] | 7608.0346 | 57882190.5567 | 45
[15 empty] | 1 | 19 | 361 | 3.74 | 843.48 | [5 empty] | 1 | 19 | 361 | 2.65 | 953.4 | [5 empty] | 1 | 19 | 361 | 7.7938 | 1661.6106 | [5 empty] | 1 | 19 | 361 | 34.7767 | 1855.7921 | [5 empty] | 1 | 34.7767 | 1209.42 | 22.0897 | 89178.1291 | [5 empty] | 1 | 34.7767 | 1209.42 | 3.74 | 4168.2657 | [5 empty] | 1 | 34.7767 | 1209.42 | 7.7938 | 7207.3802 | [5 empty] | 1 | 5284.6423 | 27927444.6796 | 65 | -904281393645.059
[16 empty] | 24 | 576 | 4.17 | [7 empty] | 24 | 576 | 2.75 | [7 empty] | 24 | 576 | 11.2926 | [7 empty] | 24 | 576 | 43.9847 | [7 empty] | 43.9847 | 1934.6496 | 19.4548 | [7 empty] | 43.9847 | 1934.6496 | 4.17 | [7 empty] | 43.9847 | 1934.6496 | 11.2926 | [7 empty] | 4662.6768 | 21740554.6319 | 75
[16 empty] | 12 | 144 | 3.12 | [7 empty] | 12 | 144 | 2.51 | [7 empty] | 12 | 144 | 4.6377 | [7 empty] | 12 | 144 | 22.7389 | [7 empty] | 22.7389 | 517.0562 | 26.5086 | [7 empty] | 22.7389 | 517.0562 | 3.12 | [7 empty] | 22.7389 | 517.0562 | 4.6377 | [7 empty] | 7608.0346 | 57882190.5567 | 45
[15 empty] | 1 | 16 | 256 | 3.47 | 794.88 | [5 empty] | 1 | 16 | 256 | 2.59 | 871.68 | [5 empty] | 1 | 16 | 256 | 6.2491 | 1323.0568 | [5 empty] | 1 | 16 | 256 | 29.4515 | 1849.7961 | [5 empty] | 1 | 29.4515 | 867.3881 | 23.974 | 77093.5946 | [5 empty] | 1 | 29.4515 | 867.3881 | 3.47 | 3749.5486 | [5 empty] | 1 | 29.4515 | 867.3881 | 6.2491 | 5288.8468 | [5 empty] | 1 | 6187.4203 | 38284170.0468 | 55 | -1.2485e+12
[16 empty] | 24 | 576 | 4.17 | [7 empty] | 24 | 576 | 2.75 | [7 empty] | 24 | 576 | 11.2926 | [7 empty] | 24 | 576 | 43.9847 | [7 empty] | 43.9847 | 1934.6496 | 19.4548 | [7 empty] | 43.9847 | 1934.6496 | 4.17 | [7 empty] | 43.9847 | 1934.6496 | 11.2926 | [7 empty] | 4662.6768 | 21740554.6319 | 75
[16 empty] | 12 | 144 | 3.12 | [7 empty] | 12 | 144 | 2.51 | [7 empty] | 12 | 144 | 4.6377 | [7 empty] | 12 | 144 | 22.7389 | [7 empty] | 22.7389 | 517.0562 | 26.5086 | [7 empty] | 22.7389 | 517.0562 | 3.12 | [7 empty] | 22.7389 | 517.0562 | 4.6377 | [7 empty] | 7608.0346 | 57882190.5567 | 45
[15 empty] | 1 | 16 | 256 | 3.47 | 179.64 | [5 empty] | 1 | 16 | 256 | 2.59 | 190.68 | [5 empty] | 1 | 16 | 256 | 6.2491 | 241.7482 | [5 empty] | 1 | 16 | 256 | 29.4515 | 441.8479 | [5 empty] | 1 | 29.4515 | 867.3881 | 23.974 | 15670.7311 | [5 empty] | 1 | 29.4515 | 867.3881 | 3.47 | 797.9258 | [5 empty] | 1 | 29.4515 | 867.3881 | 6.2491 | 844.5696 | [5 empty] | 1 | 6187.4203 | 38284170.0468 | 55 | -537434619856
[16 empty] | 19 | 361 | 3.74 | [7 empty] | 19 | 361 | 2.65 | [7 empty] | 19 | 361 | 7.7938 | [7 empty] | 19 | 361 | 34.7767 | [7 empty] | 34.7767 | 1209.42 | 22.0897 | [7 empty] | 34.7767 | 1209.42 | 3.74 | [7 empty] | 34.7767 | 1209.42 | 7.7938 | [7 empty] | 5284.6423 | 27927444.6796 | 65

## Критика (hidden)
Расчет байпас-фактора и температуры на поверхности теплообменника внутреннего блока и "критической температуры"
№ | Исходные данные
| Температура воздуха на входе по сухому термометру | Температура воздуха на входе по влажному термометру | Расход воздуха через внутренний блок | Байпас-фактор | Полная холодопроизводительность кондиционера | Явная холодопроизводительность кондиционера |  | Исходная информация | Результаты расчета
1 | t вх d | t вх w | AFR | BF | TC | SHC |  |  |  |  | i нач | d1 | i2 | d2 | i3 | d3 | i4 | d4 | i5 | d5 | i6 | d6 | i7 | d7 | i8 | d8 | i9 | d9 | i10 | d10 | BF
2 | оС | оС | м3/мин | ( - ) | кВт | кВт
3 | 17.8823 | 12 | 8 |  | 3.12 | 2.51 |  |  |  |  | 14.7166 | 5.0419 | 17.0466 | 5.222 | 17.911 | 5.2888 | 18.2302 | 5.3134 | 18.3479 | 5.3225 | 18.3913 | 5.3259 | 18.4073 | 5.3271 | 18.4132 | 5.3276 | 18.4153 | 5.3277 | 18.4161 | 5.3278 | 0
4 | 22.6691 | 16 |  | 0 | 3.47 | 2.59 |  |  |  |  | 22.9481 | 6.696 | 24.7786 | 6.8795 | 25.6084 | 6.9627 | 25.9829 | 7.0002 | 26.1515 | 7.0171 | 26.2274 | 7.0247 | 26.2615 | 7.0281 | 26.2768 | 7.0297 | 26.2837 | 7.0304 | 26.2868 | 7.0307 | 0
5 | 26.2819 | 19 |  |  | 3.74 | 2.65 |  |  |  |  | 30.1747 | 8.3412 | 32.0362 | 8.5557 | 32.9531 | 8.6613 | 33.4023 | 8.713 | 33.6219 | 8.7383 | 33.7291 | 8.7507 | 33.7814 | 8.7567 | 33.8069 | 8.7596 | 33.8193 | 8.7611 | 33.8254 | 8.7618 | 0
6 | 32.2529 | 24 |  |  | 4.17 | 2.75 |  |  |  |  | 44.9724 | 12.1781 | 47.574 | 12.5283 | 48.9117 | 12.7083 | 49.5951 | 12.8003 | 49.9432 | 12.8472 | 50.1201 | 12.871 | 50.21 | 12.8831 | 50.2556 | 12.8892 | 50.2788 | 12.8923 | 50.2905 | 12.8939 | 0
0
№ | Параметры воздуха на входе во внутренний блок
| Давление насыщенных водяных паров при температуре влажного термометра | Влагосодержание насыщенного воздуха при температуре влажного термометра | Энтальпия воздуха на входе | Влагосодержание воздуха на входе | Давление насыщенных водяных паров при температуре сухого термометра | Влагосодержание насыщенного воздуха при температуре сухого термометра | Относительная влажность воздуха на входе во внутренний блок | Давление водяных паров при температуре сухого термометра | Плотность сухого воздуха | Массовый расход воздуха через внутренний блок
1 | P100w | d100w | I вх | d вх | P100d | d100d | j | Pd | r | G
2 | Па | г/кг | кДж/кг | г/кг | Па | г/кг | % | Па | кг/м3 | кг/с
3 | 1402.6053 | 8.9533 | 34.6368 | 6.5813 | 2048.295 | 13.1621 | 50.6049 | 1036.5376 | 1.1747 | 0.15663
4 | 1818.0389 | 11.6548 | 45.5527 | 8.9618 | 2752.3411 | 17.8156 | 51.089 | 1406.1434 | 1.1513 | 0.15351
5 | 2196.7686 | 14.1378 | 54.9231 | 11.1921 | 3415.4103 | 22.2609 | 51.2353 | 1749.8941 | 1.1334 | 0.15112
6 | 2982.2116 | 19.3497 | 73.3302 | 15.995 | 4817.6486 | 31.8679 | 51.5189 | 2481.9979 | 1.1029 | 0.14705
№ | Параметры процесса обработки воздуха во внутреннем блоке |  |  |  | Параметры воздуха на выходе из внутреннего блока
| Перепад энтальпий на внутреннем блоке | Перепад температур на внутреннем блоке по явной холодопроизводительности | Перепад влагосодержаний | Луч процесса | Энтальпия воздуха на выходе | Влагосодержание воздуха на выходе | Температура воздуха на выходе | Давление насыщенных водяных паров при температуре на выходе | Влагосодержание насыщенного воздуха при температуре на выходе | Относительная влажность воздуха на выходе из внутреннего блока
1 | Di | t вх-t вых | dвх-dвых |  | I вых | d вых | t вых | P100d | d100d | j
2 | кДж/кг | оС | г/кг | кДж/кг | кДж/кг | г/кг | оС | Па | г/кг | %
3 | 19.9201 | 15.76 | 1.5555 | 12940.3279 | 14.7166 | 5.0258 | 2.1223 | 712.0248 | 4.5132 | 111.4451
4 | 22.6046 | 16.5229 | 2.2829 | 9976.25 | 22.9481 | 6.6789 | 6.1462 | 944.8026 | 6.0029 | 111.3194
5 | 24.7484 | 17.1055 | 2.8662 | 8680.9174 | 30.1747 | 8.3259 | 9.1764 | 1161.9582 | 7.399 | 112.5416
6 | 28.3578 | 18.0899 | 3.8237 | 7429.6479 | 44.9724 | 12.1713 | 14.163 | 1615.5069 | 10.3349 | 117.6136
№ | Пограничные параметры воздуха на входе во внутренний блок | [9 empty] | 2-е приближение
| Энтальпия на поверхности | Температура поверхности теплообменника внутреннего блока | Влагосодержание воздуха при температуре поверхности теплообменника и 100% влажности | Температура воздуха на входе при Qполн=Qявн | Давление насыщенных водяных паров при температуре сухого термометра | Влагосодержание насыщенного воздуха при температуре сухого термометра | Относительная влажность воздуха на входе во внутренний блок | Давление водяных паров при температуре сухого термометра | Плотность сухого воздуха | Массовый расход воздуха через внутренний блок | Перепад энтальпий на внутреннем блоке | Энтальпия на поверхности | Температура поверхности теплообменника внутреннего блока | Влагосодержание воздуха при температуре поверхности теплообменника и 100% влажности | Температура воздуха на входе при Qполн=Qявн | Давление насыщенных водяных паров при температуре сухого термометра | Влагосодержание насыщенного воздуха при температуре сухого термометра | Относительная влажность воздуха
1 | i3 | t пов | d пов | t вх | P100d | d100d | j | Pd | r | G | Di | i3 (2) | t пов | d пов | t вх | P100d | d100d | j
2 | кДж/кг | оС | г/кг | оС | Па | г/кг | % | Па | кг/м3 | кг/с | кДж/кг | кДж/кг | оС | г/кг | оС | Па | г/кг | %
3 | 14.7166 | 2.9582 | 4.687 | 22.6153 | 2743.388 | 17.756 | 26.9895 | 740.4279 | 1.1594 | 0.15458 | 20.1833 | 14.4535 | 2.8215 | 4.6377 | 22.7389 | 2764.0013 | 17.8932 | 26.5086
4 | 22.9481 | 6.9974 | 6.3343 | 29.2374 | 4057.231 | 26.6229 | 24.5987 | 998.0267 | 1.131 | 0.1508 | 23.0106 | 22.5421 | 6.8088 | 6.2491 | 29.4515 | 4107.5256 | 26.9672 | 23.974
5 | 30.1747 | 10.185 | 7.9175 | 34.4659 | 5451.636 | 36.306 | 22.825 | 1244.3358 | 1.109 | 0.14786 | 25.2936 | 29.6294 | 9.9554 | 7.7938 | 34.7767 | 5546.2305 | 36.9734 | 22.0897
6 | 44.9724 | 15.8019 | 11.5057 | 43.4489 | 8825.584 | 60.9745 | 20.373 | 1798.0356 | 1.0714 | 0.14285 | 29.191 | 44.1392 | 15.5147 | 11.2926 | 43.9847 | 9073.9886 | 62.8638 | 19.4548

## Характеристики (hidden)
Расчет параметров процесса во внутреннем блоке фреонового кондиционера
| Исходные данные |  | Параметры воздуха на входе во внутренний блок | [6 empty] | Критические параметры |  |  | Характеристики процесса во внутреннем блоке
| Температура воздуха на входе по сухому термометру | Относительная влажность воздуха на входе во внутренний блок | Условная относительная влажность | Давление насыщенных водяных паров при температуре сухого термометра | Влагосодержание насыщенного воздуха при температуре сухого термометра | Влагосодержание воздуха на входе | Энтальпия воздуха на входе | Температура по влажному термометру на входе во внутренний блок | Плотность сухого воздуха | Критическое влагосодержание | Критическая энтальпия | Относительная влажность воздуха | Массовый расход воздуха через внутренний блок | Полная холодопроизводительность | Полная холодопроизводительность | Полная холодопроизводительность | Перепад энтальпий на внутреннем блоке | Энтальпия воздуха на выходе | Энтальпия воздуха на поверхности теплообменника по холодопроизводительности и байпас-фактору | Температура поверхности теплообменника по энтальпии и влагосодержанию на входе | Температура поверхности теплообменника по энтальпии и 100% влажности | Температура поверхности теплообменника | Влагосодержание воздуха при температуре поверхности теплообменника и 100% влажности | Влагосодержание воздуха на выходе | Температура воздуха на выходе | Явная холодопроизводительность | Луч процесса в кондиционере | Влагосодержание воздуха на выходе | Давление насыщенных водяных паров при температуре сухого термометра | Влагосодержание насыщенного воздуха при температуре сухого термометра | Относительная влажность воздуха на выходе из внутреннего блока
| t вх d | j | x | P100d | d100d | d вх | I вх | t w | r | d min* | I вх* | j* | G | Qполн* | Qполн | Qполн | Di | I вых | I пов | t пов | t пов | t пов | d пов | d вых | t вых | Qявн | E | d | P100d | d100d | j
| оС | % |  | кПа | г/кг | г/кг | кДж/кг | оС | кг/м3 | г/кг | кДж/кг | % | кг/с | кВт | кВт | кВт | кДж/кг | кДж/кг | кДж/кг | оС | оС | оС | г/кг | г/кг | оС | кВт | кДж/кг | г/кг | Па | г/кг | %
1 | 24 | 10 | 11.1111 | 2982.2116 | 19.3497 | 1.8793 | 28.8995 | 9.6454 | 1.1592 | 4.919 | 36.63 | 26.0282 | 0.15456 | 3.186 | 2.9293 | 3.186 | 20.6142 | 8.2853 | -0.97615 | -5.6273 | -6.109 | -5.6273 | 1.3665 | 1.8793 | 3.5572 | 3.186 | нет_осушки | 1.8793 | 788.4506 | 5.0015 | 37.5754
2 | 24 | 15 | 17.6471 | 2982.2116 | 19.3497 | 2.8233 | 31.3001 | 10.6533 | 1.1574 | 4.919 | 36.63 | 26.0282 | 0.15432 | 3.186 | 3.009 | 3.186 | 20.6454 | 10.6547 | 1.3793 | -5.6222 | -4.6243 | -5.6222 | 1.3685 | 2.8233 | 3.5607 | 3.186 | нет_осушки | 2.8233 | 788.646 | 5.0027 | 56.4343
3 | 24 | 20 | 25 | 2982.2116 | 19.3497 | 3.7701 | 33.708 | 11.6314 | 1.1557 | 4.919 | 36.63 | 26.0282 | 0.15409 | 3.186 | 3.0892 | 3.186 | 20.6767 | 13.0313 | 3.7418 | -5.6171 | -3.1807 | -5.6171 | 1.3705 | 3.7701 | 3.5642 | 3.186 | нет_осушки | 3.7701 | 788.8414 | 5.004 | 75.341
4 | 24 | 25 | 33.3333 | 2982.2116 | 19.3497 | 4.7197 | 36.1232 | 12.5803 | 1.1539 | 4.919 | 36.63 | 26.0282 | 0.15385 | 3.186 | 3.1692 | 3.186 | 20.7081 | 15.4151 | 6.1115 | -5.6121 | -1.7775 | -5.6121 | 1.3725 | 4.7197 | 3.5677 | 3.186 | нет_осушки | 4.7197 | 789.0368 | 5.0052 | 94.2956
5 | 24 | 30 | 42.8571 | 2982.2116 | 19.3497 | 5.6723 | 38.5457 | 13.5011 | 1.1522 | 4.919 | 36.63 | 26.0282 | 0.15362 | 3.186 | 3.2485 | 3.2485 | 21.1464 | 17.3994 | 7.8988 | -6.1877 | -0.7482 | -0.7482 | 3.2032 | 3.9686 | 7.3882 | 2.5829 | 12347.7796 | 3.9686 | 1029.0528 | 6.5438 | 60.647
6 | 24 | 35 | 53.8462 | 2982.2116 | 19.3497 | 6.6277 | 40.9756 | 14.3946 | 1.1504 | 4.919 | 36.63 | 26.0282 | 0.15339 | 3.186 | 3.3269 | 3.3269 | 21.6894 | 19.2863 | 9.5417 | -6.9106 | 0.17644 | 0.17644 | 3.5471 | 4.5021 | 7.9272 | 2.4977 | 10150.7313 | 4.5021 | 1067.6265 | 6.7917 | 66.2877
7 | 24 | 40 | 66.6667 | 2982.2116 | 19.3497 | 7.5861 | 43.413 | 15.2617 | 1.1487 | 4.919 | 36.63 | 26.0282 | 0.15315 | 3.186 | 3.4039 | 3.4039 | 22.2253 | 21.1877 | 11.2024 | -7.6207 | 1.0905 | 1.0905 | 3.8905 | 5.0362 | 8.478 | 2.4107 | 8670.7813 | 5.0362 | 1108.3577 | 7.0538 | 71.3965
8 | 24 | 45 | 81.8182 | 2982.2116 | 19.3497 | 8.5474 | 45.8577 | 16.1035 | 1.1469 | 4.919 | 36.63 | 26.0282 | 0.15292 | 3.186 | 3.4793 | 3.4793 | 22.7523 | 23.1054 | 12.8834 | -8.3156 | 1.995 | 1.995 | 4.2357 | 5.5724 | 9.0387 | 2.3223 | 7608.0346 | 5.5724 | 1151.2117 | 7.3297 | 76.024
9 | 24 | 50 | 100 | 2982.2116 | 19.3497 | 9.5116 | 48.31 | 16.9209 | 1.1452 | 4.919 | 36.63 | 26.0282 | 0.15269 | 3.186 | 3.5529 | 3.5529 | 23.2689 | 25.041 | 14.5869 | -8.9932 | 2.8909 | 2.8909 | 4.5847 | 6.112 | 9.6072 | 2.2328 | 6809.0982 | 6.112 | 1196.1454 | 7.6193 | 80.2176
10 | 24 | 55 | 122.2222 | 2982.2116 | 19.3497 | 10.4788 | 50.7697 | 17.7149 | 1.1434 | 4.919 | 36.63 | 26.0282 | 0.15245 | 3.186 | 3.6245 | 3.6245 | 23.7741 | 26.9956 | 16.3145 | -9.6522 | 3.7784 | 3.7784 | 4.9391 | 6.6564 | 10.1817 | 2.1424 | 6187.4203 | 6.6564 | 1243.1051 | 7.9222 | 84.0219
11 | 24 | 60 | 150 | 2982.2116 | 19.3497 | 11.449 | 53.237 | 18.4864 | 1.1417 | 4.919 | 36.63 | 26.0282 | 0.15222 | 3.186 | 3.6939 | 3.6939 | 24.2669 | 28.9701 | 18.0676 | -10.2913 | 4.6578 | 4.6578 | 5.3007 | 7.2066 | 10.7601 | 2.0516 | 5690.4954 | 7.2066 | 1292.0252 | 8.2381 | 87.479
12 | 24 | 65 | 185.7143 | 2982.2116 | 19.3497 | 12.4221 | 55.7119 | 19.2366 | 1.1399 | 4.919 | 36.63 | 26.0282 | 0.15199 | 3.186 | 3.7612 | 3.7612 | 24.7467 | 30.9652 | 19.8471 | -10.9096 | 5.5291 | 5.5291 | 5.6707 | 7.7636 | 11.3409 | 1.9605 | 5284.6423 | 7.7636 | 1342.8285 | 8.5665 | 90.6278
13 | 24 | 70 | 233.3333 | 2982.2116 | 19.3497 | 13.3982 | 58.1944 | 19.9664 | 1.1382 | 4.919 | 36.63 | 26.0282 | 0.15175 | 3.186 | 3.8262 | 3.8262 | 25.2131 | 32.9813 | 21.6537 | -11.5068 | 6.3922 | 6.3922 | 6.0505 | 8.3283 | 11.9222 | 1.8695 | 4947.2728 | 8.3283 | 1395.4266 | 8.9069 | 93.5045
14 | 24 | 75 | 300 | 2982.2116 | 19.3497 | 14.3774 | 60.6845 | 20.6771 | 1.1364 | 4.919 | 36.63 | 26.0282 | 0.15152 | 3.186 | 3.8889 | 3.8889 | 25.6658 | 35.0187 | 23.4877 | -12.0826 | 7.2466 | 7.2466 | 6.4412 | 8.9014 | 12.5024 | 1.7787 | 4662.6768 | 8.9014 | 1449.7215 | 9.2586 | 96.1424
15 | 24 | 80 | 400 | 2982.2116 | 19.3497 | 15.3595 | 63.1823 | 21.3695 | 1.1346 | 4.919 | 36.63 | 26.0282 | 0.15129 | 3.186 | 3.9493 | 3.9493 | 26.1047 | 37.0776 | 25.3495 | -12.6368 | 8.0921 | 8.0921 | 6.8437 | 9.4836 | 13.08 | 1.6885 | 4419.5916 | 9.4836 | 1505.6074 | 9.621 | 98.5718
16 | 24 | 85 | 566.6667 | 2982.2116 | 19.3497 | 16.3447 | 65.6879 | 22.0449 | 1.1329 | 4.919 | 36.63 | 26.0282 | 0.15105 | 3.186 | 4.0074 | 4.0074 | 26.5298 | 39.158 | 27.2388 | -13.1697 | 8.9283 | 8.9283 | 7.2587 | 10.0754 | 13.6537 | 1.599 | 4209.7316 | 10.0754 | 1562.9734 | 9.9935 | 100.82
17 | 24 | 90 | 900 | 2982.2116 | 19.3497 | 17.333 | 68.2012 | 22.7045 | 1.1311 | 4.919 | 36.63 | 26.0282 | 0.15082 | 3.186 | 4.0633 | 4.0633 | 26.9414 | 41.2598 | 29.1557 | -13.6814 | 9.7546 | 9.7546 | 7.687 | 10.6773 | 14.2222 | 1.5104 | 4026.8643 | 10.6773 | 1621.7058 | 10.3752 | 102.9112
18 | 24 | 95 | 1900 | 2982.2116 | 19.3497 | 18.3243 | 70.7223 | 23.3493 | 1.1294 | 4.919 | 36.63 | 26.0282 | 0.15059 | 3.186 | 4.1169 | 4.1169 | 27.3395 | 43.3828 | 31.0999 | -14.1725 | 10.5705 | 10.5705 | 8.1291 | 11.2896 | 14.7845 | 1.4229 | 3866.2098 | 11.2896 | 1681.6914 | 10.7656 | 104.8669
19 | 24 | 100 | - | 2982.2116 | 19.3497 | 19.3187 | 73.2512 | 23.9805 | 1.1276 | 4.919 | 36.63 | 26.0282 | 0.15035 | 3.186 | 4.1684 | 4.1684 | 27.7244 | 45.5268 | 33.071 | -14.6433 | 11.3758 | 11.3758 | 8.5852 | 11.9126 | 15.3397 | 1.3365 | 3724.0389 | 11.9126 | 1742.8199 | 11.164 | 106.7057
0
кр | 24 | 26.0282 | 35.1867 | 2982.2116 | 19.3497 | 4.9154 | 36.6208 | 12.7719 | 1.1536 | 4.919 | 36.63 | 26.0282 | 0.15381 | 3.186 | 3.1855 | 3.186 | 20.7145 | 15.9062 | 6.5997 | -5.611 | -1.4939 | -5.611 | 1.3729 | 2.4711 | 9.6375 | 2.2299 | нет_осушки | 2.4711 | 1198.5788 | 7.635 | 32.3652
раб | 24 | 22.6497 | 29.282 | 2982.2116 | 19.3497 | 4.273 | 34.987 | 12.1378 | 1.1547 | 4.919 | 36.63 | 26.0282 | 0.15396 | 3.186 | 3.1316 | 3.186 | 20.6933 | 14.2937 | 4.9967 | -5.6144 | -2.4321 | -5.6144 | 1.3716 | 4.273 | 3.566 | 3.186 | нет_осушки | 4.273 | 788.945 | 5.0047 | 85.3798