## Расчет
| Расчет i-d диаграммы | [6 empty] | Атмосферное давление: | 99.9 | kPa
[8 empty] | Maкс. допустимая влажность: | 100 | % | 100%
[8 empty] | Температура хладоносителя: | 10 | °C |  |  |  | pd" na povrchu chladice | 1226.4575
Исходные данные |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | x na povrchu chladice | 7.7336
Позиция
Температура | t | °C | 1: 31.2; 2: 26.74; 4: 23.8 |  | h na povrchu chladice | 29.5856
Влажность | j | % | 1: 100; 2: 100
Влагосодержание | x | g/kg s.v. | 3: 11.4
Энтальпия | h | kJ/kg s.v. | 3: 58; 4: 72
Процесс | [O,C,A,P,S,X]
Расход | V | m3/h
m3/s
Мощность | P | kW
[7 empty] | - | - | - | - | - | -
Результат |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Температура | t | °C | 1: 31.2; 2: 26.74; 3: 28.5963; 4: 23.8
Влажность | j | % | 1: 100%; 2: 100%; 3: 45.92%; 4: 99.59%
Влагосодержание | x | g/kg s.v. | 1: 29.6616; 2: 22.6727; 3: 11.4; 4: 18.8436
Энтальпия | h | kJ/kg s.v. | 1: 107.417; 2: 84.8395; 3: 58; 4: 72
Плотность | r | kg/m3 | 1: 1.1237; 2: 1.145; 3: 1.1454; 4: 1.1589
Тем.влажн.терм. | tv | °C | 1: 16.1619; 2: 18.6093; 3: 17.2358; 4: 18.8052
Расход | Vs | m3/h | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0
Расход* | Vn | m3/h | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0
Мощность | P | kW
Влагоприток | qw | kg/h
Kontrola zadani
Zmena stavu | č. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| t |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| j |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| x |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| h |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
pocet stavu |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hmotnostni prutok | kg/s s.v. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stav 0 - nic | t |  | 1: 31.2; 2: 26.74; 4: 23.8
j | bar: 1 to 2
| x |  | 3: 11.4
| h |  | 3: 58; 4: 72
error | - |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
? | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Stav 1 - ohřev | t |  | 2: 26.74; 4: 23.8
j
| x |  | 2: 29.6616; 3: 22.6727; 4: 11.4; 5: 18.8436
| h |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
error | - |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
? | - |  | FALSE | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
- | - |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Stav 2 - chlazení | t |  | 2: 26.74; 4: 23.8
j
x
| h |  |  | 91.043 | -3.4215 | 50.6715 | -1.1495 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
error | - |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
? | - |  | FALSE | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
- | - |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Stav 3 - adiabat | t |  | 2: 26.74; 4: 23.8
j | bar: 2
| x |  | 3: 11.4
| h |  | 2: 107.417; 3: 84.8395; 4: 58; 5: 72
error | - |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
? | - |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
- | - |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Stav 4 - parní vlhčení | t |  | 2: 31.2; 3: 26.74; 4: 28.5963; 5: 23.8
j | bar: 2
| x |  | 3: 11.4
h
error | - |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
? | - |  | FALSE | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
- | - |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Stav 5 - směšování | t
j
| x |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| h |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
error | - |  | TRUE | TRUE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
? | - |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
- | - |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Stav 6 - obecný | t |  | 1: 31.2; 2: 26.74; 4: 23.8
j | bar: 1 to 2
| x |  | 3: 11.4
| h |  | 3: 58; 4: 72
error | - |  | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
? | - |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | - |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Zadani | t |  | 1: 31.2; 2: 26.74; 4: 23.8
j | bar: 1 to 2
| x |  | 3: 11.4
| h |  | 3: 58; 4: 72
error | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
? | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Vypocet t,x
Znamo t,x | t |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
mez. kr. pro t | pd" |  | 608.8296 | 608.8296 | 608.8296 | 608.8296 | 608.8296 | 608.8296 | 608.8296 | 608.8296 | 608.8296 | 608.8296
mez. kr. pro t | x |  | 3.8152 | 3.8152 | 3.8152 | 3.8152 | 3.8152 | 3.8152 | 3.8152 | 3.8152 | 3.8152 | 3.8152
Vysledek | t-> |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| x-> |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Znamo t,h | t |  | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| h |  | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
mez. kr. pro t | pd" |  | 608.8296 | 608.8296 | 608.8296 | 2948.7566 | 608.8296 | 608.8296 | 608.8296 | 608.8296 | 608.8296 | 608.8296
mez. kr. pro t | x |  | 3.8152 | 3.8152 | 3.8152 | 18.9241 | 3.8152 | 3.8152 | 3.8152 | 3.8152 | 3.8152 | 3.8152
x dle h | x |  | 0 | 0 | 0 | 18.8436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysledek | t-> |  | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| x-> |  | 0 | 0 | 0 | 18.8436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Znamo t,fi | t |  | 31.2 | 26.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| fi |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| pd" |  | 4545.7395 | 3512.3238 | 608.8296 | 608.8296 | 608.8296 | 608.8296 | 608.8296 | 608.8296 | 608.8296 | 608.8296
Vysledek | t-> |  | 31.2 | 26.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| x-> |  | 29.6616 | 22.6727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Znamo h,x | h |  | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| x |  | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| t1 |  | 0 | 0 | 28.5963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| t2 |  | -5.7813 | -5.7813 | -5.7813 | -5.7813 | -5.7813 | -5.7813 | -5.7813 | -5.7813 | -5.7813 | -5.7813
| pd" |  | 375.443 | 375.4428 | 375.4431 | 375.4429 | 375.4434 | 375.4441 | 375.4432 | 375.4431 | 375.443 | 375.443
| x1 |  | 2.3472 | 2.3472 | 2.3472 | 2.3472 | 2.3472 | 2.3472 | 2.3472 | 2.3472 | 2.3472 | 2.3472
| x2 |  | 2.3448 | 2.3448 | 25.6357 | 2.3448 | 2.3448 | 2.3448 | 2.3448 | 2.3448 | 2.3448 | 2.3448
| x-x |  | 0.0023607 | 0.0023575 | -23.2885 | 0.0023592 | 0.0023674 | 0.0023808 | 0.0023646 | 0.0023623 | 0.0023607 | 0.0023607
Vysledek | t-> |  | 0 | 0 | 28.5963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| x-> |  | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Znamo fi,x | fi | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| x | g/kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| pd" | Pa | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| t |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Vysledek | t-> |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| x-> |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Znamo fi,h | fi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| h |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| t |  | 0.00050553 | 5.7657e-05 | 0.0013939 | 0.00065684 | 0.00023959 | 0.00050553 | 0.00050553 | 0.00050553 | 0.00050553 | 0.00050553
| pd" |  | 608.8521 | 608.8322 | 608.8916 | 608.8588 | 608.8403 | 608.8521 | 608.8521 | 608.8521 | 608.8521 | 608.8521
| x1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| x2 |  | -0.00020415 | -2.3284e-05 | -0.00056289 | -0.00026526 | -9.6756e-05 | -0.00020415 | -0.00020415 | -0.00020415 | -0.00020415 | -0.00020415
| x-x |  | 0.00020415 | 2.3284e-05 | 0.00056289 | 0.00026526 | 9.6756e-05 | 0.00020415 | 0.00020415 | 0.00020415 | 0.00020415 | 0.00020415
Vysledek | t-> |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| x-> |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysledek | t-> |  | 31.2 | 26.74 | 28.5963 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| x-> |  | 29.6616 | 22.6727 | 11.4 | 18.8436 | 18.8436 | 18.8436 | 18.8436 | 18.8436 | 18.8436 | 18.8436
| y |  | 32.9043 | 27.8565 | 29.1966 | 24.6259 | 24.6259 | 24.6259 | 24.6259 | 24.6259 | 24.6259 | 24.6259
| pd" |  | 4545.7395 | 3512.3238 | 3914.4982 | 2948.7566 | 608.8296 | 608.8296 | 608.8296 | 608.8296 | 608.8296 | 608.8296
| h |  | 107.417 | 84.8395 | 58 | 72 | 47.1278 | 47.1278 | 47.1278 | 47.1278 | 47.1278 | 47.1278
teplota v.t. | t |  | 16.1619 | 18.6093 | 17.2358 | 18.8052 | 10.6669 | 11.0902 | 13.2257 | 13.2317 | 10.7522 | -25.9991
| pd" |  | 1836.383 | 2143.9791 | 1966.242 | 2170.4411 | 1282.4879 | 1319.199 | 1518.8561 | 1519.4488 | 1289.8128 | 57.1476
| x1 |  | 11.6516 | 13.6461 | 12.4921 | 13.8182 | 8.0915 | 8.3262 | 9.6058 | 9.6096 | 8.1383 | 0.35613
| x2 |  | 35.9902 | 26.0466 | 16.0248 | 20.9019 | 14.4215 | 14.2474 | 13.371 | 13.3686 | 14.3864 | 29.9216
| x-x |  | -24.3386 | -12.4005 | -3.5327 | -7.0837 | -6.33 | -5.9212 | -3.7652 | -3.7589 | -6.2481 | -29.5655
Body pro graf
bod | 1 | x | 1: 29.6616
|  | y | 1: 32.9043
| 2 | x | 1: 22.6727; 2: 22.6727
|  | y | 1: 27.8565; 2: 27.8565
| 3 | x | 2: 11.4; 3: 11.4; 4: 11.4
|  | y | 2: 29.1966; 3: 29.1966; 4: 29.1966
| 4 | x | 3: 18.8436; 4: 18.8436; 5: 18.8436
|  | y | 3: 24.6259; 4: 24.6259; 5: 24.6259
| 5 | x | bar: 4 to 6
|  | y | 4: 0; 5: 0; 6: 0
| 6 | x | bar: 5 to 7
|  | y | 5: 0; 6: 0; 7: 0
| 7 | x | bar: 6 to 8
|  | y | 6: 0; 7: 0; 8: 0
| 8 | x | bar: 7 to 9
|  | y | 7: 0; 8: 0; 9: 0
| 9 | x | bar: 8 to 10
|  | y | 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 10 | x | [10 empty] | -1 | bar: 9 to 10
|  | y | 9: 0; 10: 0 | 0
Konec
Удалить
Печать

## Диаграмма
Психрометреческая диаграмма Молье | [9 empty] | Атмосферное давление: | 99.9 | kPa
[10 empty] | Макс. Допустимая влажность: | 100 | %
[10 empty] | Температура хладоносителя: | 10 | °C
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Температура | t | °C | 1: 31.2; 2: 26.74; 3: 28.5963; 4: 23.8
Влажность | j | % | 1: 100%; 2: 100%; 3: 45.92%; 4: 99.59%
Влагосодержание | x | g/kg s.v. | 1: 29.6616; 2: 22.6727; 3: 11.4; 4: 18.8436
Энтальпия | h | kJ/kg s.v. | 1: 107.417; 2: 84.8395; 3: 58; 4: 72
Плотность | r | kg/m3 | 1: 1.1237; 2: 1.145; 3: 1.1454; 4: 1.1589
Темп.влажн.терм | tv | °C | 1: 16.1619; 2: 18.6093; 3: 17.2358; 4: 18.8052
Расход | Vs | m3/h | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0
Расход* | Vn | m3/h | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0
Мощность | P | kW
Влагоприток | qw | kg/h
РОССИЯ, Москва, ул.Бардина, д.4, ЗАО "НГ-Аэросервис", т./ф.(095) 135-85-01
klimajednotky na míru:
C.I.C. Jan Hřebec
Štefánikova 48
150 00 Praha 5
Tel: 02/5732 0066, 5732 7141
Fax:02/5732 3625
E-mail:info@cic.cz http://www.cic.cz
j=10%
20
30
70
40
50
90
110
100
h=0 kJ/kg s.v.
-10
10
20
40
30
60
50
80
70
t [°C]

## Справка
Návod k použití |  | Tento program vznikl ve firmě C.I.C. Jan Hřebec, která je českým výrobcem vzduchotechnických a klimatizačních jednotek. Je dáván volně k použití odborné veřejnosti, zejména projektantům a firmám realizujícím vzduchotechnická zařízení. Věříme, že Vám tento diagram zpříjemní Vaši práci.
Mollierův psychrometrický diagram vlhkého vzduchu slouží k výpočtům změn stavů vzduchu
Jako výpočtové vztahy byly použity vzorečky z psychrometrického diagramu prof. Chyského, vydaného ČSVTS.
V grafu lze zobrazit celkem 10 bodů stavu vzduchu.
Každému stavovému bodu může být přiřazen průtok vzduchu. Při zadání se předpokládá hustota 1.2 kg/m3 (Odpovídá cca teplotě 17°C). Z ní je odvozen hmotnostní průtok suchého vzduchu, s kterým je dále počítáno. Na výstupu je uveden jak skutečný objemový průtok vzduchu, tak průtok, jaký by vzduch měl při zadávacích podmínkách (hustota = 1.2 kg s.v./m3).
Nový bod lze vypočítat buď zadáním dvou stavových veličin, nebo zadáním stavové změny a jejího cílového parametru do modře orámovaných políček. Políčka Identifikace a Popis slouží pro textové poznámky, které se vytisknou na tiskárně.
Stavové změny podporované tímto diagramem jsou ohřev, chlazení, adiabatické chlazení, parní vlhčení, směšování a obecná změna dvou proudů vzduchu.
Do polí Identifikace a Popis je možno zadat textové popisy, které se objeví také na výpisu z tiskárny.
Принятые сокращения:
Обогрев | O | Zadává se požadovaná výsledná teplota nebo požadovaný topný výkon.
Охлаждение | C | Zadává se požadovaná výsledná teplota nebo požadovaný chladicí výkon. Míra odvlhčování je dána povrchovou teplotou chladiče. Změny jsou omezeny maximální dovolenou vlhkostí. Je-li teoretické vlhkost vyšší než maximální dovolená, dojde ke kondenzaci vody a snížení vlhkosti na požadovanou mez. Zadané parametry (výkon či výsledná teplota) zůstanou při tom zachovány.
Адиабатное охлаждение | A | Zadává se požadovaná výsledná relativní vlhkost, měrná vlhkost nebo teplota.
Пароувлажнение | P | Zadává se požadovaná výsledná relativní vlhkost nebo měrná vlhkost.
Смешение | S | Tato změna se zadává bez cílového parametru. Dojde ke smísení dvou předchozích proudů vzduchu. Pokud by při smísení byla překročena maximální povolená vlhkost (mlha), dojde ke kondenzaci po adiabatě. Ve výstupních údajích se objeví množství zkondenzované vody.
Obecná změna | X | Zadávají se dvě stavové veličiny bodu, do kterého má stavová změna dojít.
Makro klávesy: | - odpovídá též tlačítkům v horní části listu Zadání
| Ctrl+D | Vymaže zadání - nastaví pro nové zadání
| Ctrl+P | Vytiskne graf na výchozí tiskárně
Licence: |  | Tento program je freeware, s tím, že se do něj nikdo nesmí dobývat. Běhá pod MS Excelem 97. S připomínkami k funkci se obracejte na autora - E-mail: jan.hrebec@cic.cz
Tento program lze šířit pouze v původní nezměněné podobě. Jeho šíření je možné pouze zdarma. Program též můžete získat na domovské stránce naší firmy - http://www.cic.cz
Pokud si po shlédnutí či použití tohoto programu koupíte naše klimajednotky, uděláte nám tím radost.

## Пример
Tento příklad ukazuje dvě stavové změny:
Zimní provoz s regulací vlhkosti pračkou vzduchu
a letní odvlhčování s dohřevem a přesným dovlhčením parním zvlhčovačem.
Vezměte následující buňky do Clipboardu, a překopírujte je do listu Zadání:
Зима | Обогр | Ад.охл | Обогр | Лето | Охлаж. | Обогр | Пароув
-18 | 35 |  | 25 | 35
100 |  | 85 |  | 50
14
| o | a | o |  | c | o | p
10000 |  |  |  | 20000
[5 empty] | 260 | 80

## -
Křivky diagramu:
Izotermy
| x= | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30
y=
t= | 50 | 50 | 50.1842 | 50.3683 | 50.5525 | 50.7366 | 50.9208 | 51.105 | 51.2891 | 51.4733 | 51.6574 | 51.8416 | 52.0257 | 52.2099 | 52.3941 | 52.5782 | 52.7624
| 45 | 45 | 45.1657 | 45.3315 | 45.4972 | 45.663 | 45.8287 | 45.9945 | 46.1602 | 46.3259 | 46.4917 | 46.6574 | 46.8232 | 46.9889 | 47.1547 | 47.3204 | 47.4861
| 40 | 40 | 40.1473 | 40.2947 | 40.442 | 40.5893 | 40.7366 | 40.884 | 41.0313 | 41.1786 | 41.3259 | 41.4733 | 41.6206 | 41.7679 | 41.9152 | 42.0626 | 42.2099
| 35 | 35 | 35.1289 | 35.2578 | 35.3867 | 35.5156 | 35.6446 | 35.7735 | 35.9024 | 36.0313 | 36.1602 | 36.2891 | 36.418 | 36.5469 | 36.6758 | 36.8048 | 36.9337
| 30 | 30 | 30.1105 | 30.221 | 30.3315 | 30.442 | 30.5525 | 30.663 | 30.7735 | 30.884 | 30.9945 | 31.105 | 31.2154 | 31.3259 | 31.4364 | 31.5469 | 31.6574
| 25 | 25 | 25.0921 | 25.1842 | 25.2762 | 25.3683 | 25.4604 | 25.5525 | 25.6446 | 25.7366 | 25.8287 | 25.9208 | 26.0129 | 26.105 | 26.197 | 26.2891 | 26.3812
| 20 | 20 | 20.0737 | 20.1473 | 20.221 | 20.2947 | 20.3683 | 20.442 | 20.5156 | 20.5893 | 20.663 | 20.7366 | 20.8103 | 20.884 | 20.9576 | 21.0313 | 21.105
| 15 | 15 | 15.0552 | 15.1105 | 15.1657 | 15.221 | 15.2762 | 15.3315 | 15.3867 | 15.442 | 15.4972 | 15.5525 | 15.6077 | 15.663 | 15.7182 | 15.7735 | 15.8287
| 10 | 10 | 10.0368 | 10.0737 | 10.1105 | 10.1473 | 10.1842 | 10.221 | 10.2578 | 10.2947 | 10.3315 | 10.3683 | 10.4051 | 10.442 | 10.4788 | 10.5156 | 10.5525
| 5 | 5 | 5.0184 | 5.0368 | 5.0552 | 5.0737 | 5.0921 | 5.1105 | 5.1289 | 5.1473 | 5.1657 | 5.1842 | 5.2026 | 5.221 | 5.2394 | 5.2578 | 5.2762
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -5 | -5 | -5.0184 | -5.0368 | -5.0552 | -5.0737 | -5.0921 | -5.1105 | -5.1289 | -5.1473 | -5.1657 | -5.1842 | -5.2026 | -5.221 | -5.2394 | -5.2578 | -5.2762
| -10 | -10 | -10.0368 | -10.0737 | -10.1105 | -10.1473 | -10.1842 | -10.221 | -10.2578 | -10.2947 | -10.3315 | -10.3683 | -10.4051 | -10.442 | -10.4788 | -10.5156 | -10.5525
| -15 | -15 | -15.0552 | -15.1105 | -15.1657 | -15.221 | -15.2762 | -15.3315 | -15.3867 | -15.442 | -15.4972 | -15.5525 | -15.6077 | -15.663 | -15.7182 | -15.7735 | -15.8287
| -20 | -20 | -20.0737 | -20.1473 | -20.221 | -20.2947 | -20.3683 | -20.442 | -20.5156 | -20.5893 | -20.663 | -20.7366 | -20.8103 | -20.884 | -20.9576 | -21.0313 | -21.105
Izoentalpy
| x= | 0 | 25
y=
h= | 115 | 113.8614 | 51.9554
| 110 | 108.9109 | 47.005
| 105 | 103.9604 | 42.0545
| 100 | 99.0099 | 37.104
| 95 | 94.0594 | 32.1535
| 90 | 89.1089 | 27.203
| 85 | 84.1584 | 22.2525
| 80 | 79.2079 | 17.302
| 75 | 74.2574 | 12.3515
| 70 | 69.3069 | 7.401
| 65 | 64.3564 | 2.4505
| 60 | 59.4059 | -2.5
| 55 | 54.4554 | -7.4505
| 50 | 49.505 | -12.401
| 45 | 44.5545 | -17.3515
| 40 | 39.604 | -22.302
| 35 | 34.6535 | -27.2525
| 30 | 29.703 | -32.203
| 25 | 24.7525 | -37.1535
| 20 | 19.802 | -42.104
| 15 | 14.8515 | -47.0545
| 10 | 9.901 | -52.005
| 5 | 4.9505 | -56.9554
| 0 | 0 | -61.9059
| -5 | -4.9505 | -66.8564
| -10 | -9.901 | -71.8069
| -15 | -14.8515 | -76.7574
| -20 | -19.802 | -81.7079
Křivky konstatní vlhkosti
| fi= | t | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60
|  | p"d | 103.1162 | 165.1147 | 259.6636 | 401.462 | 608.8296 | 870.4738 | 1226.4575 | 1704.3922 | 2338.0829 | 3168.4692 | 4244.6264 | 5624.8201 | 7377.6053 | 9582.9613 | 12333.4507 | 15735.3935 | 19910.0437
| 1 | x | 0.64289 | 1.0301 | 1.6215 | 2.5105 | 3.8152 | 5.4692 | 7.7336 | 10.7996 | 14.9111 | 20.3803 | 27.6096 | 37.1228 | 49.6134 | 66.0176 | 87.6348 | 116.3264 | 154.8698
|  | y | -20.0237 | -15.0285 | -10.0299 | -5.0231 | 0 | 5.0504 | 10.1424 | 15.2983 | 20.5492 | 25.9383 | 31.5254 | 37.3928 | 43.6547 | 50.471 | 58.0693 | 66.7824 | 77.1123
| 0.9 | x |  |  | 1.4589 | 2.2585 | 3.4316 | 4.9179 | 6.9516 | 9.7028 | 13.3879 | 18.2824 | 24.7389 | 33.2124 | 44.2988 | 58.7921 | 77.7758 | 102.7723 | 135.9978
|  | y |  |  | -10.0269 | -5.0208 | 0 | 5.0453 | 10.128 | 15.268 | 20.4931 | 25.8417 | 31.3668 | 37.1407 | 43.2632 | 49.8722 | 57.1615 | 65.4095 | 75.0271
| 0.8 | x | 0.51421 | 0.82379 | 1.2965 | 2.0068 | 3.0484 | 4.3677 | 6.1715 | 8.6098 | 11.872 | 16.1982 | 21.8934 | 29.3481 | 39.0676 | 51.7167 | 68.187 | 89.7068 | 118.0206
|  | y | -20.0189 | -15.0228 | -10.0239 | -5.0185 | 0 | 5.0402 | 10.1137 | 15.2378 | 20.4373 | 25.7458 | 31.2096 | 36.8916 | 42.8779 | 49.2858 | 56.2786 | 64.0861 | 73.0407
| 0.7 | x |  |  | 1.1341 | 1.7552 | 2.6657 | 3.8183 | 5.3934 | 7.5206 | 10.3633 | 14.1274 | 19.0728 | 25.529 | 33.918 | 44.7867 | 58.8574 | 77.1039 | 100.8762
|  | y |  |  | -10.0209 | -5.0162 | 0 | 5.0352 | 10.0993 | 15.2077 | 20.3817 | 25.6504 | 31.0537 | 36.6455 | 42.4985 | 48.7115 | 55.4195 | 62.8096 | 71.1463
| 0.6 | x | 0.38558 | 0.61764 | 0.97186 | 1.5039 | 2.2835 | 3.27 | 4.6172 | 6.4351 | 8.8617 | 12.0701 | 16.2769 | 21.7545 | 28.8479 | 37.9979 | 49.7765 | 64.9394 | 84.508
|  | y | -20.0142 | -15.0171 | -10.0179 | -5.0138 | 0 | 5.0301 | 10.085 | 15.1778 | 20.3264 | 25.5557 | 30.8993 | 36.4022 | 42.125 | 48.1489 | 54.5834 | 61.5775 | 69.3377
| 0.5 | x |  |  | 0.80967 | 1.2527 | 1.9018 | 2.7226 | 3.8429 | 5.3533 | 7.3673 | 10.026 | 13.5052 | 18.0237 | 23.8556 | 31.3459 | 40.9346 | 53.1909 | 68.8645
|  | y |  |  | -10.0149 | -5.0115 | 0 | 5.0251 | 10.0708 | 15.1479 | 20.2713 | 25.4616 | 30.7461 | 36.1617 | 41.7573 | 47.5977 | 53.7692 | 60.3876 | 67.6092
| 0.4 | x | 0.257 | 0.41162 | 0.64757 | 1.0018 | 1.5205 | 2.1762 | 3.0705 | 4.2753 | 5.8799 | 7.995 | 10.7574 | 14.3359 | 18.9392 | 24.8265 | 32.3224 | 41.8374 | 53.8985
|  | y | -20.0095 | -15.0114 | -10.0119 | -5.0092 | 0 | 5.02 | 10.0565 | 15.1181 | 20.2166 | 25.3681 | 30.5943 | 35.924 | 41.3951 | 47.0574 | 52.9762 | 59.2376 | 65.9555
| 0.3 | x |  |  | 0.48555 | 0.75102 | 1.1397 | 1.6307 | 2.3001 | 3.201 | 4.3995 | 5.9771 | 8.0333 | 10.6904 | 14.0971 | 18.436 | 23.931 | 30.8593 | 39.567
|  | y |  |  | -10.0089 | -5.0069 | 0 | 5.015 | 10.0424 | 15.0884 | 20.162 | 25.2752 | 30.4438 | 35.6891 | 41.0384 | 46.5278 | 52.2035 | 58.1256 | 64.372
| 0.2 | x | 0.12847 | 0.20574 | 0.32362 | 0.50048 | 0.75931 | 1.0862 | 1.5315 | 2.1303 | 2.9261 | 3.972 | 5.3326 | 7.0863 | 9.3277 | 12.1705 | 15.7521 | 20.2383 | 25.8305
|  | y | -20.0047 | -15.0057 | -10.006 | -5.0046 | 0 | 5.01 | 10.0282 | 15.0588 | 20.1078 | 25.1829 | 30.2946 | 35.4568 | 40.6871 | 46.0086 | 51.4504 | 57.0499 | 62.8541
| 0.1 | x |  |  | 0.16177 | 0.25014 | 0.37942 | 0.54262 | 0.7648 | 1.0633 | 1.4596 | 1.9797 | 2.6549 | 3.5231 | 4.6291 | 6.0263 | 7.7776 | 9.9572 | 12.6526
|  | y |  |  | -10.003 | -5.0023 | 0 | 5.005 | 10.0141 | 15.0294 | 20.0538 | 25.0911 | 30.1467 | 35.2271 | 40.341 | 45.4994 | 50.7162 | 56.0085 | 61.398
Konec