## пример
Пример выбора блока- Solution
Расчетные параметры:
охлаждение : |  | внутри: 17,8°CWB, 25°CDB
снаружи: 31°CDB
Шаг 1: | Расчет тепловой нагрузки
Комната | Блок | Суммарная нагрузка
| Кол-во | Ватт
Комната A | 2 | 20000
Комната B | 2 | 18000
Комната C | 2 | 15000
Комната D | 2 | 22000
Комната E | 2 | 18000
Сумма |  | 93000
Шаг 2: | Предварительный выбор внутренних блоков
|  |  | Блок 1 |  |  | блок 2 |  |  | Суммарный индекс блока
Комната | Блок | Суммарная нагрузка | Индекс блока | Производи-тельность блока | Индекс холодопро-изводитель-ности | Индекс блока | Производи-тельность блока | Индекс холодопро-изводитель-ности | Производи-тельность блока | Индекс холодопро-изводитель-ности
| Кол-во | Ватт
Комната A | 2 | 20000 | 80 | 9600 | 80 | 80 | 9600 | 80 | 19200 | 160
Комната B | 2 | 18000 | 80 | 9600 | 80 | 80 | 9600 | 80 | 19200 | 160
Комната C | 2 | 15000 | 63 | 7600 | 62.5 | 63 | 7600 | 62.5 | 15200 | 125
Комната D | 2 | 22000 | 125 | 14900 | 125 | 80 | 9600 | 80 | 24500 | 205
Комната E | 2 | 18000 | 80 | 9600 | 80 | 80 | 9600 | 80 | 19200 | 160
Сумма |  | 93000 |  | 51300 | 427.5 |  | 46000 | 382.5 | 97300 | 810
Шаг 3: | Предварительный выбор наружного блока
Unit |  | Индекс холодопро-изводитель-ности | Комби-нации | Производи-тельность
Ватт
RXYQ30MY1B |  | 750 | 100% | 90000
|  | 810 | 108% | 92800
|  | 825 | 110% | 93500
Шаг4: | Коэффициент коррекции по длине трубопровода хладагента
Корректирующий фактор по размораживанию(только для режима нагрева)
Комната | Блок | Суммарная нагрузка | Длина трубо-провода
| Кол-во | Ватт
Комната A | 2 | 20000
Комната B | 2 | 18000
Комната C | 2 | 15000 | 20 | макс.длина трубопровода
Комната D | 2 | 22000
Комната E | 2 | 18000
Сумма |  | 93000
| Корректирующий фактор: |  |  | 0.98
Шаг 5: | Сопоставление фактической производительности с требуемой
Производительность наружного блока
RSXP8K7W1 |  | Холодопроизводи-тельность (кВт)
Из таблицы |  | 92800
Корректировка a |  | 0.98
Корректировка b |  | 1
Фактическая производи-тельность |  | 90944
Суммарная требуемая холодопро- изводитель-ность |  | 93000
Производительность внутреннего блока
Комната | Блок | Суммарная нагрузка | Индекс холодопро-изводитель-ности 1 | Индекс холодопро-изводитель-ности 2 | Суммарная холодопро-изводитель-ность | Индекс холодопро-изводитель-ности внутр.блока | Индекс холодопро-изводитель-ности нар.блока | Производите-льность нового внутр.блока
| Кол-во | Вт |  |  |  |  | Вт | Вт
Комната A | 2 | 20000 | 80 | 80 | 19200 | 160 | 90944 | 17964.2469
Комната B | 2 | 18000 | 80 | 80 | 19200 | 160 |  | 17964.2469
Комната C | 2 | 15000 | 63 | 63 | 15200 | 125 |  | 14034.5679
Комната D | 2 | 22000 | 125 | 80 | 24500 | 205 |  | 23016.6914
Комната E | 2 | 18000 | 80 | 80 | 19200 | 160 |  | 17964.2469
Сумма |  | 93000 |  |  | 97300 | 810 | 90944 | 90944
Сравните требуемую общую нагрузку с фактической мощностью (нового внутреннего блока)
Комната | Производите-льность нового внутр.блока |  | Требуемая производите-льность нового внутр.блока
| Ватт |  | Ватт
Комната A | 17964.2469 |  | 20000 |  | следует пересмотреть |  | 18000
Комната B | 17964.2469 |  | 18000 |  | OK
Комната C | 14034.5679 |  | 15000 |  | OK
Комната D | 23016.6914 |  | 22000 |  | OK
Комната E | 17964.2469 |  | 18000 |  | OK
Сумма
В этом случае:
эквивалентная длина трубы = 20 m
перепад высот = 10,3 m

## Данные
20 | 1800 | 0.0011111
25 | 2300 | 0.001087
32 | 2900 | 0.0011034
40 | 3600 | 0.0011111
50 | 4500 | 0.0011111
63 | 5700 | 0.0011053
80 | 7200 | 0.0011111
100 | 9000 | 0.0011111
125 | 11300 | 0.0011062
200
250
[5 empty] | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | kor
|  |  |  | 5 | 10100 | 11300 | 12400 | 13500 | 14600 | 0.8
20 | 1800 | 0.0011111 | 1 | 8 | 16200 | 18000 | 19800 | 21600 | 23400 | 0.87
25 | 2300 | 0.001087 | 2 | 10 | 20300 | 22500 | 24800 | 27000 | 29200 | 0.88
32 | 2900 | 0.0011034 | 3 | 12 | 24300 | 27000 | 29700 | 32400 | 34900 | 0.92
40 | 3600 | 0.0011111 | 4 | 14 | 29000 | 32200 | 35400 | 38600 | 41600 | 0.92
50 | 4500 | 0.0011111 | 5 | 16 | 32600 | 36200 | 39800 | 43500 | 46900 | 0.88
63 | 5700 | 0.0011053 | 6 | 18 | 35500 | 39400 | 43400 | 47300 | 51000 | 0.88
80 | 7200 | 0.0011111 | 7 | 20 | 40600 | 45100 | 49600 | 54100 | 58600 | 0.88
100 | 9000 | 0.0011111 | 8
125 | 11300 | 0.0011062 | 9