## Схема системы
b
a
c
d
e
f
g
h
i
A
B
C
D
E
F
G
H
Наружный блок
i
h
g
f
e
d
c
b
a

## Пример
Unit Selection Exercise - Solution
Участок | Длина | Индекс | Ø трубопр. | Ø трубопр. | Тип | К | Количество
трубопровода | участка | внутреннего | для жидкого | для газообр. | рефнета |  | дозаправляемого
| (Lтр) | блока | хладоагента | хладоагента |  |  | хладоагента
| (m) | (cумма индексов) | (Dж) (mm) | (Dгаз) (mm) |  |  | М=(Lтр х K) (kg)
a | 12 | 80 | 9.5 | 15.9 |  | 0.054 | 0.648
b | 5 | 80 | 9.5 | 15.9 |  | 0.054 | 0.27
c | 10 | 80 | 9.5 | 15.9 |  | 0.054 | 0.54
d | 7 | 80 | 9.5 | 15.9 |  | 0.054 | 0.378
e | 10 | 63 | 9.5 | 15.9 |  | 0.054 | 0.54
f | 7 | 63 | 9.5 | 15.9 |  | 0.054 | 0.378
g | 2 | 80 | 9.5 | 15.9 |  | 0.054 | 0.108
h | 5 | 125 | 9.5 | 15.9 |  | 0.054 | 0.27
i | 2 | 80 | 9.5 | 15.9 |  | 0.054 | 0.108
j | 9 | 80 | 9.5 | 15.9 |  | 0.054 | 0.486
A | 7 | 160 | 9.5 | 15.9 |  | 0.054 | 0.378
B | 12 | 160 | 9.5 | 15.9 |  | 0.054 | 0.648
C | 3 | 126 | 9.5 | 15.9 |  | 0.054 | 0.162
D | 3 | 205 | 9.5 | 22.2 |  | 0.35 | 1.05
E | 12 | 160 | 9.5 | 15.9 |  | 0.054 | 0.648
F | 1 | 331 | 12.7 | 28.6 |  | 0.11 | 0.11
G | 2 | 491 | 15.9 | 28.6 |  | 0.17 | 0.34
H | 1 | 651 | 19.1 | 34.9 |  | 0.25 | 0.25
I | 12 | RXYQ30 | 19.1 | 34.9 |  | 0.25 | 3
A1 | 1 | RXYQ16 | 12.7 | 28.6 | - | 0.11 | 0.11
B1 | 1 | RXYQ14 | 12.7 | 28.6 | - | 0.11 | 0.11
Рефнет O |  | (2 наружных блока) |  | - | BHFQ22P1007
Рефнет 1 |  | наружный блок: 30HP |  | - | KHRQ22M75T
Рефнет 2 |  | 651 | - | - | KHRQ22M64T
Рефнет 3 |  | 491 | - | - | KHRQ22M64T
Рефнет 4 |  | 331 | - | - | KHRQ22M29T
Рефнет 5 |  | 160 | - | - | KHRQ22M20T
Рефнет 6 |  | 160 | - | - | KHRQ22M20T
Рефнет 7 |  | 126 | - | - | KHRQ22M20T
Рефнет 8 |  | 160 | - | - | KHRQ22M20T
Рефнет 9 |  | 205 | - | - | KHRQ22M20T
Итого: | [6 empty] | 7.532
Dж, мм | 6.4 | 9.5 | 12.7 | 15.9 | 19.1 | 22.2
K | 0.022 | 0.054 | 0.11 | 0.17 | 0.25 | 0.35