## задание VRV_3_1
Задание на комплектацию системы VRV II
Расчетные параметры:
охлаждение : |  | внутри: 16°CWB, 23°CDB |  |  |  |  | 11000
|  | снаружи: 31°CDB |  |  |  |  | 3000
Остальные исходные данные: | [6 empty] | 5000
1. Тепловые нагрузки по помещениям приведены в таблце ниже. | [6 empty] | 8000
2. Конфигурация и длины отдельных участков трассы приведены на схеме системы | [6 empty] | 12000
3. Тип системы принять - "тепловой насос"
4. Тип внутренних блоков принять - кассетные 4-х поточные FXFQ
5. При размещении в помещении 2-ух блоков они должны иметь одинаковые индексы
6. Производительность внутренних блоков не должна быть ниже 95% тепловой нагрузки помещения
Обязательные для заполнения строки помечены |  |  | зеленым цветом
Шаг 1: | Предварительный выбор внутренних блоков
Подбор внутренних блоков следует проводить по ДТК-02/04 или базе данных DAIKIN в программном продукте Hi-VRV Selection с учетом расчетных температур в помещениях и наружной
Комната | Требуемая нагрузка по помещению | Индекс блока | Производи-тельность блока | Суммарная холодопроизводительность
| Ватт |  | Ватт | Ватт |  | 100
Помещение 1 | 11000
100
Помещение 2 | 3000
Помещение 3 | 5000
Помещение 4 | 8000
Помещение 5 | 12000
Сумма
Сумма индексов внутренних блоков:
Шаг 2: | Предварительный выбор наружного блока
1. Подбор наружного блока и определение его холодопроизводительности следует проводить по ДТК-02/04 или базе данных DAIKIN в программном продукте Hi-VRV Selection с учетом расчетных температур в помещениях и наружной, а также комплектации его внутренними блоками 2. Из таблиц следует выбрать ближайшую меньшую и ближайшую большую загрузку наружного блока внутренними блоками (по сумме индексов или % загрузки) и интерполяцией определить холодопроизводительность при реальной комплектации системы.
Блок | Комплектация | Сумма индексов внутренних блоков | Процент загрузки наружного блока | Табличное значение холодопроизво-дительности наружного блока
Ватт
ближайшая меньшая
требуемая
ближайшая большая
Выбранная модель наружного блока:
Шаг3: | Коэффициент коррекции по длине трубопровода хладагента
1. Фактическая длина трассы определяется по схеме системы. 2. Эквивалентная длина трассы включает физическую длину плюс эквиваленты местных сопротивлений (поворот на 90о - 0,4 м; рефнет-тройник - 0,5 м; рефнет-коллектор - 1 м; BSVQ блок - 4 м) 3. Определение коэффициента коррекции на длину трассы следует проводить по номограмме в ДТК-02/04 для выбранного наружного блока
Участок трассы | Физическая длина от наружного блока до 1-го рефнета (магистраль) | Физическая длина от 1-го рефнета до наиболее удаленного блока в помещении | Эквивалентная длина | Расчетное значение эквивалентной длины | Перепад высот
| м | м | м | м | м
Магистральный участок | 70 | -
Помещение 1 | - | 11
Помещение 2 | - | 21
Помещение 3 | - | 34
Помещение 4 | - | 31
Помещение 5 | - | 14
Коэффициент коррекции:
Шаг 4: | Расчет фактической холодопроизводительности наружного блока
Фактическая холодопроизводительность наружного блока равна табличному значению, умноженному на коэффициент коррекции
Холодопроизводительность (кВт)
Суммарная требуемая холодопроизводительность
Табличное значение холодопроизводительности наружного блока
Коэффициент коррекции
Фактическая холодопроизводительность
Фактическая холодопроизводительность наружного блока:
Шаг 5: | Расчет фактической холодопроизводительности внутренних блоков
1. Фактическая холодопроизводительность внутреннего блока рассчитывается по формуле: Qвн.бл = Qнар.бл* Iбл/Iсумм 2. Сравните суммарную холодопроизводительность внутренних блоков по каждому помещению с требуемой по заданию и при недостатке холодопроизводительности по помещениям увеличьте индекс одного или двух внутренних блоков. 3. Проверьте соответствие суммы индексов внутренних блоков предельному значению индекса для наружного блока. При расхождении увеличьте типроазмер наружного блока.
Комната | Требуемая холодопроизводительность | Индекс блока Iбл | Холодопроизводительность внутреннего блока Qвн.бл | Суммарная холодопро-изводитель-ность | Индекс нового блока
| Ватт |  | Ватт | Ватт
Помещение 1
Помещение 2
Помещение 3
Помещение 4
Помещение 5
Сумма
Сравните суммарную требуемую холодопроизводительность с фактической (уточненной)
Шаг 6: | Холодопроизводительность наружного блока при уточненной комплектации системы
1. Пересчитываем холодопроизводительность наружного блока при новой комплектации внутренними блоками и, при необходимости, заменяем модель наружного блока. 2. Из таблиц следует выбрать ближайшую меньшую и ближайшую большую загрузку наружного блока внутренними блоками (по сумме индексов или % загрузки) и интерполяцией определить холодопроизводительность при новой комплектации системы.
Блок | Комплектация | Сумма индексов внутренних блоков | Процент загрузки наружного блока | Табличное значение холодопроизво-дительности наружного блока | Коэффициент коррекции по длине трассы | Фактическая холодопроизводительность
|  |  |  | Ватт |  | Ватт
ближайшая меньшая
требуемая
ближайшая большая
Выбранная модель наружного блока:
Шаг 7: | Окончательный выбор внутренних блоков
1. Фактическая холодопроизводительность внутреннего блока рассчитывается по формуле: Qвн.бл = Qнар.бл* Iбл/Iсумм
Комната | Требуемая холодопроизводительность | Индекс блока Iбл | Холодопроизводительность внутреннего блока Qвн.бл | Суммарная холодопро-изводитель-ность
| Ватт |  | Ватт | Ватт
Помещение 1
Помещение 2
Помещение 3
Помещение 4
Помещение 5
Сумма

## задание VRV_3_2
Задание на комплектацию системы VRV II
Расчетные параметры:
охлаждение : |  | внутри: 16°CWB, 23°CDB |  |  |  |  | 9000
|  | снаружи: 31°CDB |  |  |  |  | 4000
Остальные исходные данные: | [6 empty] | 10000
1. Тепловые нагрузки по помещениям приведены в таблце ниже. | [6 empty] | 8000
2. Конфигурация и длины отдельных участков трассы приведены на схеме системы | [6 empty] | 4000
3. Тип системы принять - "тепловой насос"
4. Тип внутренних блоков принять - кассетные 4-х поточные FXFQ
5. При размещении в помещении 2-ух блоков они должны иметь одинаковые индексы
6. Производительность внутренних блоков не должна быть ниже 95% тепловой нагрузки помещения
Обязательные для заполнения строки помечены |  |  | зеленым цветом
Шаг 1: | Предварительный выбор внутренних блоков
Подбор внутренних блоков следует проводить по ДТК-02/04 или базе данных DAIKIN в программном продукте Hi-VRV Selection с учетом расчетных температур в помещениях и наружной
Комната | Требуемая нагрузка по помещению | Индекс блока | Производи-тельность блока | Суммарная холодопроизводительность
| Ватт |  | Ватт | Ватт
Помещение 1 | 9000
Помещение 2 | 4000
Помещение 3 | 10000
Помещение 4 | 8000
Помещение 5 | 4000
Сумма
Сумма индексов внутренних блоков:
Шаг 2: | Предварительный выбор наружного блока
1. Подбор наружного блока и определение его холодопроизводительности следует проводить по ДТК-02/04 или базе данных DAIKIN в программном продукте Hi-VRV Selection с учетом расчетных температур в помещениях и наружной, а также комплектации его внутренними блоками 2. Из таблиц следует выбрать ближайшую меньшую и ближайшую большую загрузку наружного блока внутренними блоками (по сумме индексов или % загрузки) и интерполяцией определить холодопроизводительность при реальной комплектации системы.
Блок | Комплектация | Сумма индексов внутренних блоков | Процент загрузки наружного блока | Табличное значение холодопроизво-дительности наружного блока
Ватт
ближайшая меньшая
требуемая
ближайшая большая
Выбранная модель наружного блока:
Шаг3: | Коэффициент коррекции по длине трубопровода хладагента
1. Фактическая длина трассы определяется по схеме системы. 2. Эквивалентная длина трассы включает физическую длину плюс эквиваленты местных сопротивлений (поворот на 90о - 0,4 м; рефнет-тройник - 0,5 м; рефнет-коллектор - 1 м; BSVQ блок - 4 м) 3. Определение коэффициента коррекции на длину трассы следует проводить по номограмме в ДТК-02/04 для выбранного наружного блока
Участок трассы | Физическая длина от наружного блока до 1-го рефнета (магистраль) | Физическая длина от 1-го рефнета до наиболее удаленного блока в помещении | Эквивалентная длина | Расчетное значение эквивалентной длины | Перепад высот
| м | м | м | м | м
Магистральный участок | 70 | -
Помещение 1 | - | 11
Помещение 2 | - | 21
Помещение 3 | - | 34
Помещение 4 | - | 31
Помещение 5 | - | 14
Коэффициент коррекции:
Шаг 4: | Расчет фактической холодопроизводительности наружного блока
Фактическая холодопроизводительность наружного блока равна табличному значению, умноженному на коэффициент коррекции
Холодопроизводительность (кВт)
Суммарная требуемая холодопроизводительность
Табличное значение холодопроизводительности наружного блока
Коэффициент коррекции
Фактическая холодопроизводительность
Фактическая холодопроизводительность наружного блока:
Шаг 5: | Расчет фактической холодопроизводительности внутренних блоков
1. Фактическая холодопроизводительность внутреннего блока рассчитывается по формуле: Qвн.бл = Qнар.бл* Iбл/Iсумм 2. Сравните суммарную холодопроизводительность внутренних блоков по каждому помещению с требуемой по заданию и при недостатке холодопроизводительности по помещениям увеличьте индекс одного или двух внутренних блоков. 3. Проверьте соответствие суммы индексов внутренних блоков предельному значению индекса для наружного блока. При расхождении увеличьте типроазмер наружного блока.
Комната | Требуемая холодопроизводительность | Индекс блока Iбл | Холодопроизводительность внутреннего блока Qвн.бл | Суммарная холодопро-изводитель-ность | Индекс нового блока
| Ватт |  | Ватт | Ватт
Помещение 1
Помещение 2
Помещение 3
Помещение 4
Помещение 5
Сумма
Сравните суммарную требуемую холодопроизводительность с фактической (уточненной)
Шаг 6: | Холодопроизводительность наружного блока при уточненной комплектации системы
1. Пересчитываем холодопроизводительность наружного блока при новой комплектации внутренними блоками и, при необходимости, заменяем модель наружного блока. 2. Из таблиц следует выбрать ближайшую меньшую и ближайшую большую загрузку наружного блока внутренними блоками (по сумме индексов или % загрузки) и интерполяцией определить холодопроизводительность при новой комплектации системы.
Блок | Комплектация | Сумма индексов внутренних блоков | Процент загрузки наружного блока | Табличное значение холодопроизво-дительности наружного блока | Коэффициент коррекции по длине трассы | Фактическая холодопроизводительность
|  |  |  | Ватт |  | Ватт
ближайшая меньшая
требуемая
ближайшая большая
Выбранная модель наружного блока:
Шаг 7: | Окончательный выбор внутренних блоков
1. Фактическая холодопроизводительность внутреннего блока рассчитывается по формуле: Qвн.бл = Qнар.бл* Iбл/Iсумм
Комната | Требуемая холодопроизводительность | Индекс блока Iбл | Холодопроизводительность внутреннего блока Qвн.бл | Суммарная холодопро-изводитель-ность
| Ватт |  | Ватт | Ватт
Помещение 1
Помещение 2
Помещение 3
Помещение 4
Помещение 5
Сумма

## задание VRV_3_3
Задание на комплектацию системы VRV II
Расчетные параметры:
охлаждение : |  | внутри: 16°CWB, 23°CDB |  |  |  |  | 7000
|  | снаружи: 31°CDB |  |  |  |  | 2000
Остальные исходные данные: | [6 empty] | 6000
1. Тепловые нагрузки по помещениям приведены в таблце ниже. | [6 empty] | 9000
2. Конфигурация и длины отдельных участков трассы приведены на схеме системы | [6 empty] | 5000
3. Тип системы принять - "тепловой насос"
4. Тип внутренних блоков принять - кассетные 4-х поточные FXFQ
5. При размещении в помещении 2-ух блоков они должны иметь одинаковые индексы
6. Производительность внутренних блоков не должна быть ниже 95% тепловой нагрузки помещения
Обязательные для заполнения строки помечены |  |  | зеленым цветом
Шаг 1: | Предварительный выбор внутренних блоков
Подбор внутренних блоков следует проводить по ДТК-02/04 или базе данных DAIKIN в программном продукте Hi-VRV Selection с учетом расчетных температур в помещениях и наружной
Комната | Требуемая нагрузка по помещению | Индекс блока | Производи-тельность блока | Суммарная холодопроизводительность
| Ватт |  | Ватт | Ватт
Помещение 1 | 7000
Помещение 2 | 2000
Помещение 3 | 6000
Помещение 4 | 9000
Помещение 5 | 5000
Сумма
Сумма индексов внутренних блоков:
Шаг 2: | Предварительный выбор наружного блока
1. Подбор наружного блока и определение его холодопроизводительности следует проводить по ДТК-02/04 или базе данных DAIKIN в программном продукте Hi-VRV Selection с учетом расчетных температур в помещениях и наружной, а также комплектации его внутренними блоками 2. Из таблиц следует выбрать ближайшую меньшую и ближайшую большую загрузку наружного блока внутренними блоками (по сумме индексов или % загрузки) и интерполяцией определить холодопроизводительность при реальной комплектации системы.
Блок | Комплектация | Сумма индексов внутренних блоков | Процент загрузки наружного блока | Табличное значение холодопроизво-дительности наружного блока
Ватт
ближайшая меньшая
требуемая
ближайшая большая
Выбранная модель наружного блока:
Шаг3: | Коэффициент коррекции по длине трубопровода хладагента
1. Фактическая длина трассы определяется по схеме системы. 2. Эквивалентная длина трассы включает физическую длину плюс эквиваленты местных сопротивлений (поворот на 90о - 0,4 м; рефнет-тройник - 0,5 м; рефнет-коллектор - 1 м; BSVQ блок - 4 м) 3. Определение коэффициента коррекции на длину трассы следует проводить по номограмме в ДТК-02/04 для выбранного наружного блока
Участок трассы | Физическая длина от наружного блока до 1-го рефнета (магистраль) | Физическая длина от 1-го рефнета до наиболее удаленного блока в помещении | Эквивалентная длина | Расчетное значение эквивалентной длины | Перепад высот
| м | м | м | м | м
Магистральный участок | 70 | -
Помещение 1 | - | 11
Помещение 2 | - | 21
Помещение 3 | - | 34
Помещение 4 | - | 31
Помещение 5 | - | 14
Коэффициент коррекции:
Шаг 4: | Расчет фактической холодопроизводительности наружного блока
Фактическая холодопроизводительность наружного блока равна табличному значению, умноженному на коэффициент коррекции
Холодопроизводительность (кВт)
Суммарная требуемая холодопроизводительность
Табличное значение холодопроизводительности наружного блока
Коэффициент коррекции
Фактическая холодопроизводительность
Фактическая холодопроизводительность наружного блока:
Шаг 5: | Расчет фактической холодопроизводительности внутренних блоков
1. Фактическая холодопроизводительность внутреннего блока рассчитывается по формуле: Qвн.бл = Qнар.бл* Iбл/Iсумм 2. Сравните суммарную холодопроизводительность внутренних блоков по каждому помещению с требуемой по заданию и при недостатке холодопроизводительности по помещениям увеличьте индекс одного или двух внутренних блоков. 3. Проверьте соответствие суммы индексов внутренних блоков предельному значению индекса для наружного блока. При расхождении увеличьте типроазмер наружного блока.
Комната | Требуемая холодопроизводительность | Индекс блока Iбл | Холодопроизводительность внутреннего блока Qвн.бл | Суммарная холодопро-изводитель-ность | Индекс нового блока
| Ватт |  | Ватт | Ватт
Помещение 1
Помещение 2
Помещение 3
Помещение 4
Помещение 5
Сумма
Сравните суммарную требуемую холодопроизводительность с фактической (уточненной)
Шаг 6: | Холодопроизводительность наружного блока при уточненной комплектации системы
1. Пересчитываем холодопроизводительность наружного блока при новой комплектации внутренними блоками и, при необходимости, заменяем модель наружного блока. 2. Из таблиц следует выбрать ближайшую меньшую и ближайшую большую загрузку наружного блока внутренними блоками (по сумме индексов или % загрузки) и интерполяцией определить холодопроизводительность при новой комплектации системы.
Блок | Комплектация | Сумма индексов внутренних блоков | Процент загрузки наружного блока | Табличное значение холодопроизво-дительности наружного блока | Коэффициент коррекции по длине трассы | Фактическая холодопроизводительность
|  |  |  | Ватт |  | Ватт
ближайшая меньшая
требуемая
ближайшая большая
Выбранная модель наружного блока:
Шаг 7: | Окончательный выбор внутренних блоков
1. Фактическая холодопроизводительность внутреннего блока рассчитывается по формуле: Qвн.бл = Qнар.бл* Iбл/Iсумм
Комната | Требуемая холодопроизводительность | Индекс блока Iбл | Холодопроизводительность внутреннего блока Qвн.бл | Суммарная холодопро-изводитель-ность
| Ватт |  | Ватт | Ватт
Помещение 1
Помещение 2
Помещение 3
Помещение 4
Помещение 5
Сумма

## задание VRV_3_4
Задание на комплектацию системы VRV III
Расчетные параметры:
охлаждение : |  | внутри: 16°CWB, 23°CDB |  |  |  |  | 11000
|  | снаружи: 31°CDB |  |  |  |  | 3000
Остальные исходные данные: | [6 empty] | 5000
1. Тепловые нагрузки по помещениям приведены в таблце ниже. | [6 empty] | 8000
2. Конфигурация и длины отдельных участков трассы приведены на схеме системы | [6 empty] | 12000
3. Тип системы принять - "тепловой насос"
4. Тип внутренних блоков принять - кассетные 4-х поточные FXFQ
5. При размещении в помещении 2-ух блоков они должны иметь одинаковые индексы
6. Производительность внутренних блоков не должна быть ниже 95% тепловой нагрузки помещения
Обязательные для заполнения строки помечены |  |  | зеленым цветом
Шаг 1: | Предварительный выбор внутренних блоков
Подбор внутренних блоков следует проводить по EEDE06-2 или базе данных DAIKIN в программном продукте Hi-VRV Selection с учетом расчетных температур в помещениях и наружной
Комната | Требуемая нагрузка по помещению | Индекс блока | Производи-тельность блока | Суммарная холодопроизводительность
| Ватт |  | Ватт | Ватт
Помещение 1 | 11000
Помещение 2 | 3000
Помещение 3 | 5000
Помещение 4 | 8000
Помещение 5 | 12000
Сумма
Сумма индексов внутренних блоков:
Шаг 2: | Предварительный выбор наружного блока
1. Подбор наружного блока и определение его холодопроизводительности следует проводить по EEDE06-2 или базе данных DAIKIN в программном продукте Hi-VRV Selection с учетом расчетных температур в помещениях и наружной, а также комплектации его внутренними блоками 2. Из таблиц следует выбрать ближайшую меньшую и ближайшую большую загрузку наружного блока внутренними блоками (по сумме индексов или % загрузки) и интерполяцией определить холодопроизводительность при реальной комплектации системы.
Блок | Комплектация | Сумма индексов внутренних блоков | Процент загрузки наружного блока | Табличное значение холодопроизво-дительности наружного блока
Ватт
ближайшая меньшая
требуемая
ближайшая большая
Выбранная модель наружного блока:
Шаг3: | Коэффициент коррекции по длине трубопровода хладагента
1. Фактическая длина трассы определяется по схеме системы. 2. Эквивалентная длина трассы включает физическую длину плюс эквиваленты местных сопротивлений (поворот на 90о - 0,4 м; рефнет-тройник - 0,5 м; рефнет-коллектор - 1 м; BSVQ блок - 4 м) 3. Определение коэффициента коррекции на длину трассы следует проводить по номограмме в ДТК-02/04 для выбранного наружного блока
Участок трассы | Физическая длина от наружного блока до 1-го рефнета (магистраль) | Физическая длина от 1-го рефнета до наиболее удаленного блока в помещении | Эквивалентная длина | Расчетное значение эквивалентной длины | Перепад высот
| м | м | м | м | м
Магистральный участок | 70 | -
Помещение 1 | - | 11
Помещение 2 | - | 21
Помещение 3 | - | 34
Помещение 4 | - | 31
Помещение 5 | - | 14
Коэффициент коррекции:
Шаг 4: | Расчет фактической холодопроизводительности наружного блока
Фактическая холодопроизводительность наружного блока равна табличному значению, умноженному на коэффициент коррекции
Холодопроизводительность (кВт)
Суммарная требуемая холодопроизводительность
Табличное значение холодопроизводительности наружного блока
Коэффициент коррекции
Фактическая холодопроизводительность
Фактическая холодопроизводительность наружного блока:
Шаг 5: | Расчет фактической холодопроизводительности внутренних блоков
1. Фактическая холодопроизводительность внутреннего блока рассчитывается по формуле: Qвн.бл = Qнар.бл* Iбл/Iсумм 2. Сравните суммарную холодопроизводительность внутренних блоков по каждому помещению с требуемой по заданию и при недостатке холодопроизводительности по помещениям увеличьте индекс одного или двух внутренних блоков. 3. Проверьте соответствие суммы индексов внутренних блоков предельному значению индекса для наружного блока. При расхождении увеличьте типроазмер наружного блока.
Комната | Требуемая холодопроизводительность | Индекс блока Iбл | Холодопроизводительность внутреннего блока Qвн.бл | Суммарная холодопро-изводитель-ность | Индекс нового блока
| Ватт |  | Ватт | Ватт
Помещение 1
Помещение 2
Помещение 3
Помещение 4
Помещение 5
Сумма
Сравните суммарную требуемую холодопроизводительность с фактической (уточненной)
Шаг 6: | Холодопроизводительность наружного блока при уточненной комплектации системы
1. Пересчитываем холодопроизводительность наружного блока при новой комплектации внутренними блоками и, при необходимости, заменяем модель наружного блока. 2. Из таблиц следует выбрать ближайшую меньшую и ближайшую большую загрузку наружного блока внутренними блоками (по сумме индексов или % загрузки) и интерполяцией определить холодопроизводительность при новой комплектации системы.
Блок | Комплектация | Сумма индексов внутренних блоков | Процент загрузки наружного блока | Табличное значение холодопроизво-дительности наружного блока | Коэффициент коррекции по длине трассы | Фактическая холодопроизводительность
|  |  |  | Ватт |  | Ватт
ближайшая меньшая
требуемая
ближайшая большая
Выбранная модель наружного блока:
Шаг 7: | Окончательный выбор внутренних блоков
1. Фактическая холодопроизводительность внутреннего блока рассчитывается по формуле: Qвн.бл = Qнар.бл* Iбл/Iсумм
Комната | Требуемая холодопроизводительность | Индекс блока Iбл | Холодопроизводительность внутреннего блока Qвн.бл | Суммарная холодопро-изводитель-ность
| Ватт |  | Ватт | Ватт
Помещение 1
Помещение 2
Помещение 3
Помещение 4
Помещение 5
Сумма

## задание VRV_3_5
Задание на комплектацию системы VRV III
Расчетные параметры:
охлаждение : |  | внутри: 16°CWB, 23°CDB |  |  |  |  | 9000
|  | снаружи: 31°CDB |  |  |  |  | 2000
Остальные исходные данные: | [6 empty] | 7000
1. Тепловые нагрузки по помещениям приведены в таблце ниже. | [6 empty] | 9000
2. Конфигурация и длины отдельных участков трассы приведены на схеме системы | [6 empty] | 4000
3. Тип системы принять - "тепловой насос"
4. Тип внутренних блоков принять - кассетные 4-х поточные FXFQ
5. При размещении в помещении 2-ух блоков они должны иметь одинаковые индексы
6. Производительность внутренних блоков не должна быть ниже 95% тепловой нагрузки помещения
Обязательные для заполнения строки помечены |  |  | зеленым цветом
Шаг 1: | Предварительный выбор внутренних блоков
Подбор внутренних блоков следует проводить по EEDE06-2 или базе данных DAIKIN в программном продукте Hi-VRV Selection с учетом расчетных температур в помещениях и наружной
Комната | Требуемая нагрузка по помещению | Индекс блока | Производи-тельность блока | Суммарная холодопроизводительность
| Ватт |  | Ватт | Ватт
Помещение 1 | 9000
Помещение 2 | 2000
Помещение 3 | 7000
Помещение 4 | 9000
Помещение 5 | 4000
Сумма
Сумма индексов внутренних блоков:
Шаг 2: | Предварительный выбор наружного блока
1. Подбор наружного блока и определение его холодопроизводительности следует проводить по EEDE06-2 или базе данных DAIKIN в программном продукте Hi-VRV Selection с учетом расчетных температур в помещениях и наружной, а также комплектации его внутренними блоками 2. Из таблиц следует выбрать ближайшую меньшую и ближайшую большую загрузку наружного блока внутренними блоками (по сумме индексов или % загрузки) и интерполяцией определить холодопроизводительность при реальной комплектации системы.
Блок | Комплектация | Сумма индексов внутренних блоков | Процент загрузки наружного блока | Табличное значение холодопроизво-дительности наружного блока
Ватт
ближайшая меньшая
требуемая
ближайшая большая
Выбранная модель наружного блока:
Шаг3: | Коэффициент коррекции по длине трубопровода хладагента
1. Фактическая длина трассы определяется по схеме системы. 2. Эквивалентная длина трассы включает физическую длину плюс эквиваленты местных сопротивлений (поворот на 90о - 0,4 м; рефнет-тройник - 0,5 м; рефнет-коллектор - 1 м; BSVQ блок - 4 м) 3. Определение коэффициента коррекции на длину трассы следует проводить по номограмме в EEDE06-2 для выбранного наружного блока
Участок трассы | Физическая длина от наружного блока до 1-го рефнета (магистраль) | Физическая длина от 1-го рефнета до наиболее удаленного блока в помещении | Эквивалентная длина | Расчетное значение эквивалентной длины | Перепад высот
| м | м | м | м | м
Магистральный участок | 70 | -
Помещение 1 | - | 11
Помещение 2 | - | 21
Помещение 3 | - | 34
Помещение 4 | - | 31
Помещение 5 | - | 14
Коэффициент коррекции:
Шаг 4: | Расчет фактической холодопроизводительности наружного блока
Фактическая холодопроизводительность наружного блока равна табличному значению, умноженному на коэффициент коррекции
Холодопроизводительность (кВт)
Суммарная требуемая холодопроизводительность
Табличное значение холодопроизводительности наружного блока
Коэффициент коррекции
Фактическая холодопроизводительность
Фактическая холодопроизводительность наружного блока:
Шаг 5: | Расчет фактической холодопроизводительности внутренних блоков
1. Фактическая холодопроизводительность внутреннего блока рассчитывается по формуле: Qвн.бл = Qнар.бл* Iбл/Iсумм 2. Сравните суммарную холодопроизводительность внутренних блоков по каждому помещению с требуемой по заданию и при недостатке холодопроизводительности по помещениям увеличьте индекс одного или двух внутренних блоков. 3. Проверьте соответствие суммы индексов внутренних блоков предельному значению индекса для наружного блока. При расхождении увеличьте типроазмер наружного блока.
Комната | Требуемая холодопроизводительность | Индекс блока Iбл | Холодопроизводительность внутреннего блока Qвн.бл | Суммарная холодопро-изводитель-ность | Индекс нового блока
| Ватт |  | Ватт | Ватт
Помещение 1
Помещение 2
Помещение 3
Помещение 4
Помещение 5
Сумма
Сравните суммарную требуемую холодопроизводительность с фактической (уточненной)
Шаг 6: | Холодопроизводительность наружного блока при уточненной комплектации системы
1. Пересчитываем холодопроизводительность наружного блока при новой комплектации внутренними блоками и, при необходимости, заменяем модель наружного блока. 2. Из таблиц следует выбрать ближайшую меньшую и ближайшую большую загрузку наружного блока внутренними блоками (по сумме индексов или % загрузки) и интерполяцией определить холодопроизводительность при новой комплектации системы.
Блок | Комплектация | Сумма индексов внутренних блоков | Процент загрузки наружного блока | Табличное значение холодопроизво-дительности наружного блока | Коэффициент коррекции по длине трассы | Фактическая холодопроизводительность
|  |  |  | Ватт |  | Ватт
ближайшая меньшая
требуемая
ближайшая большая
Выбранная модель наружного блока:
Шаг 7: | Окончательный выбор внутренних блоков
1. Фактическая холодопроизводительность внутреннего блока рассчитывается по формуле: Qвн.бл = Qнар.бл* Iбл/Iсумм
Комната | Требуемая холодопроизводительность | Индекс блока Iбл | Холодопроизводительность внутреннего блока Qвн.бл | Суммарная холодопро-изводитель-ность
| Ватт |  | Ватт | Ватт
Помещение 1
Помещение 2
Помещение 3
Помещение 4
Помещение 5
Сумма

## задание VRV_3_6
Задание на комплектацию системы VRV III
Расчетные параметры:
охлаждение : |  | внутри: 16°CWB, 23°CDB |  |  |  |  | 8000
|  | снаружи: 31°CDB |  |  |  |  | 2200
Остальные исходные данные: | [6 empty] | 5000
1. Тепловые нагрузки по помещениям приведены в таблце ниже. | [6 empty] | 8000
2. Конфигурация и длины отдельных участков трассы приведены на схеме системы | [6 empty] | 4000
3. Тип системы принять - "тепловой насос"
4. Тип внутренних блоков принять - кассетные 4-х поточные FXFQ
5. При размещении в помещении 2-ух блоков они должны иметь одинаковые индексы
6. Производительность внутренних блоков не должна быть ниже 95% тепловой нагрузки помещения
Обязательные для заполнения строки помечены |  |  | зеленым цветом
Шаг 1: | Предварительный выбор внутренних блоков
Подбор внутренних блоков следует проводить по EEDE06-2 или базе данных DAIKIN в программном продукте Hi-VRV Selection с учетом расчетных температур в помещениях и наружной
Комната | Требуемая нагрузка по помещению | Индекс блока | Производи-тельность блока | Суммарная холодопроизводительность
| Ватт |  | Ватт | Ватт
Помещение 1 | 8000
Помещение 2 | 2200
Помещение 3 | 5000
Помещение 4 | 8000
Помещение 5 | 4000
Сумма
Сумма индексов внутренних блоков:
Шаг 2: | Предварительный выбор наружного блока
1. Подбор наружного блока и определение его холодопроизводительности следует проводить по EEDE06-2 или базе данных DAIKIN в программном продукте Hi-VRV Selection с учетом расчетных температур в помещениях и наружной, а также комплектации его внутренними блоками 2. Из таблиц следует выбрать ближайшую меньшую и ближайшую большую загрузку наружного блока внутренними блоками (по сумме индексов или % загрузки) и интерполяцией определить холодопроизводительность при реальной комплектации системы.
Блок | Комплектация | Сумма индексов внутренних блоков | Процент загрузки наружного блока | Табличное значение холодопроизво-дительности наружного блока
Ватт
ближайшая меньшая
требуемая
ближайшая большая
Выбранная модель наружного блока:
Шаг3: | Коэффициент коррекции по длине трубопровода хладагента
1. Фактическая длина трассы определяется по схеме системы. 2. Эквивалентная длина трассы включает физическую длину плюс эквиваленты местных сопротивлений (поворот на 90о - 0,4 м; рефнет-тройник - 0,5 м; рефнет-коллектор - 1 м; BSVQ блок - 4 м) 3. Определение коэффициента коррекции на длину трассы следует проводить по номограмме в ДТК-02/04 для выбранного наружного блока
Участок трассы | Физическая длина от наружного блока до 1-го рефнета (магистраль) | Физическая длина от 1-го рефнета до наиболее удаленного блока в помещении | Эквивалентная длина | Расчетное значение эквивалентной длины | Перепад высот
| м | м | м | м | м
Магистральный участок | 70 | -
Помещение 1 | - | 11
Помещение 2 | - | 21
Помещение 3 | - | 34
Помещение 4 | - | 31
Помещение 5 | - | 14
Коэффициент коррекции:
Шаг 4: | Расчет фактической холодопроизводительности наружного блока
Фактическая холодопроизводительность наружного блока равна табличному значению, умноженному на коэффициент коррекции
Холодопроизводительность (кВт)
Суммарная требуемая холодопроизводительность
Табличное значение холодопроизводительности наружного блока
Коэффициент коррекции
Фактическая холодопроизводительность
Фактическая холодопроизводительность наружного блока:
Шаг 5: | Расчет фактической холодопроизводительности внутренних блоков
1. Фактическая холодопроизводительность внутреннего блока рассчитывается по формуле: Qвн.бл = Qнар.бл* Iбл/Iсумм 2. Сравните суммарную холодопроизводительность внутренних блоков по каждому помещению с требуемой по заданию и при недостатке холодопроизводительности по помещениям увеличьте индекс одного или двух внутренних блоков. 3. Проверьте соответствие суммы индексов внутренних блоков предельному значению индекса для наружного блока. При расхождении увеличьте типроазмер наружного блока.
Комната | Требуемая холодопроизводительность | Индекс блока Iбл | Холодопроизводительность внутреннего блока Qвн.бл | Суммарная холодопро-изводитель-ность | Индекс нового блока
| Ватт |  | Ватт | Ватт
Помещение 1
Помещение 2
Помещение 3
Помещение 4
Помещение 5
Сумма
Сравните суммарную требуемую холодопроизводительность с фактической (уточненной)
Шаг 6: | Холодопроизводительность наружного блока при уточненной комплектации системы
1. Пересчитываем холодопроизводительность наружного блока при новой комплектации внутренними блоками и, при необходимости, заменяем модель наружного блока. 2. Из таблиц следует выбрать ближайшую меньшую и ближайшую большую загрузку наружного блока внутренними блоками (по сумме индексов или % загрузки) и интерполяцией определить холодопроизводительность при новой комплектации системы.
Блок | Комплектация | Сумма индексов внутренних блоков | Процент загрузки наружного блока | Табличное значение холодопроизво-дительности наружного блока | Коэффициент коррекции по длине трассы | Фактическая холодопроизводительность
|  |  |  | Ватт |  | Ватт
ближайшая меньшая
требуемая
ближайшая большая
Выбранная модель наружного блока:
Шаг 7: | Окончательный выбор внутренних блоков
1. Фактическая холодопроизводительность внутреннего блока рассчитывается по формуле: Qвн.бл = Qнар.бл* Iбл/Iсумм
Комната | Требуемая холодопроизводительность | Индекс блока Iбл | Холодопроизводительность внутреннего блока Qвн.бл | Суммарная холодопро-изводитель-ность
| Ватт |  | Ватт | Ватт
Помещение 1
Помещение 2
Помещение 3
Помещение 4
Помещение 5
Сумма

## задание VRV_3_7
Задание на комплектацию системы VRV III
Расчетные параметры:
охлаждение : |  | внутри: 16°CWB, 23°CDB |  |  |  |  | 12000
|  | снаружи: 31°CDB |  |  |  |  | 3000
Остальные исходные данные: | [6 empty] | 7000
1. Тепловые нагрузки по помещениям приведены в таблце ниже. | [6 empty] | 4000
2. Конфигурация и длины отдельных участков трассы приведены на схеме системы | [6 empty] | 3000
3. Тип системы принять - "тепловой насос"
4. Тип внутренних блоков принять - кассетные 4-х поточные FXFQ
5. При размещении в помещении 2-ух блоков они должны иметь одинаковые индексы
6. Производительность внутренних блоков не должна быть ниже 95% тепловой нагрузки помещения
Обязательные для заполнения строки помечены |  |  | зеленым цветом
Шаг 1: | Предварительный выбор внутренних блоков
Подбор внутренних блоков следует проводить по EEDE06-2 или базе данных DAIKIN в программном продукте Hi-VRV Selection с учетом расчетных температур в помещениях и наружной
Комната | Требуемая нагрузка по помещению | Индекс блока | Производи-тельность блока | Суммарная холодопроизводительность
| Ватт |  | Ватт | Ватт
Помещение 1 | 12000
Помещение 2 | 3000
Помещение 3 | 7000
Помещение 4 | 4000
Помещение 5 | 3000
Сумма
Сумма индексов внутренних блоков:
Шаг 2: | Предварительный выбор наружного блока
1. Подбор наружного блока и определение его холодопроизводительности следует проводить по EEDE06-2 или базе данных DAIKIN в программном продукте Hi-VRV Selection с учетом расчетных температур в помещениях и наружной, а также комплектации его внутренними блоками 2. Из таблиц следует выбрать ближайшую меньшую и ближайшую большую загрузку наружного блока внутренними блоками (по сумме индексов или % загрузки) и интерполяцией определить холодопроизводительность при реальной комплектации системы.
Блок | Комплектация | Сумма индексов внутренних блоков | Процент загрузки наружного блока | Табличное значение холодопроизво-дительности наружного блока
Ватт
ближайшая меньшая
требуемая
ближайшая большая
Выбранная модель наружного блока:
Шаг3: | Коэффициент коррекции по длине трубопровода хладагента
1. Фактическая длина трассы определяется по схеме системы. 2. Эквивалентная длина трассы включает физическую длину плюс эквиваленты местных сопротивлений (поворот на 90о - 0,4 м; рефнет-тройник - 0,5 м; рефнет-коллектор - 1 м; BSVQ блок - 4 м) 3. Определение коэффициента коррекции на длину трассы следует проводить по номограмме в ДТК-02/04 для выбранного наружного блока
Участок трассы | Физическая длина от наружного блока до 1-го рефнета (магистраль) | Физическая длина от 1-го рефнета до наиболее удаленного блока в помещении | Эквивалентная длина | Расчетное значение эквивалентной длины | Перепад высот
| м | м | м | м | м
Магистральный участок | 70 | -
Помещение 1 | - | 11
Помещение 2 | - | 21
Помещение 3 | - | 34
Помещение 4 | - | 31
Помещение 5 | - | 14
Коэффициент коррекции:
Шаг 4: | Расчет фактической холодопроизводительности наружного блока
Фактическая холодопроизводительность наружного блока равна табличному значению, умноженному на коэффициент коррекции
Холодопроизводительность (кВт)
Суммарная требуемая холодопроизводительность
Табличное значение холодопроизводительности наружного блока
Коэффициент коррекции
Фактическая холодопроизводительность
Фактическая холодопроизводительность наружного блока:
Шаг 5: | Расчет фактической холодопроизводительности внутренних блоков
1. Фактическая холодопроизводительность внутреннего блока рассчитывается по формуле: Qвн.бл = Qнар.бл* Iбл/Iсумм 2. Сравните суммарную холодопроизводительность внутренних блоков по каждому помещению с требуемой по заданию и при недостатке холодопроизводительности по помещениям увеличьте индекс одного или двух внутренних блоков. 3. Проверьте соответствие суммы индексов внутренних блоков предельному значению индекса для наружного блока. При расхождении увеличьте типроазмер наружного блока.
Комната | Требуемая холодопроизводительность | Индекс блока Iбл | Холодопроизводительность внутреннего блока Qвн.бл | Суммарная холодопро-изводитель-ность | Индекс нового блока
| Ватт |  | Ватт | Ватт
Помещение 1
Помещение 2
Помещение 3
Помещение 4
Помещение 5
Сумма
Сравните суммарную требуемую холодопроизводительность с фактической (уточненной)
Шаг 6: | Холодопроизводительность наружного блока при уточненной комплектации системы
1. Пересчитываем холодопроизводительность наружного блока при новой комплектации внутренними блоками и, при необходимости, заменяем модель наружного блока. 2. Из таблиц следует выбрать ближайшую меньшую и ближайшую большую загрузку наружного блока внутренними блоками (по сумме индексов или % загрузки) и интерполяцией определить холодопроизводительность при новой комплектации системы.
Блок | Комплектация | Сумма индексов внутренних блоков | Процент загрузки наружного блока | Табличное значение холодопроизво-дительности наружного блока | Коэффициент коррекции по длине трассы | Фактическая холодопроизводительность
|  |  |  | Ватт |  | Ватт
ближайшая меньшая
требуемая
ближайшая большая
Выбранная модель наружного блока:
Шаг 7: | Окончательный выбор внутренних блоков
1. Фактическая холодопроизводительность внутреннего блока рассчитывается по формуле: Qвн.бл = Qнар.бл* Iбл/Iсумм
Комната | Требуемая холодопроизводительность | Индекс блока Iбл | Холодопроизводительность внутреннего блока Qвн.бл | Суммарная холодопро-изводитель-ность
| Ватт |  | Ватт | Ватт
Помещение 1
Помещение 2
Помещение 3
Помещение 4
Помещение 5
Сумма

## задание VRV_3_8
Задание на комплектацию системы VRV III
Расчетные параметры:
охлаждение : |  | внутри: 16°CWB, 23°CDB |  |  |  |  | 9000
|  | снаружи: 31°CDB |  |  |  |  | 2000
Остальные исходные данные: | [6 empty] | 5000
1. Тепловые нагрузки по помещениям приведены в таблце ниже. | [6 empty] | 8000
2. Конфигурация и длины отдельных участков трассы приведены на схеме системы | [6 empty] | 4000
3. Тип системы принять - "тепловой насос"
4. Тип внутренних блоков принять - кассетные 4-х поточные FXFQ
5. При размещении в помещении 2-ух блоков они должны иметь одинаковые индексы
6. Производительность внутренних блоков не должна быть ниже 95% тепловой нагрузки помещения
Обязательные для заполнения строки помечены |  |  | зеленым цветом
Шаг 1: | Предварительный выбор внутренних блоков
Подбор внутренних блоков следует проводить по EEDE06-2 или базе данных DAIKIN в программном продукте Hi-VRV Selection с учетом расчетных температур в помещениях и наружной
Комната | Требуемая нагрузка по помещению | Индекс блока | Производи-тельность блока | Суммарная холодопроизводительность
| Ватт |  | Ватт | Ватт
Помещение 1 | 9000
Помещение 2 | 2000
Помещение 3 | 5000
Помещение 4 | 8000
Помещение 5 | 4000
Сумма
Сумма индексов внутренних блоков:
Шаг 2: | Предварительный выбор наружного блока
1. Подбор наружного блока и определение его холодопроизводительности следует проводить по EEDE06-2 или базе данных DAIKIN в программном продукте Hi-VRV Selection с учетом расчетных температур в помещениях и наружной, а также комплектации его внутренними блоками 2. Из таблиц следует выбрать ближайшую меньшую и ближайшую большую загрузку наружного блока внутренними блоками (по сумме индексов или % загрузки) и интерполяцией определить холодопроизводительность при реальной комплектации системы.
Блок | Комплектация | Сумма индексов внутренних блоков | Процент загрузки наружного блока | Табличное значение холодопроизво-дительности наружного блока
Ватт
ближайшая меньшая
требуемая
ближайшая большая
Выбранная модель наружного блока:
Шаг3: | Коэффициент коррекции по длине трубопровода хладагента
1. Фактическая длина трассы определяется по схеме системы. 2. Эквивалентная длина трассы включает физическую длину плюс эквиваленты местных сопротивлений (поворот на 90о - 0,4 м; рефнет-тройник - 0,5 м; рефнет-коллектор - 1 м; BSVQ блок - 4 м) 3. Определение коэффициента коррекции на длину трассы следует проводить по номограмме в EEDE06-2 для выбранного наружного блока
Участок трассы | Физическая длина от наружного блока до 1-го рефнета (магистраль) | Физическая длина от 1-го рефнета до наиболее удаленного блока в помещении | Эквивалентная длина | Расчетное значение эквивалентной длины | Перепад высот
| м | м | м | м | м
Магистральный участок | 70 | -
Помещение 1 | - | 11
Помещение 2 | - | 21
Помещение 3 | - | 34
Помещение 4 | - | 31
Помещение 5 | - | 14
Коэффициент коррекции:
Шаг 4: | Расчет фактической холодопроизводительности наружного блока
Фактическая холодопроизводительность наружного блока равна табличному значению, умноженному на коэффициент коррекции
Холодопроизводительность (кВт)
Суммарная требуемая холодопроизводительность
Табличное значение холодопроизводительности наружного блока
Коэффициент коррекции
Фактическая холодопроизводительность
Фактическая холодопроизводительность наружного блока:
Шаг 5: | Расчет фактической холодопроизводительности внутренних блоков
1. Фактическая холодопроизводительность внутреннего блока рассчитывается по формуле: Qвн.бл = Qнар.бл* Iбл/Iсумм 2. Сравните суммарную холодопроизводительность внутренних блоков по каждому помещению с требуемой по заданию и при недостатке холодопроизводительности по помещениям увеличьте индекс одного или двух внутренних блоков. 3. Проверьте соответствие суммы индексов внутренних блоков предельному значению индекса для наружного блока. При расхождении увеличьте типроазмер наружного блока.
Комната | Требуемая холодопроизводительность | Индекс блока Iбл | Холодопроизводительность внутреннего блока Qвн.бл | Суммарная холодопро-изводитель-ность | Индекс нового блока
| Ватт |  | Ватт | Ватт
Помещение 1
Помещение 2
Помещение 3
Помещение 4
Помещение 5
Сумма
Сравните суммарную требуемую холодопроизводительность с фактической (уточненной)
Шаг 6: | Холодопроизводительность наружного блока при уточненной комплектации системы
1. Пересчитываем холодопроизводительность наружного блока при новой комплектации внутренними блоками и, при необходимости, заменяем модель наружного блока. 2. Из таблиц следует выбрать ближайшую меньшую и ближайшую большую загрузку наружного блока внутренними блоками (по сумме индексов или % загрузки) и интерполяцией определить холодопроизводительность при новой комплектации системы.
Блок | Комплектация | Сумма индексов внутренних блоков | Процент загрузки наружного блока | Табличное значение холодопроизво-дительности наружного блока | Коэффициент коррекции по длине трассы | Фактическая холодопроизводительность
|  |  |  | Ватт |  | Ватт
ближайшая меньшая
требуемая
ближайшая большая
Выбранная модель наружного блока:
Шаг 7: | Окончательный выбор внутренних блоков
1. Фактическая холодопроизводительность внутреннего блока рассчитывается по формуле: Qвн.бл = Qнар.бл* Iбл/Iсумм
Комната | Требуемая холодопроизводительность | Индекс блока Iбл | Холодопроизводительность внутреннего блока Qвн.бл | Суммарная холодопро-изводитель-ность
| Ватт |  | Ватт | Ватт
Помещение 1
Помещение 2
Помещение 3
Помещение 4
Помещение 5
Сумма

## задание VRV_3_9
Задание на комплектацию системы VRV III
Расчетные параметры:
охлаждение : |  | внутри: 16°CWB, 23°CDB |  |  |  |  | 8000
|  | снаружи: 31°CDB |  |  |  |  | 3000
Остальные исходные данные: | [6 empty] | 4000
1. Тепловые нагрузки по помещениям приведены в таблце ниже. | [6 empty] | 6000
2. Конфигурация и длины отдельных участков трассы приведены на схеме системы | [6 empty] | 4000
3. Тип системы принять - "тепловой насос"
4. Тип внутренних блоков принять - кассетные 4-х поточные FXFQ
5. При размещении в помещении 2-ух блоков они должны иметь одинаковые индексы
6. Производительность внутренних блоков не должна быть ниже 95% тепловой нагрузки помещения
Обязательные для заполнения строки помечены |  |  | зеленым цветом
Шаг 1: | Предварительный выбор внутренних блоков
Подбор внутренних блоков следует проводить по EEDE06-2 или базе данных DAIKIN в программном продукте Hi-VRV Selection с учетом расчетных температур в помещениях и наружной
Комната | Требуемая нагрузка по помещению | Индекс блока | Производи-тельность блока | Суммарная холодопроизводительность
| Ватт |  | Ватт | Ватт
Помещение 1 | 8000
Помещение 2 | 3000
Помещение 3 | 4000
Помещение 4 | 6000
Помещение 5 | 4000
Сумма
Сумма индексов внутренних блоков:
Шаг 2: | Предварительный выбор наружного блока
1. Подбор наружного блока и определение его холодопроизводительности следует проводить по EEDE06-2 или базе данных DAIKIN в программном продукте Hi-VRV Selection с учетом расчетных температур в помещениях и наружной, а также комплектации его внутренними блоками 2. Из таблиц следует выбрать ближайшую меньшую и ближайшую большую загрузку наружного блока внутренними блоками (по сумме индексов или % загрузки) и интерполяцией определить холодопроизводительность при реальной комплектации системы.
Блок | Комплектация | Сумма индексов внутренних блоков | Процент загрузки наружного блока | Табличное значение холодопроизво-дительности наружного блока
Ватт
ближайшая меньшая
требуемая
ближайшая большая
Выбранная модель наружного блока:
Шаг3: | Коэффициент коррекции по длине трубопровода хладагента
1. Фактическая длина трассы определяется по схеме системы. 2. Эквивалентная длина трассы включает физическую длину плюс эквиваленты местных сопротивлений (поворот на 90о - 0,4 м; рефнет-тройник - 0,5 м; рефнет-коллектор - 1 м; BSVQ блок - 4 м) 3. Определение коэффициента коррекции на длину трассы следует проводить по номограмме в ДТК-02/04 для выбранного наружного блока
Участок трассы | Физическая длина от наружного блока до 1-го рефнета (магистраль) | Физическая длина от 1-го рефнета до наиболее удаленного блока в помещении | Эквивалентная длина | Расчетное значение эквивалентной длины | Перепад высот
| м | м | м | м | м
Магистральный участок | 70 | -
Помещение 1 | - | 11
Помещение 2 | - | 21
Помещение 3 | - | 34
Помещение 4 | - | 31
Помещение 5 | - | 14
Коэффициент коррекции:
Шаг 4: | Расчет фактической холодопроизводительности наружного блока
Фактическая холодопроизводительность наружного блока равна табличному значению, умноженному на коэффициент коррекции
Холодопроизводительность (кВт)
Суммарная требуемая холодопроизводительность
Табличное значение холодопроизводительности наружного блока
Коэффициент коррекции
Фактическая холодопроизводительность
Фактическая холодопроизводительность наружного блока:
Шаг 5: | Расчет фактической холодопроизводительности внутренних блоков
1. Фактическая холодопроизводительность внутреннего блока рассчитывается по формуле: Qвн.бл = Qнар.бл* Iбл/Iсумм 2. Сравните суммарную холодопроизводительность внутренних блоков по каждому помещению с требуемой по заданию и при недостатке холодопроизводительности по помещениям увеличьте индекс одного или двух внутренних блоков. 3. Проверьте соответствие суммы индексов внутренних блоков предельному значению индекса для наружного блока. При расхождении увеличьте типроазмер наружного блока.
Комната | Требуемая холодопроизводительность | Индекс блока Iбл | Холодопроизводительность внутреннего блока Qвн.бл | Суммарная холодопро-изводитель-ность | Индекс нового блока
| Ватт |  | Ватт | Ватт
Помещение 1
Помещение 2
Помещение 3
Помещение 4
Помещение 5
Сумма
Сравните суммарную требуемую холодопроизводительность с фактической (уточненной)
Шаг 6: | Холодопроизводительность наружного блока при уточненной комплектации системы
1. Пересчитываем холодопроизводительность наружного блока при новой комплектации внутренними блоками и, при необходимости, заменяем модель наружного блока. 2. Из таблиц следует выбрать ближайшую меньшую и ближайшую большую загрузку наружного блока внутренними блоками (по сумме индексов или % загрузки) и интерполяцией определить холодопроизводительность при новой комплектации системы.
Блок | Комплектация | Сумма индексов внутренних блоков | Процент загрузки наружного блока | Табличное значение холодопроизво-дительности наружного блока | Коэффициент коррекции по длине трассы | Фактическая холодопроизводительность
|  |  |  | Ватт |  | Ватт
ближайшая меньшая
требуемая
ближайшая большая
Выбранная модель наружного блока:
Шаг 7: | Окончательный выбор внутренних блоков
1. Фактическая холодопроизводительность внутреннего блока рассчитывается по формуле: Qвн.бл = Qнар.бл* Iбл/Iсумм
Комната | Требуемая холодопроизводительность | Индекс блока Iбл | Холодопроизводительность внутреннего блока Qвн.бл | Суммарная холодопро-изводитель-ность
| Ватт |  | Ватт | Ватт
Помещение 1
Помещение 2
Помещение 3
Помещение 4
Помещение 5
Сумма

## задание VRV_3_10
Задание на комплектацию системы VRV III
Расчетные параметры:
охлаждение : |  | внутри: 16°CWB, 23°CDB |  |  |  |  | 6000
|  | снаружи: 31°CDB |  |  |  |  | 3000
Остальные исходные данные: | [6 empty] | 7000
1. Тепловые нагрузки по помещениям приведены в таблце ниже. | [6 empty] | 8000
2. Конфигурация и длины отдельных участков трассы приведены на схеме системы | [6 empty] | 4500
3. Тип системы принять - "тепловой насос"
4. Тип внутренних блоков принять - кассетные 4-х поточные FXFQ
5. При размещении в помещении 2-ух блоков они должны иметь одинаковые индексы
6. Производительность внутренних блоков не должна быть ниже 95% тепловой нагрузки помещения
Обязательные для заполнения строки помечены |  |  | зеленым цветом
Шаг 1: | Предварительный выбор внутренних блоков
Подбор внутренних блоков следует проводить по EEDE06-2 или базе данных DAIKIN в программном продукте Hi-VRV Selection с учетом расчетных температур в помещениях и наружной
Комната | Требуемая нагрузка по помещению | Индекс блока | Производи-тельность блока | Суммарная холодопроизводительность
| Ватт |  | Ватт | Ватт
Помещение 1 | 6000
Помещение 2 | 3000
Помещение 3 | 7000
Помещение 4 | 8000
Помещение 5 | 4500
Сумма
Сумма индексов внутренних блоков:
Шаг 2: | Предварительный выбор наружного блока
1. Подбор наружного блока и определение его холодопроизводительности следует проводить по EEDE06-2 или базе данных DAIKIN в программном продукте Hi-VRV Selection с учетом расчетных температур в помещениях и наружной, а также комплектации его внутренними блоками 2. Из таблиц следует выбрать ближайшую меньшую и ближайшую большую загрузку наружного блока внутренними блоками (по сумме индексов или % загрузки) и интерполяцией определить холодопроизводительность при реальной комплектации системы.
Блок | Комплектация | Сумма индексов внутренних блоков | Процент загрузки наружного блока | Табличное значение холодопроизво-дительности наружного блока
Ватт
ближайшая меньшая
требуемая
ближайшая большая
Выбранная модель наружного блока:
Шаг3: | Коэффициент коррекции по длине трубопровода хладагента
1. Фактическая длина трассы определяется по схеме системы. 2. Эквивалентная длина трассы включает физическую длину плюс эквиваленты местных сопротивлений (поворот на 90о - 0,4 м; рефнет-тройник - 0,5 м; рефнет-коллектор - 1 м; BSVQ блок - 4 м) 3. Определение коэффициента коррекции на длину трассы следует проводить по номограмме в ДТК-02/04 для выбранного наружного блока
Участок трассы | Физическая длина от наружного блока до 1-го рефнета (магистраль) | Физическая длина от 1-го рефнета до наиболее удаленного блока в помещении | Эквивалентная длина | Расчетное значение эквивалентной длины | Перепад высот
| м | м | м | м | м
Магистральный участок | 70 | -
Помещение 1 | - | 11
Помещение 2 | - | 21
Помещение 3 | - | 34
Помещение 4 | - | 31
Помещение 5 | - | 14
Коэффициент коррекции:
Шаг 4: | Расчет фактической холодопроизводительности наружного блока
Фактическая холодопроизводительность наружного блока равна табличному значению, умноженному на коэффициент коррекции
Холодопроизводительность (кВт)
Суммарная требуемая холодопроизводительность
Табличное значение холодопроизводительности наружного блока
Коэффициент коррекции
Фактическая холодопроизводительность
Фактическая холодопроизводительность наружного блока:
Шаг 5: | Расчет фактической холодопроизводительности внутренних блоков
1. Фактическая холодопроизводительность внутреннего блока рассчитывается по формуле: Qвн.бл = Qнар.бл* Iбл/Iсумм 2. Сравните суммарную холодопроизводительность внутренних блоков по каждому помещению с требуемой по заданию и при недостатке холодопроизводительности по помещениям увеличьте индекс одного или двух внутренних блоков. 3. Проверьте соответствие суммы индексов внутренних блоков предельному значению индекса для наружного блока. При расхождении увеличьте типроазмер наружного блока.
Комната | Требуемая холодопроизводительность | Индекс блока Iбл | Холодопроизводительность внутреннего блока Qвн.бл | Суммарная холодопро-изводитель-ность | Индекс нового блока
| Ватт |  | Ватт | Ватт
Помещение 1
Помещение 2
Помещение 3
Помещение 4
Помещение 5
Сумма
Сравните суммарную требуемую холодопроизводительность с фактической (уточненной)
Шаг 6: | Холодопроизводительность наружного блока при уточненной комплектации системы
1. Пересчитываем холодопроизводительность наружного блока при новой комплектации внутренними блоками и, при необходимости, заменяем модель наружного блока. 2. Из таблиц следует выбрать ближайшую меньшую и ближайшую большую загрузку наружного блока внутренними блоками (по сумме индексов или % загрузки) и интерполяцией определить холодопроизводительность при новой комплектации системы.
Блок | Комплектация | Сумма индексов внутренних блоков | Процент загрузки наружного блока | Табличное значение холодопроизво-дительности наружного блока | Коэффициент коррекции по длине трассы | Фактическая холодопроизводительность
|  |  |  | Ватт |  | Ватт
ближайшая меньшая
требуемая
ближайшая большая
Выбранная модель наружного блока:
Шаг 7: | Окончательный выбор внутренних блоков
1. Фактическая холодопроизводительность внутреннего блока рассчитывается по формуле: Qвн.бл = Qнар.бл* Iбл/Iсумм
Комната | Требуемая холодопроизводительность | Индекс блока Iбл | Холодопроизводительность внутреннего блока Qвн.бл | Суммарная холодопро-изводитель-ность
| Ватт |  | Ватт | Ватт
Помещение 1
Помещение 2
Помещение 3
Помещение 4
Помещение 5
Сумма

## пример
Пример выбора блока- Solution
Расчетные параметры:
охлаждение : |  | внутри: 20°CWB, 28°CDB
снаружи: 31°CDB
Шаг 1: | Расчет тепловой нагрузки
Комната | Блок | Суммарная нагрузка
| Кол-во | Ватт
Комната A | 2 | 20000
Комната B | 2 | 18000
Комната C | 2 | 15000
Комната D | 2 | 22000
Комната E | 2 | 18000
Сумма |  | 93000
Шаг 2: | Предварительный выбор внутренних блоков
|  |  | Блок 1 |  |  | блок 2 |  |  | Суммарный индекс блока
Комната | Блок | Суммарная нагрузка | Индекс блока | Производи-тельность блока | Индекс холодопро-изводитель-ности | Индекс блока | Производи-тельность блока | Индекс холодопро-изводитель-ности | Производи-тельность блока | Индекс холодопро-изводитель-ности
| Кол-во | Ватт
Комната A | 2 | 20000 | 80 | 9600 | 80 | 80 | 9600 | 80 | 19200 | 160
Комната B | 2 | 18000 | 80 | 9600 | 80 | 80 | 9600 | 80 | 19200 | 160
Комната C | 2 | 15000 | 63 | 7600 | 62.5 | 63 | 7600 | 62.5 | 15200 | 125
Комната D | 2 | 22000 | 125 | 14900 | 125 | 80 | 9600 | 80 | 24500 | 205
Комната E | 2 | 18000 | 80 | 9600 | 80 | 80 | 9600 | 80 | 19200 | 160
Сумма |  | 93000 |  | 51300 | 427.5 |  | 46000 | 382.5 | 97300 | 810
Шаг 3: | Предварительный выбор наружного блока
Unit |  | Индекс холодопро-изводитель-ности | Комби-нации | Производи-тельность
Ватт
RXYQ30MY1B |  | 750 | 100% | 90000
|  | 810 | 108% | 92800
|  | 825 | 110% | 93500
Шаг4: | Коэффициент коррекции по длине трубопровода хладагента
Корректирующий фактор по размораживанию(только для режима нагрева)
Комната | Блок | Суммарная нагрузка | Длина трубо-провода
| Кол-во | Ватт
Комната A | 2 | 20000
Комната B | 2 | 18000
Комната C | 2 | 15000 | 20 | макс.длина трубопровода
Комната D | 2 | 22000
Комната E | 2 | 18000
Сумма |  | 93000
| Корректирующий фактор: |  |  | 0.98
Шаг 5: | Сопоставление фактической производительности с требуемой
Производительность наружного блока
RSXP8K7W1 |  | Холодопроизводи-тельность (кВт)
Из таблицы |  | 92800
Корректировка a |  | 0.98
Корректировка b |  | 1
Фактическая производи-тельность |  | 90944
Суммарная требуемая холодопро- изводитель-ность |  | 93000
Производительность внутреннего блока
Комната | Блок | Суммарная нагрузка | Индекс холодопро-изводитель-ности 1 | Индекс холодопро-изводитель-ности 2 | Суммарная холодопро-изводитель-ность | Индекс холодопро-изводитель-ности внутр.блока | Индекс холодопро-изводитель-ности нар.блока | Производите-льность нового внутр.блока
| Кол-во | Ватт |  |  |  |  | Watt | Watt
Комната A | 2 | 20000 | 80 | 80 | 19200 | 160 | 90944 | 17964.2469
Комната B | 2 | 18000 | 80 | 80 | 19200 | 160 |  | 17964.2469
Комната C | 2 | 15000 | 63 | 63 | 15200 | 125 |  | 14034.5679
Комната D | 2 | 22000 | 125 | 80 | 24500 | 205 |  | 23016.6914
Комната E | 2 | 18000 | 80 | 80 | 19200 | 160 |  | 17964.2469
Сумма |  | 93000 |  |  | 97300 | 810 | 90944 | 90944
Check the required total load with the actual (new indoor unit) capacity
Комната | Производите-льность нового внутр.блока |  | Требуемая производите-льность нового внутр.блока
| Ватт |  | Ватт
Комната A | 17964.2469 |  | 20000 |  | следует пересмотреть
Комната B | 17964.2469 |  | 18000 |  | OK
Комната C | 14034.5679 |  | 15000 |  | OK
Комната D | 23016.6914 |  | 22000 |  | OK
Комната E | 17964.2469 |  | 18000 |  | OK
Сумма
В этом случае:
эквивалентная длина трубы = 20 m
перепад высот = 10,3 m