## Схема системы
b
a
c
d
e
f
g
h
i
A
B
C
D
E
F
G
H
Наружный блок
i
h
g
f
e
d
c
b
a

## VRV_6_1
Задание на расчет трубопроводной системы VRV III
1. Определить сечения труб на всех участках .
2. Подобрать рефнеты-тройники.
3. Рассчитать количество дозаправляемого холодильного агента
Исходные данные:
1. Индексы внутренних блоков принять по таблице.
2. Наружный блок принять с коэффициентом загрузки до 130%
3. Длины отдельных участков трассы принять по таблице.
4. Конфигурация и маркировка участков трассы приведены на схеме системы
5. Тип системы принять - "тепловой насос"
Обязательные для заполнения поля помечены |  |  |  | зеленым цветом
Участок | Длина | Индекс | Ø трубопр. | Ø трубопр. | Тип | Количество
трубопровода | участка | внутреннего | для жидкого | для газообр. | рефнета | дозаправляемого
|  | блока | хладагента | хладагента |  | хладагента
| (м) | (cумма индексов) | (мм) | (мм) |  | (кг)
a | 7 | 63 | 9.5 | 15.9 | - | 0.378 | 0.054 |  | 509
b | 7 | 80 | 9.5 | 15.9 | - | 0.378 | 0.054 |  | 400
c | 12 | 40 | 6.4 | 12.7 | - | 0.264 | 0.022
d | 8 | 63 | 9.5 | 15.9 | - | 0.432 | 0.054 |  |  | 125 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500
e | 8 | 63 | 9.5 | 15.9 | - | 0.432 | 0.054 |  |  | 15.9 | 19.1 | 22.2 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6
f | 8 | 50 | 6.4 | 12.7 | - | 0.176 | 0.022 |  |  | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.9 | 15.9
g | 8 | 50 | 6.4 | 12.7 | - | 0.176 | 0.022 |  |  | 19.1 | 22.2 | 25.4 | 28.6 | 28.6 | 31.8 | 31.8 | 31.8
h | 7 | 50 | 6.4 | 12.7 | - | 0.154 | 0.022 |  |  | 9.5 | 12.7 | 12.7 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 19.1 | 19.1
i | 9 | 50 | 6.4 | 12.7 | - | 0.198 | 0.022
A | 4 | - | 9.5 | 15.9 | - | 0.216 | 0.054 | 143 |  | KHRQ22M20T | KHRQ22M29T | KHRQ22M29T | KHRQ22M64T | KHRQ22M64T | KHRQ22M64T | KHRQ22M64T | KHRQ22M64T
B | 9 | - | 9.5 | 15.9 | - | 0.486 | 0.054 | 126
C | 6 | - | 9.5 | 15.9 | - | 0.324 | 0.054 | 100
D | 4 | - | 9.5 | 15.9 | - | 0.216 | 0.054 | 100
E | 8 | - | 9.5 | 22.2 | - | 0.432 | 0.054 | 226
F | 8 | - | 9.5 | 22.2 | - | 0.432 | 0.054 | 266
G | 2 | - | 12.7 | 28.6 | - | 0.22 | 0.11 | 366
H | 70 | - | 15.9 | 31.8 | - | 11.9 | 0.17 | 509 | 105 | 3 | 4 | 6
Наружный блок | - | RXYQ16P | - | - | - | -
Рефнет наружного блока | - | - | - | - | - | - | 1
Рефнет 1 | - | - | - | - | KHRQ22M64T | -
Рефнет 2 | - | - | - | - | KHRQ22M64T | -
Рефнет 3 | - | - | - | - | KHRQ22M29T | -
Рефнет 4 | - | - | - | - | KHRQ22M29T | -
Рефнет 5 | - | - | - | - | KHRQ22M20T | -
Рефнет 6 | - | - | - | - | KHRQ22M20T | -
Рефнет 7 | - | - | - | - | KHRQ22M20T | -
Рефнет 8 | - | - | - | - | KHRQ22M20T | -
Итого: | [5 empty] | 16.814

## VRV_6_2
Задание на расчет трубопроводной системы VRV III
1. Определить сечения труб на всех участках .
2. Подобрать рефнеты-тройники.
3. Рассчитать количество дозаправляемого холодильного агента
Исходные данные:
1. Индексы внутренних блоков принять по таблице.
2. Наружный блок принять с коэффициентом загрузки до 130%
3. Длины отдельных участков трассы принять по таблице.
4. Конфигурация и маркировка участков трассы приведены на схеме системы
5. Тип системы принять - "тепловой насос"
Обязательные для заполнения поля помечены |  |  |  | зеленым цветом
Участок | Длина | Индекс | Ø трубопр. | Ø трубопр. | Тип | Количество
трубопровода | участка | внутреннего | для жидкого | для газообр. | рефнета | дозаправляемого
|  | блока | хладагента | хладагента |  | хладагента
| (м) | (cумма индексов) | (мм) | (мм) |  | (кг)
a | 5 | 32 | 6.4 | 12.7 | - | 0.11 | 0.022 |  | 358
b | 5 | 32 | 6.4 | 12.7 | - | 0.11 | 0.022 |  | 300
c | 12 | 50 | 6.4 | 12.7 | - | 0.264 | 0.022
d | 6 | 50 | 6.4 | 12.7 | - | 0.132 | 0.022 |  |  | 125 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500
e | 6 | 50 | 6.4 | 12.7 | - | 0.132 | 0.022 |  |  | 15.9 | 19.1 | 22.2 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6
f | 8 | 40 | 6.4 | 12.7 | - | 0.176 | 0.022 |  |  | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.9 | 15.9
g | 8 | 40 | 6.4 | 12.7 | - | 0.176 | 0.022 |  |  | 19.1 | 22.2 | 25.4 | 28.6 | 28.6 | 31.8 | 31.8 | 31.8
h | 7 | 32 | 6.4 | 12.7 | - | 0.154 | 0.022 |  |  | 9.5 | 12.7 | 12.7 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 19.1 | 19.1
i | 7 | 32 | 6.4 | 12.7 | - | 0.154 | 0.022
A | 4 | - | 9.5 | 15.9 | - | 0.216 | 0.054 | 64 |  | KHRQ22M20T | KHRQ22M29T | KHRQ22M29T | KHRQ22M64T | KHRQ22M64T | KHRQ22M64T | KHRQ22M64T | KHRQ22M64T
B | 9 | - | 9.5 | 15.9 | - | 0.486 | 0.054 | 100
C | 6 | - | 9.5 | 15.9 | - | 0.324 | 0.054 | 80
D | 4 | - | 9.5 | 15.9 | - | 0.216 | 0.054 | 64
E | 8 | - | 9.5 | 15.9 | - | 0.432 | 0.054 | 180
F | 8 | - | 9.5 | 22.2 | - | 0.432 | 0.054 | 230
G | 2 | - | 12.7 | 28.6 | - | 0.22 | 0.11 | 294
H | 70 | - | 15.9 | 28.6 | - | 11.9 | 0.17 | 358 | 103 | 3 | 4 | 4
Наружный блок | - | RXYQ12P | - | - | - | -
Рефнет наружного блока | - | - | - | - | - | - | 1
Рефнет 1 | - | - | - | - | KHRQ22M64T | -
Рефнет 2 | - | - | - | - | KHRQ22M64T | -
Рефнет 3 | - | - | - | - | KHRQ22M29T | -
Рефнет 4 | - | - | - | - | KHRQ22M20T | -
Рефнет 5 | - | - | - | - | KHRQ22M20T | -
Рефнет 6 | - | - | - | - | KHRQ22M20T | -
Рефнет 7 | - | - | - | - | KHRQ22M20T | -
Рефнет 8 | - | - | - | - | KHRQ22M20T | -
Итого: | [5 empty] | 15.634

## VRV_6_3
Задание на расчет трубопроводной системы VRV III
1. Определить сечения труб на всех участках .
2. Подобрать рефнеты-тройники.
3. Рассчитать количество дозаправляемого холодильного агента
Исходные данные:
1. Индексы внутренних блоков принять по таблице.
2. Наружный блок принять с коэффициентом загрузки до 130%
3. Длины отдельных участков трассы принять по таблице.
4. Конфигурация и маркировка участков трассы приведены на схеме системы
5. Тип системы принять - "тепловой насос"
Обязательные для заполнения поля помечены |  |  |  | зеленым цветом
Участок | Длина | Индекс | Ø трубопр. | Ø трубопр. | Тип | Количество
трубопровода | участка | внутреннего | для жидкого | для газообр. | рефнета | дозаправляемого
|  | блока | хладагента | хладагента |  | хладагента
| (м) | (cумма индексов) | (мм) | (мм) |  | (кг)
a | 7 | 80 | 9.5 | 15.9 | - | 0.378 | 0.054 |  | 589
b | 7 | 80 | 9.5 | 15.9 | - | 0.378 | 0.054 |  | 500
c | 12 | 63 | 9.5 | 15.9 | - | 0.648 | 0.054
d | 8 | 80 | 9.5 | 15.9 | - | 0.432 | 0.054 |  |  | 125 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500
e | 8 | 80 | 9.5 | 15.9 | - | 0.432 | 0.054 |  |  | 15.9 | 19.1 | 22.2 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6
f | 8 | 40 | 6.4 | 12.7 | - | 0.176 | 0.022 |  |  | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.9 | 15.9
g | 8 | 40 | 6.4 | 12.7 | - | 0.176 | 0.022 |  |  | 19.1 | 22.2 | 25.4 | 28.6 | 28.6 | 31.8 | 31.8 | 31.8
h | 7 | 63 | 9.5 | 15.9 | - | 0.378 | 0.054 |  |  | 9.5 | 12.7 | 12.7 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 19.1 | 19.1
i | 9 | 63 | 9.5 | 15.9 | - | 0.486 | 0.054
A | 4 | - | 9.5 | 15.9 | - | 0.216 | 0.054 | 160 |  | KHRQ22M20T | KHRQ22M29T | KHRQ22M29T | KHRQ22M64T | KHRQ22M64T | KHRQ22M64T | KHRQ22M64T | KHRQ22M64T
B | 9 | - | 9.5 | 15.9 | - | 0.486 | 0.054 | 160
C | 6 | - | 9.5 | 15.9 | - | 0.324 | 0.054 | 80
D | 4 | - | 9.5 | 15.9 | - | 0.216 | 0.054 | 126
E | 8 | - | 9.5 | 22.2 | - | 0.432 | 0.054 | 240
F | 8 | - | 12.7 | 28.6 | - | 0.88 | 0.11 | 303
G | 2 | - | 15.9 | 28.6 | - | 0.34 | 0.17 | 429
H | 70 | - | 19.1 | 31.8 | - | 17.5 | 0.25 | 589 | 105 | 3 | 4 | 8
Наружный блок | - | RXYQ20P | - | - | - | -
Рефнет наружного блока | - | - | - | - | BHFQ22M907 | - | 1
Рефнет 1 | - | - | - | - | KHRQ22M64T | -
Рефнет 2 | - | - | - | - | KHRQ22M64T | -
Рефнет 3 | - | - | - | - | KHRQ22M64T | -
Рефнет 4 | - | - | - | - | KHRQ22M29T | -
Рефнет 5 | - | - | - | - | KHRQ22M20T | -
Рефнет 6 | - | - | - | - | KHRQ22M20T | -
Рефнет 7 | - | - | - | - | KHRQ22M20T | -
Рефнет 8 | - | - | - | - | KHRQ22M20T | -
Итого: | [5 empty] | 23.878

## VRV_6_4
Задание на расчет трубопроводной системы VRV III
1. Определить сечения труб на всех участках .
2. Подобрать рефнеты-тройники.
3. Рассчитать количество дозаправляемого холодильного агента
Исходные данные:
1. Индексы внутренних блоков принять по таблице.
2. Наружный блок принять с коэффициентом загрузки до 130%
3. Длины отдельных участков трассы принять по таблице.
4. Конфигурация и маркировка участков трассы приведены на схеме системы
5. Тип системы принять - "тепловой насос"
Обязательные для заполнения поля помечены |  |  |  | зеленым цветом
Участок | Длина | Индекс | Ø трубопр. | Ø трубопр. | Тип | Количество
трубопровода | участка | внутреннего | для жидкого | для газообр. | рефнета | дозаправляемого
|  | блока | хладагента | хладагента |  | хладагента
| (м) | (cумма индексов) | (мм) | (мм) |  | (кг)
a | 7 | 25 | 6.4 | 12.7 | - | 0.154 | 0.022 |  | 388
b | 7 | 25 | 6.4 | 12.7 | - | 0.154 | 0.022 |  | 300
c | 12 | 32 | 6.4 | 12.7 | - | 0.264 | 0.022
d | 8 | 40 | 6.4 | 12.7 | - | 0.176 | 0.022 |  |  | 125 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500
e | 8 | 40 | 6.4 | 12.7 | - | 0.176 | 0.022 |  |  | 15.9 | 19.1 | 22.2 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6
f | 8 | 50 | 6.4 | 12.7 | - | 0.176 | 0.022 |  |  | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.9 | 15.9
g | 8 | 50 | 6.4 | 12.7 | - | 0.176 | 0.022 |  |  | 19.1 | 22.2 | 25.4 | 28.6 | 28.6 | 31.8 | 31.8 | 31.8
h | 7 | 63 | 9.5 | 15.9 | - | 0.378 | 0.054 |  |  | 9.5 | 12.7 | 12.7 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 19.1 | 19.1
i | 9 | 63 | 9.5 | 15.9 | - | 0.486 | 0.054
A | 4 | - | 9.5 | 15.9 | - | 0.216 | 0.054 | 50 |  | KHRQ22M20T | KHRQ22M29T | KHRQ22M29T | KHRQ22M64T | KHRQ22M64T | KHRQ22M64T | KHRQ22M64T | KHRQ22M64T
B | 9 | - | 9.5 | 15.9 | - | 0.486 | 0.054 | 80
C | 6 | - | 9.5 | 15.9 | - | 0.324 | 0.054 | 100
D | 4 | - | 9.5 | 15.9 | - | 0.216 | 0.054 | 126
E | 8 | - | 9.5 | 15.9 | - | 0.432 | 0.054 | 180
F | 8 | - | 9.5 | 22.2 | - | 0.432 | 0.054 | 212
G | 2 | - | 12.7 | 28.6 | - | 0.22 | 0.11 | 338
H | 40 | - | 12.7 | 28.6 | - | 4.4 | 0.11 | 388 | 75 | 1 | 2 | 4
Наружный блок | - | RXYQ12P | - | - | - | -
Рефнет наружного блока | - | - | - | - | - | - | 1
Рефнет 1 | - | - | - | - | KHRQ22M64T | -
Рефнет 2 | - | - | - | - | KHRQ22M64T | -
Рефнет 3 | - | - | - | - | KHRQ22M29T | -
Рефнет 4 | - | - | - | - | KHRQ22M20T | -
Рефнет 5 | - | - | - | - | KHRQ22M20T | -
Рефнет 6 | - | - | - | - | KHRQ22M20T | -
Рефнет 7 | - | - | - | - | KHRQ22M20T | -
Рефнет 8 | - | - | - | - | KHRQ22M20T | -
Итого: | [5 empty] | 8.866

## VRV_6_5
Задание на расчет трубопроводной системы VRV III
1. Определить сечения труб на всех участках .
2. Подобрать рефнеты-тройники.
3. Рассчитать количество дозаправляемого холодильного агента
Исходные данные:
1. Индексы внутренних блоков принять по таблице.
2. Наружный блок принять с коэффициентом загрузки до 130%
3. Длины отдельных участков трассы принять по таблице.
4. Конфигурация и маркировка участков трассы приведены на схеме системы
5. Тип системы принять - "тепловой насос"
Обязательные для заполнения поля помечены |  |  |  | зеленым цветом
Участок | Длина | Индекс | Ø трубопр. | Ø трубопр. | Тип | Количество
трубопровода | участка | внутреннего | для жидкого | для газообр. | рефнета | дозаправляемого
|  | блока | хладагента | хладагента |  | хладагента
| (м) | (cумма индексов) | (мм) | (мм) |  | (кг)
a | 5 | 40 | 6.4 | 12.7 | - | 0.11 | 0.022 |  | 482
b | 5 | 40 | 6.4 | 12.7 | - | 0.11 | 0.022 |  | 400
c | 10 | 50 | 6.4 | 12.7 | - | 0.22 | 0.022
d | 6 | 63 | 9.5 | 15.9 | - | 0.324 | 0.054 |  |  | 125 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500
e | 6 | 63 | 9.5 | 15.9 | - | 0.324 | 0.054 |  |  | 15.9 | 19.1 | 22.2 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6
f | 8 | 50 | 6.4 | 12.7 | - | 0.176 | 0.022 |  |  | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.9 | 15.9
g | 8 | 50 | 6.4 | 12.7 | - | 0.176 | 0.022 |  |  | 19.1 | 22.2 | 25.4 | 28.6 | 28.6 | 31.8 | 31.8 | 31.8
h | 4 | 63 | 9.5 | 15.9 | - | 0.216 | 0.054 |  |  | 9.5 | 12.7 | 12.7 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 19.1 | 19.1
i | 4 | 63 | 9.5 | 15.9 | - | 0.216 | 0.054
A | 4 | - | 9.5 | 15.9 | - | 0.216 | 0.054 | 80 |  | KHRQ22M20T | KHRQ22M29T | KHRQ22M29T | KHRQ22M64T | KHRQ22M64T | KHRQ22M64T | KHRQ22M64T | KHRQ22M64T
B | 9 | - | 9.5 | 15.9 | - | 0.486 | 0.054 | 126
C | 6 | - | 9.5 | 15.9 | - | 0.324 | 0.054 | 100
D | 4 | - | 9.5 | 15.9 | - | 0.216 | 0.054 | 126
E | 8 | - | 9.5 | 22.2 | - | 0.432 | 0.054 | 226
F | 8 | - | 9.5 | 22.2 | - | 0.432 | 0.054 | 276
G | 2 | - | 12.7 | 28.6 | - | 0.22 | 0.11 | 402
H | 60 | - | 15.9 | 31.8 | - | 10.2 | 0.17 | 482 | 93 | 3 | 4 | 6
Наружный блок | - | RXYQ16P | - | - | - | -
Рефнет наружного блока | - | - | - | - | - | - | 1
Рефнет 1 | - | - | - | - | KHRQ22M64T | -
Рефнет 2 | - | - | - | - | KHRQ22M64T | -
Рефнет 3 | - | - | - | - | KHRQ22M29T | -
Рефнет 4 | - | - | - | - | KHRQ22M29T | -
Рефнет 5 | - | - | - | - | KHRQ22M20T | -
Рефнет 6 | - | - | - | - | KHRQ22M20T | -
Рефнет 7 | - | - | - | - | KHRQ22M20T | -
Рефнет 8 | - | - | - | - | KHRQ22M20T | -
Итого: | [5 empty] | 14.398

## VRV_6_6
Задание на расчет трубопроводной системы VRV III
1. Определить сечения труб на всех участках .
2. Подобрать рефнеты-тройники.
3. Рассчитать количество дозаправляемого холодильного агента
Исходные данные:
1. Индексы внутренних блоков принять по таблице.
2. Наружный блок принять с коэффициентом загрузки до 130%
3. Длины отдельных участков трассы принять по таблице.
4. Конфигурация и маркировка участков трассы приведены на схеме системы
5. Тип системы принять - "тепловой насос"
Обязательные для заполнения поля помечены |  |  |  | зеленым цветом
Участок | Длина | Индекс | Ø трубопр. | Ø трубопр. | Тип | Количество
трубопровода | участка | внутреннего | для жидкого | для газообр. | рефнета | дозаправляемого
|  | блока | хладагента | хладагента |  | хладагента
| (м) | (cумма индексов) | (мм) | (мм) |  | (кг)
a | 7 | 80 | 9.5 | 15.9 | - | 0.378 | 0.054 |  | 516
b | 7 | 80 | 9.5 | 15.9 | - | 0.378 | 0.054 |  | 400
c | 12 | 50 | 6.4 | 12.7 | - | 0.264 | 0.022
d | 8 | 63 | 9.5 | 15.9 | - | 0.432 | 0.054 |  |  | 125 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500
e | 8 | 63 | 9.5 | 15.9 | - | 0.432 | 0.054 |  |  | 15.9 | 19.1 | 22.2 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6
f | 8 | 50 | 6.4 | 12.7 | - | 0.176 | 0.022 |  |  | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.9 | 15.9
g | 8 | 50 | 6.4 | 12.7 | - | 0.176 | 0.022 |  |  | 19.1 | 22.2 | 25.4 | 28.6 | 28.6 | 31.8 | 31.8 | 31.8
h | 7 | 40 | 6.4 | 12.7 | - | 0.154 | 0.022 |  |  | 9.5 | 12.7 | 12.7 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 19.1 | 19.1
i | 9 | 40 | 6.4 | 12.7 | - | 0.198 | 0.022
A | 4 | - | 9.5 | 15.9 | - | 0.216 | 0.054 | 160 |  | KHRQ22M20T | KHRQ22M29T | KHRQ22M29T | KHRQ22M64T | KHRQ22M64T | KHRQ22M64T | KHRQ22M64T | KHRQ22M64T
B | 9 | - | 9.5 | 15.9 | - | 0.486 | 0.054 | 126
C | 6 | - | 9.5 | 15.9 | - | 0.324 | 0.054 | 100
D | 4 | - | 9.5 | 15.9 | - | 0.216 | 0.054 | 80
E | 8 | - | 9.5 | 22.2 | - | 0.432 | 0.054 | 226
F | 8 | - | 9.5 | 22.2 | - | 0.432 | 0.054 | 276
G | 2 | - | 12.7 | 28.6 | - | 0.22 | 0.11 | 356
H | 50 | - | 12.7 | 28.6 | - | 5.5 | 0.11 | 516 | 85 | 1 | 2 | 6
Наружный блок | - | RXYQ16P | - | - | - | -
Рефнет наружного блока | - | - | - | - | - | - | 1
Рефнет 1 | - | - | - | - | KHRQ22M64T | -
Рефнет 2 | - | - | - | - | KHRQ22M64T | -
Рефнет 3 | - | - | - | - | KHRQ22M29T | -
Рефнет 4 | - | - | - | - | KHRQ22M29T | -
Рефнет 5 | - | - | - | - | KHRQ22M20T | -
Рефнет 6 | - | - | - | - | KHRQ22M20T | -
Рефнет 7 | - | - | - | - | KHRQ22M20T | -
Рефнет 8 | - | - | - | - | KHRQ22M20T | -
Итого: | [5 empty] | 10.414

## VRV_6_7
Задание на расчет трубопроводной системы VRV III
1. Определить сечения труб на всех участках .
2. Подобрать рефнеты-тройники.
3. Рассчитать количество дозаправляемого холодильного агента
Исходные данные:
1. Индексы внутренних блоков принять по таблице.
2. Наружный блок принять с коэффициентом загрузки до 130%
3. Длины отдельных участков трассы принять по таблице.
4. Конфигурация и маркировка участков трассы приведены на схеме системы
5. Тип системы принять - "тепловой насос"
Обязательные для заполнения поля помечены |  |  |  | зеленым цветом
Участок | Длина | Индекс | Ø трубопр. | Ø трубопр. | Тип | Количество
трубопровода | участка | внутреннего | для жидкого | для газообр. | рефнета | дозаправляемого
|  | блока | хладагента | хладагента |  | хладагента
| (м) | (cумма индексов) | (мм) | (мм) |  | (кг)
a | 7 | 63 | 9.5 | 15.9 | - | 0.378 | 0.054 |  | 588
b | 7 | 63 | 9.5 | 15.9 | - | 0.378 | 0.054 |  | 500
c | 10 | 50 | 6.4 | 12.7 | - | 0.22 | 0.022
d | 8 | 63 | 9.5 | 15.9 | - | 0.432 | 0.054 |  |  | 125 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500
e | 8 | 63 | 9.5 | 15.9 | - | 0.432 | 0.054 |  |  | 15.9 | 19.1 | 22.2 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6
f | 8 | 63 | 9.5 | 15.9 | - | 0.432 | 0.054 |  |  | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.9 | 15.9
g | 8 | 63 | 9.5 | 15.9 | - | 0.432 | 0.054 |  |  | 19.1 | 22.2 | 25.4 | 28.6 | 28.6 | 31.8 | 31.8 | 31.8
h | 6 | 80 | 9.5 | 15.9 | - | 0.324 | 0.054 |  |  | 9.5 | 12.7 | 12.7 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 19.1 | 19.1
i | 6 | 80 | 9.5 | 15.9 | - | 0.324 | 0.054
A | 4 | - | 9.5 | 15.9 | - | 0.216 | 0.054 | 126 |  | KHRQ22M20T | KHRQ22M29T | KHRQ22M29T | KHRQ22M64T | KHRQ22M64T | KHRQ22M64T | KHRQ22M64T | KHRQ22M64T
B | 9 | - | 9.5 | 15.9 | - | 0.486 | 0.054 | 126
C | 6 | - | 9.5 | 15.9 | - | 0.324 | 0.054 | 126
D | 4 | - | 9.5 | 15.9 | - | 0.216 | 0.054 | 160
E | 8 | - | 9.5 | 22.2 | - | 0.432 | 0.054 | 252
F | 8 | - | 12.7 | 28.6 | - | 0.88 | 0.11 | 302
G | 2 | - | 15.9 | 28.6 | - | 0.34 | 0.17 | 462
H | 80 | - | 19.1 | 31.8 | - | 20 | 0.25 | 588 | 115 | 3 | 4 | 8
Наружный блок | - | RXYQ20P | - | - | - | -
Рефнет наружного блока | - | - | - | - | BHFQ22M907 | - | 1
Рефнет 1 | - | - | - | - | KHRQ22M64T | -
Рефнет 2 | - | - | - | - | KHRQ22M64T | -
Рефнет 3 | - | - | - | - | KHRQ22M64T | -
Рефнет 4 | - | - | - | - | KHRQ22M29T | -
Рефнет 5 | - | - | - | - | KHRQ22M20T | -
Рефнет 6 | - | - | - | - | KHRQ22M20T | -
Рефнет 7 | - | - | - | - | KHRQ22M20T | -
Рефнет 8 | - | - | - | - | KHRQ22M20T | -
Итого: | [5 empty] | 26.246

## VRV_6_8
Задание на расчет трубопроводной системы VRV III
1. Определить сечения труб на всех участках .
2. Подобрать рефнеты-тройники.
3. Рассчитать количество дозаправляемого холодильного агента
Исходные данные:
1. Индексы внутренних блоков принять по таблице.
2. Наружный блок принять с коэффициентом загрузки до 130%
3. Длины отдельных участков трассы принять по таблице.
4. Конфигурация и маркировка участков трассы приведены на схеме системы
5. Тип системы принять - "тепловой насос"
Обязательные для заполнения поля помечены |  |  |  | зеленым цветом
Участок | Длина | Индекс | Ø трубопр. | Ø трубопр. | Тип | Количество
трубопровода | участка | внутреннего | для жидкого | для газообр. | рефнета | дозаправляемого
|  | блока | хладагента | хладагента |  | хладагента
| (м) | (cумма индексов) | (мм) | (мм) |  | (кг)
a | 7 | 63 | 9.5 | 15.9 | - | 0.378 | 0.054 |  | 492
b | 7 | 63 | 9.5 | 15.9 | - | 0.378 | 0.054 |  | 400
c | 8 | 40 | 6.4 | 12.7 | - | 0.176 | 0.022
d | 6 | 63 | 9.5 | 15.9 | - | 0.324 | 0.054 |  |  | 125 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500
e | 6 | 63 | 9.5 | 15.9 | - | 0.324 | 0.054 |  |  | 15.9 | 19.1 | 22.2 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6
f | 8 | 50 | 6.4 | 12.7 | - | 0.176 | 0.022 |  |  | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.9 | 15.9
g | 8 | 50 | 6.4 | 12.7 | - | 0.176 | 0.022 |  |  | 19.1 | 22.2 | 25.4 | 28.6 | 28.6 | 31.8 | 31.8 | 31.8
h | 7 | 50 | 6.4 | 12.7 | - | 0.154 | 0.022 |  |  | 9.5 | 12.7 | 12.7 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 19.1 | 19.1
i | 9 | 50 | 6.4 | 12.7 | - | 0.198 | 0.022
A | 4 | - | 9.5 | 15.9 | - | 0.216 | 0.054 | 126 |  | KHRQ22M20T | KHRQ22M29T | KHRQ22M29T | KHRQ22M64T | KHRQ22M64T | KHRQ22M64T | KHRQ22M64T | KHRQ22M64T
B | 9 | - | 9.5 | 15.9 | - | 0.486 | 0.054 | 126
C | 6 | - | 9.5 | 15.9 | - | 0.324 | 0.054 | 100
D | 4 | - | 9.5 | 15.9 | - | 0.216 | 0.054 | 100
E | 8 | - | 9.5 | 22.2 | - | 0.432 | 0.054 | 226
F | 8 | - | 9.5 | 22.2 | - | 0.432 | 0.054 | 266
G | 2 | - | 12.7 | 28.6 | - | 0.22 | 0.11 | 366
H | 70 | - | 15.9 | 31.8 | - | 11.9 | 0.17 | 492 | 103 | 3 | 4 | 6
Наружный блок | - | RXYQ16P | - | - | - | -
Рефнет наружного блока | - | - | - | - | - | - | 1
Рефнет 1 | - | - | - | - | KHRQ22M64T | -
Рефнет 2 | - | - | - | - | KHRQ22M64T | -
Рефнет 3 | - | - | - | - | KHRQ22M29T | -
Рефнет 4 | - | - | - | - | KHRQ22M29T | -
Рефнет 5 | - | - | - | - | KHRQ22M20T | -
Рефнет 6 | - | - | - | - | KHRQ22M20T | -
Рефнет 7 | - | - | - | - | KHRQ22M20T | -
Рефнет 8 | - | - | - | - | KHRQ22M20T | -
Итого: | [5 empty] | 16.51

## VRV_6_9
Задание на расчет трубопроводной системы VRV III
1. Определить сечения труб на всех участках .
2. Подобрать рефнеты-тройники.
3. Рассчитать количество дозаправляемого холодильного агента
Исходные данные:
1. Индексы внутренних блоков принять по таблице.
2. Наружный блок принять с коэффициентом загрузки до 130%
3. Длины отдельных участков трассы принять по таблице.
4. Конфигурация и маркировка участков трассы приведены на схеме системы
5. Тип системы принять - "тепловой насос"
Обязательные для заполнения поля помечены |  |  |  | зеленым цветом
Участок | Длина | Индекс | Ø трубопр. | Ø трубопр. | Тип | Количество
трубопровода | участка | внутреннего | для жидкого | для газообр. | рефнета | дозаправляемого
|  | блока | хладагента | хладагента |  | хладагента
| (м) | (cумма индексов) | (мм) | (мм) |  | (кг)
a | 5 | 63 | 9.5 | 15.9 | - | 0.27 | 0.054 |  | 609
b | 5 | 80 | 9.5 | 15.9 | - | 0.27 | 0.054 |  | 500
c | 8 | 40 | 6.4 | 12.7 | - | 0.176 | 0.022
d | 5 | 63 | 9.5 | 15.9 | - | 0.27 | 0.054 |  |  | 125 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500
e | 5 | 63 | 9.5 | 15.9 | - | 0.27 | 0.054 |  |  | 15.9 | 19.1 | 22.2 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6
f | 6 | 50 | 6.4 | 12.7 | - | 0.132 | 0.022 |  |  | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.9 | 15.9
g | 6 | 50 | 6.4 | 12.7 | - | 0.132 | 0.022 |  |  | 19.1 | 22.2 | 25.4 | 28.6 | 28.6 | 31.8 | 31.8 | 31.8
h | 7 | 100 | 9.5 | 15.9 | - | 0.378 | 0.054 |  |  | 9.5 | 12.7 | 12.7 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 19.1 | 19.1
i | 7 | 100 | 9.5 | 15.9 | - | 0.378 | 0.054
A | 4 | - | 9.5 | 15.9 | - | 0.216 | 0.054 | 143 |  | KHRQ22M20T | KHRQ22M29T | KHRQ22M29T | KHRQ22M64T | KHRQ22M64T | KHRQ22M64T | KHRQ22M64T | KHRQ22M64T
B | 9 | - | 9.5 | 15.9 | - | 0.486 | 0.054 | 126
C | 6 | - | 9.5 | 15.9 | - | 0.324 | 0.054 | 100
D | 4 | - | 9.5 | 22.2 | - | 0.216 | 0.054 | 200
E | 8 | - | 9.5 | 22.2 | - | 0.432 | 0.054 | 226
F | 8 | - | 9.5 | 22.2 | - | 0.432 | 0.054 | 266
G | 2 | - | 15.9 | 28.6 | - | 0.34 | 0.17 | 466
H | 30 | - | 15.9 | 28.6 | - | 5.1 | 0.17 | 609 | 62 | 1 | 2 | 8
Наружный блок | - | RXYQ20P | - | - | - | -
Рефнет наружного блока | - | - | - | - | BHFQ22M907 | - | 1
Рефнет 1 | - | - | - | - | KHRQ22M64T | -
Рефнет 2 | - | - | - | - | KHRQ22M64T | -
Рефнет 3 | - | - | - | - | KHRQ22M29T | -
Рефнет 4 | - | - | - | - | KHRQ22M29T | -
Рефнет 5 | - | - | - | - | KHRQ22M20T | -
Рефнет 6 | - | - | - | - | KHRQ22M20T | -
Рефнет 7 | - | - | - | - | KHRQ22M20T | -
Рефнет 8 | - | - | - | - | KHRQ22M20T | -
Итого: | [5 empty] | 9.822

## VRV_6_10
Задание на расчет трубопроводной системы VRV III
1. Определить сечения труб на всех участках .
2. Подобрать рефнеты-тройники.
3. Рассчитать количество дозаправляемого холодильного агента
Исходные данные:
1. Индексы внутренних блоков принять по таблице.
2. Наружный блок принять с коэффициентом загрузки до 130%
3. Длины отдельных участков трассы принять по таблице.
4. Конфигурация и маркировка участков трассы приведены на схеме системы
5. Тип системы принять - "тепловой насос"
Обязательные для заполнения поля помечены |  |  |  | зеленым цветом
Участок | Длина | Индекс | Ø трубопр. | Ø трубопр. | Тип | Количество
трубопровода | участка | внутреннего | для жидкого | для газообр. | рефнета | дозаправляемого
|  | блока | хладагента | хладагента |  | хладагента
| (м) | (cумма индексов) | (мм) | (мм) |  | (кг)
a | 7 | 80 | 9.5 | 15.9 | - | 0.378 | 0.054 |  | 626
b | 7 | 80 | 9.5 | 15.9 | - | 0.378 | 0.054 |  | 500
c | 12 | 40 | 6.4 | 12.7 | - | 0.264 | 0.022
d | 8 | 63 | 9.5 | 15.9 | - | 0.432 | 0.054 |  |  | 125 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500
e | 8 | 63 | 9.5 | 15.9 | - | 0.432 | 0.054 |  |  | 15.9 | 19.1 | 22.2 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6
f | 8 | 50 | 6.4 | 12.7 | - | 0.176 | 0.022 |  |  | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.9 | 15.9
g | 8 | 50 | 6.4 | 12.7 | - | 0.176 | 0.022 |  |  | 19.1 | 22.2 | 25.4 | 28.6 | 28.6 | 31.8 | 31.8 | 31.8
h | 7 | 100 | 9.5 | 15.9 | - | 0.378 | 0.054 |  |  | 9.5 | 12.7 | 12.7 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 19.1 | 19.1
i | 9 | 100 | 9.5 | 15.9 | - | 0.486 | 0.054
A | 4 | - | 9.5 | 15.9 | - | 0.216 | 0.054 | 160 |  | KHRQ22M20T | KHRQ22M29T | KHRQ22M29T | KHRQ22M64T | KHRQ22M64T | KHRQ22M64T | KHRQ22M64T | KHRQ22M64T
B | 9 | - | 9.5 | 15.9 | - | 0.486 | 0.054 | 126
C | 6 | - | 9.5 | 15.9 | - | 0.324 | 0.054 | 100
D | 4 | - | 9.5 | 22.2 | - | 0.216 | 0.054 | 200
E | 8 | - | 9.5 | 22.2 | - | 0.432 | 0.054 | 226
F | 8 | - | 9.5 | 22.2 | - | 0.432 | 0.054 | 266
G | 2 | - | 15.9 | 28.6 | - | 0.34 | 0.17 | 466
H | 80 | - | 19.1 | 31.8 | - | 20 | 0.25 | 626 | 115 | 3 | 4 | 8
Наружный блок | - | RXYQ20P | - | - | - | -
Рефнет наружного блока | - | - | - | - | BHFQ22M907 | - | 1
Рефнет 1 | - | - | - | - | KHRQ22M64T | -
Рефнет 2 | - | - | - | - | KHRQ22M64T | -
Рефнет 3 | - | - | - | - | KHRQ22M29T | -
Рефнет 4 | - | - | - | - | KHRQ22M29T | -
Рефнет 5 | - | - | - | - | KHRQ22M20T | -
Рефнет 6 | - | - | - | - | KHRQ22M20T | -
Рефнет 7 | - | - | - | - | KHRQ22M20T | -
Рефнет 8 | - | - | - | - | KHRQ22M20T | -
Итого: | [5 empty] | 25.546

## Пример
Unit Selection Exercise - Solution
Участок | Длина | Индекс | Ø трубопр. | Ø трубопр. | Тип | К | Количество
трубопровода | участка | внутреннего | для жидкого | для газообр. | рефнета |  | дозаправляемого
| (Lтр) | блока | хладоагента | хладоагента |  |  | хладоагента
| (m) | (cумма индексов) | (Dж) (mm) | (Dгаз) (mm) |  |  | М=(Lтр х K) (kg)
a | 12 | 80 | 9.5 | 15.9 |  | 0.054 | 0.648
b | 5 | 80 | 9.5 | 15.9 |  | 0.054 | 0.27
c | 10 | 80 | 9.5 | 15.9 |  | 0.054 | 0.54
d | 7 | 80 | 9.5 | 15.9 |  | 0.054 | 0.378
e | 10 | 63 | 9.5 | 15.9 |  | 0.054 | 0.54
f | 7 | 63 | 9.5 | 15.9 |  | 0.054 | 0.378
g | 2 | 80 | 9.5 | 15.9 |  | 0.054 | 0.108
h | 5 | 125 | 9.5 | 15.9 |  | 0.054 | 0.27
i | 2 | 80 | 9.5 | 15.9 |  | 0.054 | 0.108
j | 9 | 80 | 9.5 | 15.9 |  | 0.054 | 0.486
A | 7 | 160 | 9.5 | 15.9 |  | 0.054 | 0.378
B | 12 | 160 | 9.5 | 15.9 |  | 0.054 | 0.648
C | 3 | 126 | 9.5 | 15.9 |  | 0.054 | 0.162
D | 3 | 205 | 9.5 | 22.2 |  | 0.35 | 1.05
E | 12 | 160 | 9.5 | 15.9 |  | 0.054 | 0.648
F | 1 | 331 | 12.7 | 28.6 |  | 0.11 | 0.11
G | 2 | 491 | 15.9 | 28.6 |  | 0.17 | 0.34
H | 1 | 651 | 19.1 | 34.9 |  | 0.25 | 0.25
I | 12 | RXYQ30 | 19.1 | 34.9 |  | 0.25 | 3
A1 | 1 | RXYQ16 | 12.7 | 28.6 | - | 0.11 | 0.11
B1 | 1 | RXYQ14 | 12.7 | 28.6 | - | 0.11 | 0.11
Рефнет O |  | (2 наружных блока) |  | - | BHFQ22P1007
Рефнет 1 |  | наружный блок: 30HP |  | - | KHRQ22M75T
Рефнет 2 |  | 651 | - | - | KHRQ22M64T
Рефнет 3 |  | 491 | - | - | KHRQ22M64T
Рефнет 4 |  | 331 | - | - | KHRQ22M29T
Рефнет 5 |  | 160 | - | - | KHRQ22M20T
Рефнет 6 |  | 160 | - | - | KHRQ22M20T
Рефнет 7 |  | 126 | - | - | KHRQ22M20T
Рефнет 8 |  | 160 | - | - | KHRQ22M20T
Рефнет 9 |  | 205 | - | - | KHRQ22M20T
Итого: | [6 empty] | 7.532
Dж, мм | 6.4 | 9.5 | 12.7 | 15.9 | 19.1 | 22.2
K | 0.022 | 0.054 | 0.11 | 0.17 | 0.25 | 0.35