## Приложения

Приложение 1

Климатические параметры  холодного периода  года  населенных пунктов России

________________________________________________________________________________

Населенный           tн5,              tот.пер,          tхм,      Zот.пер,          Zо,         φхм,              vн,                       Зона

пункт                     °С             °С        °С       сут         сут       %          м/с          влажности

1. Архангельск          -31(-34)      -4,4      -12,9    253         177      86          5,9          Влажная

2. Астрахань              -23(-24)      -1,2       -6,7     167         106      84          4,8          Сухая

3. Барнаул                  -39(-41)      -7,7     -17.5     221         168      79          5,9          Сухая

4. Брянск                    -26(-30)      -2,3      - 8,5     205         134      85          6,3          Нормальная

5. Верхоянск              -59(-62)    -24,1     -48,2     279         234      74          2,1          Сухая

6. Владимир              -28(-32)       -3,5     -11,1     213         148      84          4,5          Нормальная

7. Владивосток          -24(-25)      -3,9     -13,1     196         132      61          9,0          Влажная

8. Волгоград              -25(-28)      -2,2       -7,6     178         117      85           8,1         Сухая

9. Воркута                 -43(-41)       -9,1     -20,6     306         239     81           10,1         Нормальная

10. Грозный               -18(-20)       0,9       -3,8     160            77     89            3.5         Сухая

_____________________________________________________________________________

11. Екатеринбург       -35(-38)      -6         -15,5    230         168      79           5,0         Сухая

12. Иваново                -30(-34)      -3,9      -11,9    219         152      85           4,9          Нормальная

13. Иркутск                -36(-38)      -8,5      -20,6    240         177      80           2,9          Сухая

14. Казань                  -32(-36)      -5,2       -13,5   215         156      79           5,7          Нормальная

15. Кемерово             -39(-42)      -8,3      -18,8    231          175      82           6,8          Сухая

16. Магадан                -29 (-31)    -7,1      -17,0    288          214     63           7,3          Сухая

17. Москва                  -28(-30)     -3,1      -10,2    214          145      84           4,9          Нормальная

18. Мурманск             -27(-29)     -3,2      -10,8    275          187      84           7,5          Влажная

19. Н.-Новгород         -31(-34)     -4,1      -11,8    215          151      84           5,1          Нормальная

20. Новосибирск        -39(-42)     -8,7      -18,8    230          178      80           5,7          Сухая

_____________________________________________________________________________

21. Омск                      -37(-39)       -8,4    -19,0    221         169      82           5,2         Сухая

22. Орел                      -26(-28)       -2,7      -9,7    205          138      86          6,5          Нормальная

23. Пермь                    -35(-38)      -5,9     -15,!     229         168      81           5,2         Нормальная

24. Петрозаводск        -29(-32)      -3,1     -11,1    240         160      86           5,9         Влажная

25. Рязань                    -27(-30)      -3,5     -11,0    208         145      83           7,3         Нормальная

26. Саратов                 -27(-30)       -4,3     -11,0   196          142      82           5,6         Сухая

27. С.-Петербург        -26(-30)       -1,8      -7,7     220         139      86           4,2         Влажная

28. Смоленск              -26(-28)       -2,4       -9,4    215         141      86           6,8         Нормальная

29. Сочи                      -3(-5)            6,4        5,9      92            -        72           3,2         Влажная

30. Сургут                    -43(-45)      -9,5      -22,0   257         198      79           5,3         Нормальная

31. Хабаровск             -31(-34)        -9,3    -22,3    211         162      75           5,9         Нормальная

_____________________________________________________________________________

tH5- средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 и 0,98 (в скобках);

tОТ.ПЕР.- средняя температура наружного воздуха за отопительный период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 0С;

tXM- температура наружного воздуха наиболее холодного месяца;

ZОТ.ПЕР.- продолжительность отопительного периода, сут, со среднесуточной температурой наружного воздуха ≤ 8 0С (при  температуре наружного воздуха ≤10 °С продолжительность  стояния больше на 15-20 суток);

ZО- продолжительность отопительного периода, сут, со среднесуточной температурой наружного воздуха ≤ 0 0С;

ϕXM- средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, %;

vв - скорость ветра, м/с,максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь.

Приложение 2

# Приведенное сопротивление теплопередаче окон, балконных дверей и фонарей

| Заполнение светового проема | Приведенное сопротивление теплопередаче Ro, м2·°С/Вт |  |
| --- | --- | --- |
|  | в деревянных или ПВХ переплетах | в алюминиевых переплетах |
| 1. Двойное остекление в спаренных переплетах | 0,40 | - |
| 2. Двойное остекление в раздельных переплетах | 0,44 | 0,34* |
| 3. Блоки стеклянные пустотные (с шириной швов 6 мм) размером: |  |  |
| 194х194х98 | 0,31 (без переплета) |  |
| 244х244х98 | 0,33 (без переплета) |  |
| 4. Профильное стекло коробчатого сечения | 0,31 (без переплета) |  |
| 5. Двойное из органического стекла для зенитных фонарей | 0,36 | - |
| 6. Тройное из органического стекла для зенитных фонарей | 0,52 | - |
| 7. Тройное остекление в раздельно-спаренных переплетах | 0,55 | 0,46 |
| 8. Однокамерный стеклопакет: |  |  |
| - из обычного стекла - из стекла с твердым селективным покрытием - из стекла с мягким селективным покрытием | 0,38 0,51 0,56 | 0,34 0,43 0,47 |
| 9. Двухкамерный стеклопакет: |  |  |
| - из обычного стекла (с межстекольным расстоянием 6 мм) - из обычного стекла (с межстекольным расстоянием 12 мм) - из стекла с твердым селективным покрытием - из стекла с мягким селективным покрытием - из стекла с твердым селективным покрытием и заполнением аргоном | 0,51 0,54 0,58 0,68 0,65 | 0,43 0,45 0,48 0,52 0,53 |
| 10. Обычное стекло и однокамерный стеклопакет в раздельных переплетах: |  |  |
| - из обычного стекла - из стекла с твердым селективным покрытием - из стекла с мягким селективным покрытием - из стекла с твердым селективным покрытием и заполнением аргоном | 0,56 0,65 0,72 0,69 | - - - - |
| 11. Обычное стекло и двухкамерный стеклопакет в раздельных переплетах: |  |  |
| - из обычного стекла - из стекла с твердым селективным покрытием - из стекла с мягким селективным покрытием - из стекла с твердым селективным покрытием и заполнением аргоном | 0,68 0,74 0,81 0,82 | - - - - |
| 12. Два однокамерных стеклопакета в спаренных переплетах | 0,70 | - |
| 13. Два однокамерных стеклопакета в раздельных переплетах | 0,74 | - |
| 14. Четырехслойное остекление в двух спаренных переплетах | 0,80 | - |
| * в стальных переплетах Примечания: 1. К мягким селективным покрытиям стекла относят покрытия с тепловой эмиссией менее 0,15, к твердым - более 0,15. 2. Значения приведенных сопротивлений теплопередаче заполнений световых проемов даны для случаев, когда отношение площади остекления к площади заполнения светового проема равно 0,75. Значения приведенных сопротивлений теплопередаче, указанные в таблице, допускается применять в качестве расчетных в случае отсутствия таких значений в стандартах или технических условиях на конструкции или не подтвержденных результатами испытаний. 3. Температура внутренней поверхности конструктивных элементов окон зданий (кроме производственных) должна быть не ниже 3 °С при расчетной температуре наружного воздуха |  |  |

Приложение 3

Значения упругости насыщенного пара , Па

| t#G0tt,#G0tt, °С | Е, Па | t#G0tt, °С | Е, Па | #G0t, °С | Е, Па |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 3168 | 10 | 1228 | -10 | 260 |
| 24 | 2984 | 9 | 1148 | -12 | 217 |
| 23 | 2809 | 8 | 1072 | -14 | 181 |
| 22 | 2644 | 7 | 1001 | -16 | 151 |
| 21 | 2488 | 6 | 935 | -18 | 125 |
| 20 | 2338 | 5 | 872 | -20 | 103 |
| 19 | 2197 | 4 | 813 | -22 | 85 |
| 18 | 2064 | 3 | 759 | -24 | 69 |
| 17 | 1937 | 2 | 705 | -26 | 57 |
| 16 | 1817 | 1 | 657 | -28 | 47 |
| 15 | 1705 | 0 | 611 | -30 | 38 |
| 14 | 1599 | -2 | 517 | -32 | 34 |
| 13 | 1497 | -4 | 437 | -34 | 25 |
| 12 | 1403 | -6 | 369 | -36 | 20 |
| 11 | 1312 | -8 | 310 | -38 | 16 |

Приложение 4

Схема элеваторного узла управления

(при включении отопительных приборов лестничных клеток

в систему отопления после элеватора).

1 - запорная арматура (задвижка, вентиль); 2- грязевик; 3 – фильтр;

4 - узел учета тепловой энергии; 5 – регулятор расхода; 6 – регулятор

давления; 7 – элеватор; 8 – манометр; 9 - термометр

Приложение 5

Стальной элеватор водоструйный фланцевый

(ТУ 3742-001-56531560-04):

- фасонный фланец; 2- прокладка; 3- сопло; 4- сменная часть сопла.

Основные размеры элеватора

| Номер элева- тора | Диаметр камеры смешения d, мм | Размеры, мм |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | A | Б | dс | d1 | d2 | d3 |
| 1 2 3 4 5 6 7 | 15 20 25 30 35 47 59 | 425 425 625 625 625 720 720 | 90 90 135 135 135 180 180 | 110 110 155 155 155 175 175 | 3 4 5 5 5 10 10 | 37 37 49 49 49 80 80 | 51 51 70 70 70 100 100 | 51 51 70 70 70 100 100 |

Приложение 6

Типовые этажестояки систем отопления

а)				   б)				            в)

Рис. 6.1 Однотрубные средние этажестояки: а-одностронние; двухсторонние с трехходовым краном (б); с краном двойной регулировки (в).

а)					              	б)

Рис. 6.2 Двухтрубные средние этажестояки: а- односторонние; б- двухсторонние.

а)				б)

Рис. 6.3 Верхние этажестояки при			       Рис. 6.4 Двухтрубный верхний  этажестояк

нижнем расположении магистралей:			при верхнем расположении подающей

а- однотрубные, б- двухтрубные.				магистрали.

Подающая магистраль

а) 			      б)

Рис.6.5 Присоединение стояков		  Рис.6.6 Присоединение	Рис. 6.7 Присоединение

к подающей магистрали при ее		  стояка к подающей		стояка к обратной

верхнем расположении: при		  магистрали при ее		магистрали.

скатной (а) и плоской (б) кровле.		  нижнем расположении.

Приложение 7

Характеристика запорно-регулирующей арматуры

| Наименование | Обозначение | Услов- ный диаметр трубы, ø,мм | Длина, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| Задвижки параллельные, ГОСТ 8437-75 | 30ч60бр | 50 80 100 | 180 210 230 |  |  |
| Вентили запорные муф- товые, ГОСТ11465-75 | 15кч18бр | 15 20 25 32 40 50 | 90 100 120 140 170 200 |  |  |
| Вентили запорные флан- цевые, ГОСТ11465-75 | 15кч19бр | 25 32 40 50 | 120 140 170 200 |  |  |
| Краны пробковые про- ходные, ГОСТ 6223-65 | 11Б6бк | 15 20 25 32 40 50 | 55 65 80 95 110 130 |  |  |
| Кран регулирующий проходной, ГОСТ 10944-2001 | КРП* (для однотрубных систем, на подводках) | 15 20 | 55 60 |  |  |
| Кран регулирующий двойной регулировки, ГОСТ 10944-2001 | КРД** (для двухтрубных систем, на подводках) | 15 20 | 55 60 |  |  |
| Кран регулирующий трехходовой, ГОСТ 10944-2001 | КРТ* (для однотрубных систем, на замыкающих участках) | 15 20 | 55 60 |  |  |
| Кран регулирующий монтажный, ГОСТ 10944-2001 | КРМ (для двухтрубных систем, на подводках) | 15 20 | 55 60 |  |  |
| Кран запорный пробковый, ГОСТ 10944-2001 | КЗП (для эксплуатационного регулирования любых систем) | 15 20 | 55 60 |  |  |
| Кран запорный шаровой, ГОСТ 10944-2001 | КЗШ (для эксплуатационного регулирования любых систем) | до 50 | 60 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| Регуляторы расхода | РР- | 25 40 50 80 | 100 130 150 350 |  |  |
| Регуляторы давления | РД- | 50 80 | 150 350 |  |  |
| Грязевики | МВН-1280-1 МВН-1280-2 МВН-1280-3 МВН-1280-4 | 40 50 80 100 | 450 520 686 686 |  |  |
| Трубы водогазопроводные стальные (для систем отопления неоцинкованные) | ГОСТ 3262-75* | 15 20 25 32 40 50 65 | толщина стенки труб,мм |  |  |
|  |  |  | легких | обыкн. | усилен. |
|  |  |  | 2,5 2,5 2,8 2,8 3,0 3,0 3,2 | 2,8 2,8 3,2 3,2 3,5 3,5 4,0 | 3,2 3,2 4,0 4,0 4,0 4,5 4,5 |

* для потребительского регулирования;

** для монтажного и потребительского регулирования.

Регулирующий и запорный узлы кранов могут быть вентильного (В), пробкового (П), шарового (Ш) и дроссельного (Д) типов.

Краны предназначены для работы в следующих условиях:

параметры теплоносителя: давление рабочее - до 1,0 МПа (10 кгс/см2), температура - до 423 К (150 °С);

параметры окружающей среды: температура 5-45 °С, влажность относительная 30-80 %.

Трубы легкие применяются при открытой прокладке, обыкновенные и усиленные – при скрытой прокладке (последние  в уникальных, ответственных сооружениях).

Приложение 8

Номограмма гидравлического расчета.

Приложение 9

Удельные потери на трение в каналах

| Сечение, мм, и площадь канала А, м² | Количество проходящего воздуха L, м³/ч, (верхняя строка) и потеря давления R, Па/м, (нижняя строка) при скорости v , м/с |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.3 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 |
| 140х140 0,02 140х270 0,038 | 21 0,03 42 0,01 | 29 0.4 58 0,03 | 43 0.08 86 0,05 | 57 0,14 114 0,1 | 72 0,2 144 0,16 | 86 0,31 172 0,23 | 100 0,4 200 0,3 | 115 0,52 230 0,38 | 130 0,66 260 0,49 |
| 150х150 0,0225 150х200 0,03 150х250 0.0375 | 24 0,02 32 0,01 41 0,01 | 32 0,03 43 0,02 54 0,02 | 49 0,06 65 0,05 81 0.05 | 65 0,14 86 0,08 108 0,08 | 81 0,16 108 0,14 135 0,14 | 97 0,23 130 0,19 162 0,19 | 113 0,31 151 0,28 189 0,23 | 130 0,41 173 0,37 216 0,29 | 146 0,51 196 0,47 243 0,37 |
| 200х200 0,04 200х300 0,06 200х400 0,08 | 43 0,01 65 0,009 86 0,008 | 58 0,02 86 0,01 115 0,01 | 86 0.05 130 0,04 173 0,02 | 115 0,07 173 0,06 230 0,05 | 144 0,11 216 0,09 288 0,05 | 173 0,16 260 0,13 346 0,11 | 202 0,22 302 0,17 403 0,16 | 230 0,28 346 0,22 461 0,18 | 260 0,35 389 0,28 518 0,23 |
| 250х250 0,0625 250х300 0,075 250х400 0,1 | 68 0,009 81 0,008 108 0,007 | 90 0,01 108 0,01 144 0,01 | 135 0,04 162 0,03 216 0,02 | 180 0,06 216 0,05 288 0,05 | 225 0,09 270 0,07 360 0,06 | 270 0,13 324 0,11 432 0,09 | 315 0,17 378 0,15 504 0,11 | 360 0,21 432 0,18 576 0,16 | 405 0,27 480 0,23 648 0,21 |
| 300х300 0,09 300х400 0,12 | 97 0,007 130 0,005 | 130 0,01 173 0,01 | 194 0,02 259 0,02 | 259 0,05 346 0,04 | 324 0,06 432 0,04 | 389 0,11 518 0,08 | 454 0,11 605 0,1 | 518 0,16 778 0,17 | 583 0,21 778 0,17 |
| 400х400 0,16 400х500 0,2 | 173 0,005 216 0,004 | 230 0,009 288 0,008 | 346 0,01 432 0,01 | 461 0,04 576 0,03 | 576 0,05 720 0,04 | 690 0,06 864 0,06 | 806 0,9 1008 0,8 | 1037 0,15 1152 0,11 | 1037 0,15 1296 0.13 |
| Динамическое давление Рд, Па | 0.054 | 0,096 | 0,216 | 0,384 | 0,6 | 0,864 | 1,18 | 1,54 | 1,94 |

П р и л о ж е н и е  10

Данные для расчета системы естественной вентиляции

Таблица 10.1

Допустимая скорость движения воздуха в воздуховодах, жалюзийных

решетках и клапанах приточных и вытяжных систем общего назначения

| Элемент системы с естественным побуждением | v, м/с |
| --- | --- |
| Воздуховоды: горизонтальные приточные для раздачи воздуха | Не более 1,5 |
| вытяжные сборные | То же |
| вертикальные | 0,5 – 1 |
| Жалюзийные решетки и клапаны: |  |
| приточные у пола | 0,2 – 0,5 |
| приточные у стены | 0,5 – 1 |
| вытяжные | 0,5 – 1 |

Таблица 10.2

Размеры каналов из кирпича

| Размеры сторон сечения, см | Площадь сечения, м2 | Размеры сторон сечения, см | Площадь сечения, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 ´ 14 | 0,0196 | 27 ´ 27 | 0,7290 |
| 14 ´ 27 | 0,0378 | 27 ´ 40 | 0,1080 |
| 14 ´ 40 | 0,0560 |  |  |

Таблица10.3

Геометрические размеры, площадь живого сечения (числитель), м2,

и пропускная способность (знаменатель), м3/ч, каналов из

шлакогипсовых и шлакобетонных плит при скорости воздуха 1 м/с

| Высота канала Б, мм | Площадь живого сечения и пропускная способность канала при ширине А, мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 150 | 250 | 350 | 450 | 550 |
| 220 | 0,033118 | 0,055198 | 0,077278 | 0,096352 | 0,121435 |
| 320 | 0,048172 | 0,08288 | 0,112404 | 0,144520 | 0,176635 |
| 420 | 0,063226 | 0,105380 | 0,147530 | 0,189680 | 0,231830 |
| 520 | 0,078280 | 0,13470 | 0,182655 | 0,234845 | 0,2861030 |

Таблица 10.4

Поправочный коэффициент n к потерям давления на трение

| Скорость воздуха, м/c | Абсолютная эквивалентная шероховатость кэ, мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 1,5 | 4 | 10 |
| 0,2 | 1,04 | 1,06 | 1,15 | 1,33 |
| 0,4 | 1,08 | 1,11 | 1,25 | 1,48 |
| 0,6 | 1,11 | 1,16 | 1,33 | 1,6 |
| 0,8 | 1,13 | 1,19 | 1,4 | 1,69 |
| 1,0 | 1,16 | 1,23 | 1,46 | 1,77 |

Примечание. Абсолютная эквивалентная шероховатость кэ , мм,

материалов:

листовая сталь ……………………………………………0,1

асбестоцементные трубы………………………………...0,11

гипсошлаковые плиты……………………………………1,0

шлакобетонные плиты………………………….………...1,5

кирпич…………………………………………….……..…4

штукатурка по сетке………………………………………10

Таблица 10.5

Значения коэффициентов местных сопротивлений воздуховодов.

| Наименование местного сопротивления | Величина КМС |
| --- | --- |
| Вход в вентиляционную решетку Колено (поворот) на 90 ° Тройник на проходе на ответвлении Зонт над вытяжной шахтой | 1,2 1,1 0,5 1,5 1,3 |

Приложение 11

Конструкции вытяжных каналов и вентиляционных блоков

а)                                                                           б)

Рис.1 Конструкции вытяжных каналов: а – в кирпичных каналах;

б – приставные из гипсошлаковых плит.

а)                                                                            б)

Рис. 2  Вентиляционные блоки с индивидуальными круглыми (а) и

овальными (б) каналами

а)

б)

Рис. 3 Вентиляционные блоки со сборными коллекторами и каналами-

– спутниками круглого (а) и прямоугольного (б) сечения

|  | Рис. 4 Сборный утепленный канал на чердаке из двойных шлакогипсовых плит с воздушной прослойкой |
| --- | --- |

Приложение 12

Типы, основные параметры и размеры пластмассовых вентиляционных решеток (ГОСТ 13448-82)

| Обозначение типа решеток | Код ОКП | Размеры, мм |  | Коэффициент «живого сечения» | Масса решетки (справочная), кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина, ширина | Внутренняя часть рамки (в свету) |  |  |
| РВП1 | 48 63630401 | 315´300 | 296´250 | 0,74 | 0,420 |
| РВП2 | 48 63630404 | 250´250 | 200´200 | 0,76 | 0,210 |
| РВП3 | 48 63630407 | 250´170 | 200´120 | 0,65 | 0,093 |
| РВП4 | 48 63630410 | 190´190 | Æ 140 | 0,74 | 0,085 |

Примечание. Коэффициент «живого сечения» - отношение свободной площади проема решетки для прохода воздуха к габаритной площади проема.

Решетка типа РВП1

Черт. 1

Решетка типа РВП2

Черт. 2

Решетка типа РВП3

Черт. 3

Решетка типа РВП4

Черт. 4

1.1. Решетка типа РВП2 предусматривает возможность монтажной регулировки «живого сечения».

Решетки типов РВП1, РВП3, РВП4 - с постоянным «живым сечением».

1.2. Допускается по соглашению изготовителя с потребителем выпускать решетки типов РВП2; РВП3; РВП4 с другим рисунком внутренней части решетки. При этом коэффициент «живого сечения» должен соответствовать значению, указанному в таблице.

1.3. По соглашению изготовителя с потребителем решетки типов РВП2, РВП3 и РВП4 могут быть изготовлены без отверстий для крепления. При этом на поверхности решеток с нелицевой стороны по периметру должна быть рельефная сетка шириной 15 мм с высотой рельефа 0,12 - 0,15 мм.

1.4. Условное обозначение решетки должно состоять из обозначения типа, марки материала, цвета и обозначения настоящего стандарта.

Пример условного обозначения решетки вентиляционной пластмассовой типа РВП1, изготовляемой из блочного полистирола марки ПСМ, белого цвета:

РВП1-ПСМ - белая ГОСТ 13448-82

То же, типа РВП4, изготовляемой из ударопрочного полистирола марки УПМ-0503, зеленого цвета:

РВП4-УПМ-0503 - зеленая ГОСТ 13448-82

Приложение 13

> 500 мм

10

0

L<1,5 м

L = 1,5 - 3,0 м

L > 3,0 м

Рис. Минимальная высота вытяжных шахт

Приложение 14

Пример выполнения плана чертежей систем отопления и вентиляции

Приложение 15

## Пример выполнения схемы системы отопления

## Приложение 16

Категории работ по энергозатратам организма человека (ГОСТ 12.1.005-88)

| Категории работ | Разграничение работ по тяжести на основе общих энергозатрат организма в ккал/ч (Вт) |
| --- | --- |
| Легкие физи- ческие работы (катего- рия I) | Виды деятельности с расходом энергии не более 150 ккал/ч (174 Вт) Примечание. Легкие физические работы разделяются на категорию Iа - энергозатраты до 120 ккал/ч (139 Вт) и категорию Iб - энергозатраты 121 - 150 ккал/ч (140-174 Вт). К категории 1а относятся работы, производимые сидя и сопровождающиеся незначительным физическим напряжением (ряд профессий на предприятиях точного приборо- и машиностроения, на часовом, швейном производствах, в сфере управления и т.п.). К категории Iб относятся работы, производимые сидя, стоя или связанные с ходьбой и сопровождающиеся некоторым физическим напряжением (ряд профессий в полиграфической промышленности, на предприятиях связи, контролеры, мастера в различных видах производства и т.п.) |
| Средней тяжести физи- ческие работы (катего- рия II) | Виды деятельности с расходом энергии в пределах 151-250 ккал/ч (175-290 Вт) Примечание. Средней тяжести физические работы разделяют на категорию IIа - энергозатраты от 151 до 200 ккал/ч (175-232 Вт) и категорию IIб - энергозатраты от 201 до 250 ккал/ч (233-290 Вт). К категории Па относятся работы, связанные с постоянной ходьбой, перемещением мелких (до 1 кг) изделий или предметов в положении стоя или сидя и требующие определенного физического напряжения (ряд профессий в механо-сборочных цехах машиностроительных предприятий, в прядильно-ткацком производстве и т.п.). К категории Пб относятся работы, связанные с ходьбой, перемещением и переноской тяжестей до 10 кг и сопровождающиеся умеренным физическим напряжением (ряд профессий в механизированных литейных, прокатных кузнечных, термических, сварочных цехах машиностроительных и металлургических предприятий и т.п.). |
| Тяжелые физи-ческие работы (катего- рия III) | Виды деятельности с расходом энергии более 250 ккал/ч (290 Вт). Примечание. К категории III относятся работы, связанные с постоянными передвижениями, перемещением и переноской значительных (свыше 10 кг) тяжестей и требующие больших физических усилий (ряд профессий в кузнечных цехах с ручной ковкой, литейных цехах с ручной набивкой и заливкой опок машиностроительных и металлургических предприятий и т.п.). |